Приложение

к постановлению администрации

МО «Муринское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

№ _______ от «___» _________ 2023г.

Схема теплоснабжения

муниципального образования

«Муринское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на период до 2030 года

(актуализация на 2024 год)

Пояснительная записка

2023 год

# СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"; |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения МО «Муринское городское поселение"; |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"; |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы"; |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения"; |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"; |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «Муринское городское поселение"; |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия"; |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения". |

Оглавление

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	4

Определения	10

Перечень принятых обозначений	11

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МО «Муринское городское поселение»	12

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	12

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	27

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе			27

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	27

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	27

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	27

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	27

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	27

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах МО «Муринское городское поселение» с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения	27

2.4.1.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	27

2.4.2.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	27

2.4.3.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	27

2.4.4.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	27

2.4.5.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	27

2.4.6.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	27

2.4.7.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	27

2.4.8.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	27

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	27

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	27

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	27

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	27

3.3.	Уточнение протяжённости тепловых сетей	27

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	27

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения МО «Муринское городское поселение»		27

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения МО «Муринское городское поселение»	27

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	27

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях МО «Муринское городское поселение», для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	27

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	27

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	27

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	27

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	27

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	27

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	27

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	27

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	27

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	27

РАЗДЕЛ 6.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	27

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	27

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах МО «Муринское городское поселение» под жилищную, комплексную или производственную застройку	27

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	27

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям	27

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	27

6.6.	Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	27

6.7.	Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	27

6.8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	27

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	27

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	27

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	27

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	27

8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	27

8.4.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	27

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	27

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	27

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	27

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	27

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	27

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	27

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	27

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	27

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	27

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)			27

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	27

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	27

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	27

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	27

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	27

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	27

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ МО «МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМАМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	27

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников теплоой энергии	27

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	27

13.3.	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	27

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	27

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	27

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схем водоснабжения МО «Муринское городское поселение») о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	27

13.7.	Предложения по корректировке утвержденных (разработке) схем водоснабжения МО «Муринское городское поселение» для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	27

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	27

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	27

# Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

# Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

  - РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МО «Муринское городское поселение»

    - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

МО «Муринское городское поселение» имеет определённый потенциал для развития – в целом по поселению планируется ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого фонда, а также малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.

Централизованным теплоснабжением на расчетный период, предусматривается обеспечить всю подключаемую многоквартирную застройку:

Участок 1:

Территория проектирования поделена на 24 квартала.

Предусмотрено целенаправленное создание особенной архитектурно- градостроительной среды, характерной чертой которой является сохранение на территории жилого квартала озелененных зон.

Проектом предлагается создать новый жилой район, наполненный инфраструктурой обслуживания, социальной инфраструктурой. Необходимые элементы благоустройства территории, такие как детские площадки, площадки для тихого отдыха, хозяйственные площадки, планируется разместить на внутриквартальных территориях и на территориях общего пользования, выделенных между жилыми кварталами. Все придомовые территории также обеспечиваются площадками для отдыха.

Прогноз перспективной застройки (а соответственно и перспективной тепловой нагрузки) участка №1 основан на данных проекта планировки территории и выданных технических условиях на подключение новых объектов к системам централизованного теплоснабжения.

Так, в настоящее время, источниками теплоснабжения участка №1 является котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» и котельная ООО «Энергия». По состоянию на 01.01.2023 г. подключенная нагрузка источников составляет 181,52 Гкал/ч. (без учета выданных ТУ и заключенных договоров на технологическое присоединение).

К расчетному сроку 2030г. суммарная тепловая нагрузка потребителей участка №1 составит 411,65 Гкал/ч.

Согласно проекту планировки территории (Постановлениям №265 и №266 от 19.12.2011 г. и №200 от 24.07.2014 г. Администрации МО «Муринское городское поселение») в целях обеспечения тепловой энергией вновь строящегося квартала жилой и социальной застройки в д. Лаврики, предусмотрено строительство 2-х котельных на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0722001:13158 (котельная №1) – ООО «НЭК» и 47:07:0722001:4104 (котельная №2) – ООО «РТК».

Таким образом, в настоящей схеме теплоснабжения для покрытия указанной нагрузки на участке № 1 предусматривается развитие котельной ООО «Энергия», котельной №1 (47:07:0722001:13158) и котельной №2 (47:07:0722001:4104).

Участок 2:

Теплоснабжение предусмотрено от существующего источника – котельной МБУ «ЦБС».

Участки 3, 5, 6:

Проектом определена функционально-планировочная организация территории, принципиальное архитектурно-пространственное решение застройки, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Кроме того, определены типология застройки, развитие социального и культурно-бытового обслуживания населения. Проектные решения приняты на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

Территория перспективного развития расположена за пределами существующей жилой застройки в северной части муниципального образования и состоит из групп земельных участков, которые в соответствии с предлагаемой планировочной организацией территории сгруппированы в жилые районы.

Основу застройки жилого района составляет жилая многоэтажная многоквартирная застройка (в соответствии с регламентом функционального использования территории, предложенным в проекте генерального плана и регламентами правил землепользования и застройки МО «Муринское городское поселение»), полностью укомплектованная инфраструктурой социального и потребительского обеспечения в окружении рекреационной зоны общего пользования по берегам р. Охты.

С южной и западной стороны жилого района в санитарно-защитных зонах транспортной инфраструктуры расположены коммунальной (КОС) и сервисной функции (парковки, стоянки). Производственные зоны отделяются от жилой застройки буферной зоной с сооружениями торговой и спортивной функции.

Теплоснабжение участков 3, 5 и 6 осуществляется от Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Участок 4:

Теплоснабжение участка предусмотрено от существующего источника - котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго».

Участок 7:

Теплоснабжение предусмотрено от существующей магистрали теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб».

Участок 8:

Проектируемая территория находится в довольно плотно застроенной части посёлка.

Существующая застройка в основной своей массе сформирована индивидуальным жилищным строительством.

Расположена территория в непосредственной близости к границе Санкт- Петербурга и КАД, что обеспечивает территорию легкой доступностью.

Улица Центральная (ограничивающая территорию проектирования с южной стороны), являясь магистралью регионального значения, соединяет транспортной развязкой Токсовское шоссе с КАД.

Река Охта ограничивает восточную и юго-восточную сторону территории.

Территория проектирования до недавнего времени представляла совокупность малоэтажной жилой застройки поселкового типа, находящейся в частном владении. В настоящее время происходит активное строительство многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки, на земельных участках, принадлежащих разным застройщикам.

Теплоснабжение участка осуществляется от Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Участок 9:

Теплоснабжение участка осуществляется от Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Участок 10:

Прилегающая с юга городская территория в соответствии Генпланом г. Санкт-Петербурга предназначена для многоэтажной жилой и общественной застройки.

Теплоснабжение потребителей участка 10 предусмотрено от существующей котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ».

Участок 11:

В настоящее время территории занята малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройкой, объектами транспортной инфраструктуры – гаражами боксового типа. Часть территории между рекой Охтой и улицей Оборонной занята объектами специального назначения (территория МЧС). Теплоснабжение существующих зданий осуществляется от Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

В предыдущей актуализации схемы теплоснабжения, подключение ЖСК «Охтинский» осуществлялось к системе теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Однако с письмом №ЦТП/765 в адрес АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от ЖСК «Охтинский» было направлено обращение на расторжение действующего договора на подключение.

В настоящей актуализации схемы теплоснабжения, подключение ЖСК «Охтинский» к системе централизованного теплоснабжения рассмотрено от котельной по ул. Новая д.7 в соответствии с поступившей заявкой на подключение исх. №Т3 09/21 от 29.01.2021г.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных источников тепла на природном газе. Теплоснабжение промышленных предприятий в настоящее время осуществляется от собственных теплоисточников и в перспективе эту схему предлагается оставить без изменений.

В настоящее время, на территорию, включающую южную часть г. Мурино (Восточный микрорайон) муниципального образования Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области имеется только Генеральный план и правила землепользования застройки. Согласно Распоряжению от 12.02.2021 №45 Комитета градостроительной политики Ленинградской области о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, прорабатывается концепция развития данной территории. Внесение изменений в Генеральный план по данной территории не утверждались.

В связи с этим, варианты организации теплоснабжения на территории южной части г. Мурино (в соответствии с разрабатываемой концепцией), будут рассмотрены по результатам внесения изменений в Генеральный план МО, а также утвержденного проекта планировки и межевания территории, при последующих ежегодных актуализациях схемы теплоснабжения.

Перечень перспективных потребителей тепловой энергии с их характеристиками приведен в таблице 1. Приросты нагрузок за счет нового строительства жилых и общественных зданий (по годам) представлены в таблице 2.

Сводные показатели прогнозируемых значений приростов площадей (нарастающим итогом) нового строительства с разделением на многоквартирные дома и общественные здания в соответствии с кадастровым делением МО «Муринское городское поселение» приведены в таблицах 3 – 4.

- Характеристики объектов нового строительства

| № п/п | Основание | Район | Кадастровый квартал | Назначение | Инвестор | Адрес | Тип | Площадь зданий, м2 | Планируемая расчетная нагрузка, Гкал/ч | Планируемый источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:509 | ЖК "Северная Палитра", корпуса 3-6, детское школьное учреждение | ООО "МонАрх-Спб" | участок 46 | жил | 83346 | 3,42 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 2 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:614 | ЖК «Графика» | ООО «Специализированный застройщик «ГрафСтрой» | участок 49 | жил | 71601 | 6,56 | Котельная ООО «Энергия» |
| 3 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:553 | ЖК "Десяткино 2.0", корпус 1,2,3, со встроенной аптекой, встроенным раздаточным пунктом молочной кухни | ООО "Норманн ЛО" | участок 57 | жил | 64097 | 5,2712 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 4 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:26303 | ЖК "Муринские высоты" | ООО "СЗЛК" | участок 104 | жил | 30580 | 0,12491 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 5 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:5512 | ЖК "Алфавит", 4 этап, секции Ж, И и К | ООО "ПЕТРОСТРОЙ" | участок 115 | жил | 68031 | 0,573622 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 6 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:538 | ЖК "Материк" 3, 4, 5 и 6 этапы, секции Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, ДОУ | ООО "ПЕТРОСТРОЙ" | участок 116 | жил | 70002 | 2,3011 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 7 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:532 | ЖК "Материк" к.к. | ООО «Мурино 117» | участок 117 | жил | 88760 | 7,113 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 8 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:32753 | СОШ | МКУ «Единая служба заказчика» | участок 34 | общ-дел | 48763 | 1,703 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 9 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:511 | СОШ | ООО "Школьный двор" | участок 45 | общ-дел | 50328 | 2,2257 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 10 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:9759 / 47:07:0722001:9760 | отделение полиции |  | участок 58 | общ-дел | 25237 | 1,004 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 11 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:873 | Поликлиника |  | участок 59 | общ-дел | 25407 | 2,416 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 12 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:871 | станция скорой помощи |  | участок 60 | общ-дел | 16382 | 1,802 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 13 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:4699 / 47:07:0722001:4700 | Многофункциональный спортивный комплекс | ООО «Аврора» | участок 61 | общ-дел | 69377 | 2,83 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 14 | ППТ-483 (22.07.2019) | Всеволожский | 47:07:0722001:1838 | ТПУ "Девяткино" |  | Территория ТПУ "Девяткино" | общ-дел | 4000 | 0,400 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 15 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:70289 | ТРК | ООО «Стейт» | участок 76 | общ-дел | 108910 | 2,115 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 16 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:24428 | ТРК |  | участок 77 | общ-дел | 35501 | 2,49 | новый локальный источник |
| 17 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:386 | ЖК "Ленинградская перспектива" (1-й, 2-й корпус). Полузаглубленная автостоянка. ДОО на 220 мест (1-й этап, 2-й этап, 3-й этап) | ООО "СЗ "Мавис-Строй" (ООО "ЛенСпецСтрой") | участок 12 | жил | 70563 | 4,692 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 18 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:368 | ЖК "Ленинградская перспектива", этапы строительства 1,2,3 | ООО "СЗ "Мавис-Строй" (ООО "ЛенОблСтрой") | участок 13 | жил | 52837 | 4,1232 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 19 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:2689 | ЖК «Урбанист» | ООО «Стройтек» | Участок №18 | жил | 88620 | 5,726 | Котельная ООО «Энергия» |
| 20 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:1929 | ЖК «Урбанист» | ООО «Стройтек» | Участок №19 | жил | 73342,54 | 5,153 | Котельная ООО «Энергия» |
| 21 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:385 | ЖК «Урбанист» | ООО «Стройтек» | Участок №21 | жил | 130200 | 5,694 | Котельная ООО «Энергия» |
| 22 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:384 | ЖК «Авиатор» | ООО «Максима» | Участок №27 | жил | 60087,73 | 2,412 | Котельная ООО «Энергия» |
| 23 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:378 | ЖК «Авиатор» | ООО «Максима» | Участок №28 | жил | 71827,29 | 4,447 | Котельная ООО «Энергия» |
| 24 | ППТ-200 (24.07.2014) | Всеволожский | 47:07:0722001:5511, 47:07:0722001:5308, 47:07:0722001:5312, 47:07:0722001:5313, 47:07:0722001:5310 | ЖК «ID-Мурино-2»; ДОУ | ООО «Специализированный застройщик «ЕВРОИНВЕСТ Мурино» | Участок №19, 20, 21,22,55 | жил, общ-дел | 83312 | 12,8 | Котельная ООО «Энергия» |
| 25 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:394 47:07:0722001:588 | многоквартирные жилые дома | ООО "ПЕТРОСТРОЙ" | участок 05 | жил | 65454 | 7,983231 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 26 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:395 | СОШ | ООО "Сельскохозяйствен-ная организация "НИВА" | участок 06 | общ-дел | 49634 | 1,337 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 27 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:371 | СОШ | ООО «Максима» | участок 26 | общ-дел | 50407 | 3,322 | Котельная ООО «Энергия» |
| 28 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:5564 | торговые центры |  | участок 31 | общ-дел | 110778 | 0,78 | новый локальный источник |
| 29 | ППТ-200 (24.07.2014) | Всеволожский | 47:07:0722001 | МКД, общественно-деловая застройка |  | Территория, ограниченная береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское городское поселение» | жил, общ-дел | 819346 | 64,64 | Котельная №1 (ООО "НЭК") |
| 30 | ППТ-200 (24.07.2014) | Всеволожский | 47:07:0722001 | МКД, общественно-деловая застройка |  | Территория, ограниченная береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское городское поселение» | жил, общ-дел | 854126 | 66,83 | Котельная №2 (ООО "РТК") |
| 31 | Генплан | Всеволожский | 47:07:0722001:2786 | ЖК "Тридевяткино царство" | ГК "УНИСТО Петросталь" | участок 4 | жил | 121 511 | 3,36 | Котельная ООО "ЖилКомТеплоЭнерго" |
| 32 | Генплан | Всеволожский | 47:07:0722001:4743 | Школа |  | участок 4 | общ-дел | 12500 | 1,34 | Котельная ООО "ЖилКомТеплоЭнерго |
| 33 | Генплан | Всеволожский | 47:07:0712012:61 | ЖК "Воронцов" | ЖСК "Охтинский" | ул. Оборонная, уч.№ 31/1 | жил | 43602 | 4,75 | Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» |
| 34 | ТУ | Всеволожский | 47:07:0712018:193 | Многоэтажный жилой комплекс | ООО «ЛансТрейд» | ул. Оборонная | жил | 44360 | 7,96 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 35 | ТУ | Всеволожский | 47:07:0722001:98628; 47:07:0722001:98638; 47:07:0722001:98639; 47:07:0722001:98640; 47:07:0722001:98651; 47:07:0722001:98652; 47:07:0722001:98661; 47:07:0722001:98630; 47:07:0722001:98642; 47:07:0722001:98653; 47:07:0722001:98641; 47:07:0722001:98643; 47:07:0722001:98632 | Многоэтажные жилые дома, объекты социального обслуживания | ООО «Специализированный застройщик «СПб Всеволожский» | Ленинградская область, Всеволожский район | жил, соц | 350500 | 25,3 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 36 | ТУ | Всеволожский | 47:07:0722001:0071 47:07:0722001:0070 | ЖК "ЦДС Северный" | ООО "ИнвестКапитал" | земли САОЗТ "Ручьи", участок 1, участок 2 | жил | 844900 | 22,97 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 37 | ТУ | Всеволожский | 47:07:0722001:72 | ЖК "Ромашки" | ООО "Романтика" | земли САОЗТ "Ручьи" | жил | 63000 | 4,36 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 38 | ППТ-153 (29.05.2014) | Всеволожский | 47:07:0712012:49 | Общеобразовательная школа на 1100 мест |  | Территория, ограниченная ул. Заречной, береговой линией реки Охта, береговой линией ручья Капральев, линией электропередач и ул. Оборонной | общ-дел | 17500 | 1,3 | Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» |
| 39 | ППТ-153 (29.05.2014) | Всеволожский | 47:07:0712012:49 | Дошкольное образовательное учреждение на 260 мест |  | Территория, ограниченная ул. Заречной, береговой линией реки Охта, береговой линией ручья Капральев, линией электропередач и ул. Оборонной | общ-дел | 4250 | 0,21 | Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» |
| 40 | Генплан | Всеволожский | 47:07:0712012:49 | Пожарное депо |  | Территория, ограниченная ул. Заречной, береговой линией реки Охта, береговой линией ручья Капральев, линией электропередач и ул. Оборонной | общ-дел | 1500 | 0,17 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 41 | ТУ | Всеволожский | 47:07:0722001:665 | паркинг, корпус № 13 | ИП Франус (бывший ООО "СтройКвадро") | земли САОЗТ «Ручьи», МО «Муринское сельское поселение», земельный участок 31 с кадастровым номером 47:07:0722001:665 | общ-дел |  | 0,300 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 42 | ТУ | Всеволожский | 47:07:0722001:103532 | МКД со встроенными помещениями обслуживания (корпус 1, корпус 2) | Фонд ЛО (ООО "Норманн") | Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер земельного участка 47:07:0722001:103532 | жил |  | 0,705 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 43 | ТУ | Всеволожский | 47:07:0722001:563 | МКД со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенной автостоянкой, встроенно-пристроенным дошкольным общеобразовательным учреждением, встроенным амбулаторно-поликлиническим учреждением, третья очередь строительства: Блок В, Блок Г, паркинг | ООО "Строительная компания "НАВИС" | ЛО, Всеволожский район, территория ограниченная линией железной дороги Санкт-Петербург - Приозерск, границей МО "Муринское сельское поселение", полевой дорогой поселок Бугры - деревня Лаврики, границей населенного пункта деревня Лаврики, уч. 32 с кадастровым номером 47:07:0722001:563 | жил, общ-дел |  | 0,136 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 44 | ТУ | Всеволожский | 47:07:0711004:234, 47:07:0711004:69 |  | ООО "СЗ "ЗЕНИТ" | ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0711004:234, 47:07:0711004:69 |  |  | 3,32 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 45 | ТУ | Всеволожский | 47:07:0722001:36042 |  | ООО "ИСК "АВРОРА" | ЛО, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, к.н. 47:07:0722001:36042 |  |  | 16,82 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 46 | ТУ | Всеволожский | 47:07:0711004:62 |  | ООО "Руская сказка" | ЛО, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, к.н. 47:07:0711004:62 |  |  | 1,42 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 47 | ТУ | Всеволожский | 47:07:0000000:92829 |  | Государственное казенное учреждение "Управление строительства Ленинградской области" | ЛО, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, микрорайон 1, в границах кварталов 1.2 и1.3, кад.номер 47:07:0000000:92829 |  |  | 3,65 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 48 | ТУ | Всеволожский | 47:07:0711001:8272 |  | АО "НПО "Стриммер" | ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, д.Новое Девяткино, ул. Главная, д.71, лит.А и Б; ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. Главная, земельный участок 71 (кад.№47:07:0711001:8272) |  |  | 1,04 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 49 | Заявка на подключение | Всеволожский | 47:07:0711004:449 |  | ООО "Специализированный застройщик "Вектор" | ЛО, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, уч.115, к.н. 47:07:0711004:449 |  |  | 2,030 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 50 | Заявка на подключение | Всеволожский | 47:07:0711004:507 |  | ООО "Специализированный застройщик "Решение" (ЗАО "Русская сказка") | ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, д.Новое Девяткино, ул.Лесная, уч.19, к.н. 47:07:0711004:507 |  |  | 1,400 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 51 | Заявка на подключение | Всеволожский | 47:07:0000000:95431 |  | ООО "Специализированный застройщик "Черника Север" | ЛО, Всеволожский район, к.н. 47:07:0000000:95431 |  |  | 0,750 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 52 | Заявка на подключение | Всеволожский | 47:07:0711004:9 |  | ИП Синелобов Николай Николаевич | ЛО, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, кв.1-А, к.30, к.н 47:07:0711004:9 |  |  | 0,230 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 53 | Заявка на подключение | Всеволожский | 47:07:0711004:67 |  | ООО "Русская сказка" | ЛО, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, Озерная ул., уч.10 (кад.ноемр 47:07:0711004:67 |  |  | 0,350 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 54 | Заявка на подключение | Всеволожский | 47:07:0711004:6459 |  | Администрация муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" Всеволожского района | ЛО, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, Школьная ул., уч.6, к.н. 47:07:0711004:6459 |  |  | 0,720 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 55 | Заявка на подключение | Всеволожский | 47:07:0711002:30 |  | Портнов Александр Семенович | ЛО, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, уч.55, к.н. 47:07:0711002:30 |  |  | 0,390 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 56 | Заявка на подключение | Всеволожский | 47:07:0711004:35 |  | ООО "СЗ Воронцовский" | ЛО, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, завод "Турбоатомгаз", к.н. 47:07:0711004:35 |  |  | 7,623 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 57 | Заявка на подключение | Всеволожский | 47:07:0711004:60 |  | Специализированный застройщик ООО "ГарД Эстэйт" | ЛО, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, к.н. 47:07:0711004:60 жилой дом 1, встройка |  |  | 2,980 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |

- Приросты нагрузки по годам за счет нового строительства жилых и общественных зданий

| № п/п | Основание | Кадастровый квартал | Адрес | Тип | Планируемая расчетная нагрузка | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:509 | участок 46 | жил | 3,420 | 2,409 | 0,626 | 0,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:614 | Участок №49 | жил | 6,560 | 0 | 0 | 6,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:553 | участок 57 | жил | 5,271 | 5,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:26303 | участок 104 | жил | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:5512 | участок 115 | жил | 0,574 | 0,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:538 | участок 116 | жил | 2,301 | 0 | 2,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:532 | участок 117 | жил | 7,113 | 2,300 | 4,233 | 0,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:32753 | участок 34 | общ-дел | 1,703 | 1,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:511 | участок 45 | общ-дел | 2,226 | 0,384 | 1,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:9759 / 47:07:0722001:9760 | участок 58 | общ-дел | 1,004 | 0 | 0 | 1,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:873 | участок 59 | общ-дел | 2,416 | 2,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:871 | участок 60 | общ-дел | 1,802 | 0 | 0 | 1,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:4699 / 47:07:0722001:4700 | участок 61 | общ-дел | 2,830 | 1,415 | 1,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ППТ-483 (22.07.2019) | 47:07:0722001:1838 | Территория ТПУ «Девяткино» | общ-дел | 0,400 | 0 | 0,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:70289 | участок 76 | общ-дел | 2,115 | 2,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:24428 | участок 77 | общ-дел | 2,490 | 2,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:386 | участок 12 | жил | 4,692 | 0 | 4,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:368 | участок 13 | жил | 4,123 | 0 | 4,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:2689 | Участок №18 | жил | 5,726 | 0 | 5,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:1929 | Участок №19 | жил | 5,153 | 5,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:385 | Участок №21 | жил | 5,694 | 0 | 5,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:384 | Участок №27 | жил | 2,412 | 2,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:378 | Участок №28 | жил | 4,447 | 4,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001:5511, 47:07:0722001:5308, 47:07:0722001:5312, 47:07:0722001:5313,47:07:0722001:5310 | Участок №19, 20, 21,22, 55 | жил, общ-дел | 12,767 | 0 | 12,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:394 47:07:0722001:588 | участок 05 | жил | 7,983 | 7,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:395 | участок 06 | общ-дел | 1,337 | 0 | 0,877 | 0,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:371 | участок 26 | общ-дел | 3,322 | 3,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:5564 | участок 31 | общ-дел | 0,780 | 0,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001 | Территория, ограниченная береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское городское поселение» | жил, общ-дел | 64,640 | 12,928 | 12,928 | 12,928 | 12,928 | 12,928 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001 | Территория, ограниченная береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское городское поселение» | жил, общ-дел | 66,83 | 13,366 | 13,366 | 13,366 | 13,366 | 13,366 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Генплан | 47:07:0722001:2786 | участок 4 | жил | 3,360 | 0 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Генплан | 47:07:0722001:4743 | участок 4 | общ-дел | 1,340 | 0 | 1,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Генплан | 47:07:0712012:61 | ул. Оборонная, уч.№ 31/1 | жил | 4,750 | 1,425 | 3,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ТУ | 47:07:0712018:193 | ул. Оборонная | жил | 7,960 | 0 | 0 | 3,980 | 3,980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ТУ | 47:07:0722001:98628; 47:07:0722001:98638; 47:07:0722001:98639; 47:07:0722001:98640; 47:07:0722001:98651; 47:07:0722001:98652; 47:07:0722001:98661; 47:07:0722001:98630; 47:07:0722001:98642; 47:07:0722001:98653; 47:07:0722001:98641; 47:07:0722001:98643; 47:07:0722001:98632 | Ленинградская область, Всеволожский район | жил, соц | 25,300 | 0 | 0 | 8,433 | 8,433 | 8,433 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ТУ | 47:07:0722001:0071 47:07:0722001:0070 | земли САОЗТ "Ручьи", участок 1, участок 2 | жил | 22,970 | 0 | 0 | 11,485 | 11,485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ТУ | 47:07:0722001:72 | земли САОЗТ "Ручьи" | жил | 4,360 | 0 | 0 | 4,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ППТ-153 (29.05.2014) | 47:07:0712012:49 | Территория, ограниченная ул. Заречной, береговой линией реки Охта, береговой линией ручья Капральев, линией электропередач и ул. Оборонной | общ-дел | 1,300 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ППТ-153 (29.05.2014) | 47:07:0712012:49 | Территория, ограниченная ул. Заречной, береговой линией реки Охта, береговой линией ручья Капральев, линией электропередач и ул. Оборонной | общ-дел | 0,210 | 0 | 0,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Генплан | 47:07:0712012:49 | Территория, ограниченная ул. Заречной, береговой линией реки Охта, береговой линией ручья Капральев, линией электропередач и ул. Оборонной | общ-дел | 0,170 | 0 | 0 | 0,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ТУ | 47:07:0722001:665 | ЛО, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», МО «Муринское сельское поселение», земельный участок 31 с кадастровым номером 47:07:0722001:665 | общ-дел | 0,300 | 0 | 0,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ТУ | 47:07:0722001:103532 | Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер земельного участка 47:07:0722001:103532 | жил | 0,705 | 0,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ТУ | 47:07:0722001:563 | Территория ограниченная линией железной дороги Санкт-Петербург - Приозерск, границей МО "Муринское сельское поселение", полевой дорогой поселок Бугры - деревня Лаврики, границей населенного пункта деревня Лаврики, уч. 32 с кадастровым номером 47:07:0722001:563 | жил, общ-дел | 0,136 | 0 | 0 | 0,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ТУ | 47:07:0711004:234, 47:07:0711004:69 | ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0711004:234, 47:07:0711004:69 |  | 3,32 | 0 | 0 | 1,107 | 1,107 | 1,107 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ТУ | 47:07:0722001:36042 | ЛО, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, к.н. 47:07:0722001:36042 |  | 16,82 | 0 | 0 | 16,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ТУ | 47:07:0711004:62 | ЛО, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, к.н. 47:07:0711004:62 |  | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 1,420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ТУ | 47:07:0000000:92829 | ЛО, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, микрорайон 1, в границах кварталов 1.2 и1.3, кад.номер 47:07:0000000:92829 |  | 3,65 | 0 | 0 | 3,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ТУ | 47:07:0711001:8272 | ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, д.Новое Девяткино, ул. Главная, д.71, лит.А и Б; ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. Главная, земельный участок 71 (кад.№47:07:0711001:8272) |  | 1,04 | 0 | 0 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Заявка на подключение | 47:07:0711004:449 | ЛО, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, уч.115, к.н. 47:07:0711004:449 |  | 2,030 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Заявка на подключение | 47:07:0711004:507 | ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, д.Новое Девяткино, ул.Лесная, уч.19, к.н. 47:07:0711004:507 |  | 1,400 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Заявка на подключение | 47:07:0000000:95431 | ЛО, Всеволожский район, к.н. 47:07:0000000:95431 |  | 0,750 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Заявка на подключение | 47:07:0711004:9 | ЛО, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, кв.1-А, к.30, к.н 47:07:0711004:9 |  | 0,230 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Заявка на подключение | 47:07:0711004:67 | ЛО, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, Озерная ул., уч.10 (кад.ноемр 47:07:0711004:67 |  | 0,350 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Заявка на подключение | 47:07:0711004:6459 | ЛО, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, Школьная ул., уч.6, к.н. 47:07:0711004:6459 |  | 0,720 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Заявка на подключение | 47:07:0711002:30 | ЛО, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, уч.55, к.н. 47:07:0711002:30 |  | 0,390 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Заявка на подключение | 47:07:0711004:35 | ЛО, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, завод "Турбоатомгаз", к.н. 47:07:0711004:35 |  | 7,623 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Заявка на подключение | 47:07:0711004:60 | ЛО, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, к.н. 47:07:0711004:60 жилой дом 1, встройка |  | 2,980 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Сводные показатели (нарастающим итогом) прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства многоквартирных домов в соответствии с кадастровым делением МО «Муринское городское поселение», тыс. м2

| Кадастровый квартал | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:07:0722001:509 | 64,1 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| 47:07:0722001:614 | 0 | 0 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| 47:07:0722001:553 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
| 47:07:0722001:26303 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 47:07:0722001:5512 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| 47:07:0722001:538 | 0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 47:07:0722001:532 | 28,7 | 81,5 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| 47:07:0722001:386 | 0 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
| 47:07:0722001:368 | 0 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 47:07:0722001:2689 | 0 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |
| 47:07:0722001:1929 | 0 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
| 47:07:0722001:385 | 0 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 |
| 47:07:0722001:384 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| 47:07:0722001:378 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
| 47:07:0722001:5511, 47:07:0722001:5308, 47:07:0722001:5312, 47:07:0722001:5313 47:07:0722001:5310 | 0 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| 47:07:0722001:394 47:07:0722001:588 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| 47:07:0722001 | 159,4 | 318,9 | 478,3 | 637,7 | 797,1 | 797,1 | 797,1 | 797,1 |
| 47:07:0722001 | 159,4 | 318,9 | 478,3 | 637,7 | 797,1 | 797,1 | 797,1 | 797,1 |
| 47:07:0722001:2786 | 0 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 |
| 47:07:0712012:61 | 13,1 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| 47:07:0712018:193 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 47:07:0722001:98628; 47:07:0722001:98638; 47:07:0722001:98639; 47:07:0722001:98640; 47:07:0722001:98651; 47:07:0722001:98652; 47:07:0722001:98661; 47:07:0722001:98630; 47:07:0722001:98642; 47:07:0722001:98653; 47:07:0722001:98641; 47:07:0722001:98643; 47:07:0722001:98632 | 0 | 0 | 116,8 | 233,7 | 350,5 | 350,5 | 350,5 | 350,5 |
| 47:07:0722001:0071 47:07:0722001:0070 | 0 | 0 | 422,5 | 844,9 | 844,9 | 844,9 | 844,9 | 844,9 |
| 47:07:0722001:72 | 0 | 0 | 31,5 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| 47:07:0722001:103532 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| Итого | 804,6 | 1881,5 | 2872,2 | 3784,1 | 4219,7 | 4219,7 | 4219,7 | 4219,7 |

- Сводные показатели (нарастающим итогом) прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства общественных зданий в соответствии с кадастровым делением МО «Муринское городское поселение», тыс. м2 в год

| Кадастровый квартал | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:07:0722001:32753 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| 47:07:0722001:511 | 8,7 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |
| 47:07:0722001:9759 / 47:07:0722001:9760 | 0 | 0 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 47:07:0722001:873 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| 47:07:0722001:871 | 0 | 0 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 47:07:0722001:4699 / 47:07:0722001:4700 | 34,7 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| 47:07:0722001:1838 | 0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 47:07:0722001:70289 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 |
| 47:07:0722001:24428 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 47:07:0722001:395 | 0 | 32,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 47:07:0722001:371 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| 47:07:0722001:5511, 47:07:0722001:5308, 47:07:0722001:5312, 47:07:0722001:5313 47:07:0722001:5310 | 0 | 34,78 | 34,78 | 34,78 | 34,78 | 34,78 | 34,78 | 34,78 |
| 47:07:0722001:5564 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 |
| 47:07:0722001 | 4,4 | 8,9 | 13,3 | 17,8 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| 47:07:0722001 | 11,4 | 22,8 | 34,2 | 45,6 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 47:07:0722001:4743 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 47:07:0712012:49 | 0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 47:07:0712012:49 | 0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 47:07:0712012:49 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 47:07:0722001:665 | 0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 47:07:0722001:563 | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Итого | 439,0 | 639,8 | 717,1 | 733,0 | 748,8 | 748,8 | 748,8 | 748,8 |

Прогноз приростов площадей (нарастающим итогом) нового строительства с разделением на многоквартирные дома и общественные здания в зонах действия существующих и перспективных источников тепловой энергии МО «Муринское городское поселение» представлены в таблицах 5 – 6.

Прирост площадей жилых домов (ИЖС) и производственных зданий промышленных предприятий в МО «Муринское городское поселение» отсутствует.

- Прогноз прироста площадей (нарастающим итогом) нового строительства многоквартирных домов в зонах действия источников тепловой энергии МО «Муринское городское поселение», тыс. м2 в год

| Источник | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | 0,0 | 0,0 | 593,0 | 1185,9 | 1302,8 | 1302,8 | 1302,8 | 1302,8 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 340,8 | 606,2 | 613,5 | 613,5 | 613,5 | 613,5 | 613,5 | 613,5 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 0,0 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 |
| Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | 13,1 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| Котельная ООО «Энергия» | 131,9 | 472,5 | 544,1 | 544,1 | 544,1 | 544,1 | 544,1 | 544,1 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 159,4 | 318,9 | 478,3 | 637,7 | 797,1 | 797,1 | 797,1 | 797,1 |
| Котельная №2 | 159,4 | 318,9 | 478,3 | 637,7 | 797,1 | 797,1 | 797,1 | 797,1 |
| Всего | 804,6 | 1881,5 | 2872,2 | 3784,1 | 4219,7 | 4219,7 | 4219,7 | 4219,7 |

- Прогноз прироста площадей (нарастающим итогом) нового строительства общественных зданий в зонах действия источников тепловой энергии МО «Муринское городское поселение», тыс. м2 в год

| Источник | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 226,5 | 342,4 | 402,4 | 402,4 | 402,4 | 402,4 | 402,4 | 402,4 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | 0 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Котельная ООО «Энергия» | 50,4 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 4,4 | 8,9 | 13,3 | 17,8 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Котельная №2 | 11,4 | 22,8 | 34,2 | 45,6 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| Всего | 292,7 | 493,5 | 570,8 | 586,7 | 602,5 | 602,5 | 602,5 | 602,5 |

    - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Централизованным теплоснабжением на расчетный период предусматривается обеспечить сохраняемую и перспективную многоквартирную застройку.

На основании существующих и перспективных тепловых нагрузок и данных СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», а также сведений, полученных от теплоснабжающих организаций, были получены прогнозы изменения тепловой нагрузки, объемов потребления и теплоносителя единицами территориального деления, значения которых представлены в таблицах ниже.

- Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность (нарастающим итогом) для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления МО «Муринское городское поселение» на период до 2030 г., Гкал/ч

| Кадастровый квартал | Тип нагрузки | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:07:0722001:509 | Всего | 2,409 | 3,035 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
|  | ОВ | 2,156 | 2,731 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 |
|  | ГВСср | 0,253 | 0,304 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| 47:07:0722001:614 | Всего | 0,000 | 0,000 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 5,648 | 5,648 | 5,648 | 5,648 | 5,648 | 5,648 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 |
| 47:07:0722001:553 | Всего | 5,271 | 5,271 | 5,271 | 5,271 | 5,271 | 5,271 | 5,271 | 5,271 |
|  | ОВ | 4,502 | 4,502 | 4,502 | 4,502 | 4,502 | 4,502 | 4,502 | 4,502 |
|  | ГВСср | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 47:07:0722001:26303 | Всего | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВСср | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 47:07:0722001:5512 | Всего | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
|  | ОВ | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
|  | ГВСср | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 47:07:0722001:538 | Всего | 0,000 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
|  | ОВ | 0,000 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| 47:07:0722001:532 | Всего | 2,300 | 6,533 | 7,113 | 7,113 | 7,113 | 7,113 | 7,113 | 7,113 |
|  | ОВ | 2,300 | 5,740 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,793 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 |
| 47:07:0722001:32753 | Всего | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 |
|  | ОВ | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 |
|  | ГВСср | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 47:07:0722001:511 | Всего | 0,384 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 |
|  | ОВ | 0,384 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 47:07:0722001:9759 / 47:07:0722001:9760 | Всего | 0,000 | 0,000 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 47:07:0722001:873 | Всего | 2,416 | 2,416 | 2,416 | 2,416 | 2,416 | 2,416 | 2,416 | 2,416 |
|  | ОВ | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 |
|  | ГВСср | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 47:07:0722001:871 | Всего | 0,000 | 0,000 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 47:07:0722001:4699 / 47:07:0722001:4700 | Всего | 1,415 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 |
|  | ОВ | 1,175 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
|  | ГВСср | 0,240 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 47:07:0722001:1838 | Всего | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 47:07:0722001:70289 | Всего | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 |
|  | ОВ | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 |
|  | ГВСср | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 47:07:0722001:24428 | Всего | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
|  | ОВ | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
|  | ГВСср | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| 47:07:0722001:386 | Всего | 0,000 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 |
|  | ОВ | 0,000 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| 47:07:0722001:368 | Всего | 0,000 | 4,123 | 4,123 | 4,123 | 4,123 | 4,123 | 4,123 | 4,123 |
|  | ОВ | 0,000 | 3,669 | 3,669 | 3,669 | 3,669 | 3,669 | 3,669 | 3,669 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 47:07:0722001:2689 | Всего | 0,000 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 |
|  | ОВ | 0,000 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 |
|  | ГВСср | 0,000 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 |
| 47:07:0722001:1929 | Всего | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 |
|  | ОВ | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 |
|  | ГВСср | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 |
| 47:07:0722001:385 | Всего | 0,000 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 |
|  | ОВ | 0,000 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 |
|  | ГВСср | 0,000 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| 47:07:0722001:384 | Всего | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 |
|  | ОВ | 2,031 | 2,031 | 2,031 | 2,031 | 2,031 | 2,031 | 2,031 | 2,031 |
|  | ГВСср | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 |
| 47:07:0722001:378 | Всего | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 |
|  | ОВ | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 |
|  | ГВСср | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 |
| 47:07:0722001:5511, 47:07:0722001:5308, 47:07:0722001:5312, 47:07:0722001:5313, 47:07:0722001:5310 | Всего | 0,000 | 12,767 | 12,767 | 12,767 | 12,767 | 12,767 | 12,767 | 12,767 |
|  | ОВ | 0,000 | 9,587 | 9,587 | 9,587 | 9,587 | 9,587 | 9,587 | 9,587 |
|  | ГВСср | 0,000 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 |
| 47:07:0722001:394 47:07:0722001:588 | Всего | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 |
|  | ОВ | 7,598 | 7,598 | 7,598 | 7,598 | 7,598 | 7,598 | 7,598 | 7,598 |
|  | ГВСср | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| 47:07:0722001:395 | Всего | 0,000 | 0,877 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,877 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| 47:07:0722001:371 | Всего | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 |
|  | ОВ | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 |
|  | ГВСср | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| 47:07:0722001:5564 | Всего | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
|  | ОВ | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 |
|  | ГВСср | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| 47:07:0722001 | Всего | 12,928 | 25,856 | 38,784 | 51,712 | 64,640 | 64,640 | 64,640 | 64,640 |
|  | ОВ | 10,472 | 20,943 | 31,415 | 41,887 | 52,358 | 52,358 | 52,358 | 52,358 |
|  | ГВСср | 2,456 | 4,913 | 7,369 | 9,825 | 12,282 | 12,282 | 12,282 | 12,282 |
| 47:07:0722001 | Всего | 13,366 | 26,732 | 40,098 | 53,464 | 66,830 | 66,830 | 66,830 | 66,830 |
|  | ОВ | 10,826 | 21,653 | 32,479 | 43,306 | 54,132 | 54,132 | 54,132 | 54,132 |
|  | ГВСср | 2,540 | 5,079 | 7,619 | 10,158 | 12,698 | 12,698 | 12,698 | 12,698 |
| 47:07:0722001:2786 | Всего | 0,000 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
|  | ОВ | 0,000 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 47:07:0722001:4743 | Всего | 0,000 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 47:07:0712012:61 | Всего | 1,425 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 |
|  | ОВ | 0,745 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
|  | ГВСср | 0,680 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 47:07:0712018:193 | Всего | 0,000 | 0,000 | 3,980 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 3,285 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,695 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 |
| 47:07:0722001:98628; 47:07:0722001:98638; 47:07:0722001:98639; 47:07:0722001:98640; 47:07:0722001:98651; 47:07:0722001:98652; 47:07:0722001:98661; 47:07:0722001:98630; 47:07:0722001:98642; 47:07:0722001:98653; 47:07:0722001:98641; 47:07:0722001:98643; 47:07:0722001:98632 | Всего | 0,000 | 0,000 | 8,433 | 16,867 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 5,903 | 11,807 | 17,710 | 17,710 | 17,710 | 17,710 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 2,530 | 5,060 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 47:07:0722001:0071 47:07:0722001:0070 | Всего | 0,000 | 0,000 | 11,485 | 22,970 | 22,970 | 22,970 | 22,970 | 22,970 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 8,175 | 16,350 | 16,350 | 16,350 | 16,350 | 16,350 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 3,310 | 6,620 | 6,620 | 6,620 | 6,620 | 6,620 |
| 47:07:0722001:72 | Всего | 0,000 | 0,000 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 47:07:0712012:49 | Всего | 0,000 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| 47:07:0712012:49 | Всего | 0,000 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 47:07:0712012:49 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 47:07:0722001:665 | Всего | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 47:07:0722001:103532 | Всего | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 |
|  | ОВ | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
|  | ГВСср | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 47:07:0722001:563 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47:07:0711004:234, 47:07:0711004:69 | Всего | 0,000 | 0,000 | 1,107 | 2,213 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,775 | 1,549 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,332 | 0,664 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 |
| 47:07:0722001:36042 | Всего | 0,000 | 0,000 | 16,820 | 16,820 | 16,820 | 16,820 | 16,820 | 16,820 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 11,774 | 11,774 | 11,774 | 11,774 | 11,774 | 11,774 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 5,046 | 5,046 | 5,046 | 5,046 | 5,046 | 5,046 |
| 47:07:0711004:62 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| 47:07:0000000:92829 | Всего | 0,000 | 0,000 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
| 47:07:0711001:8272 | Всего | 0,000 | 0,000 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 47:07:0711004:449 | Всего | 0,677 | 1,353 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 |
|  | ОВ | 0,474 | 0,947 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 |
|  | ГВСср | 0,203 | 0,406 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| 47:07:0711004:507 | Всего | 0,467 | 0,933 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
|  | ОВ | 0,327 | 0,653 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 |
|  | ГВСср | 0,140 | 0,280 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| 47:07:0000000:95431 | Всего | 0,250 | 0,500 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
|  | ОВ | 0,175 | 0,350 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
|  | ГВСср | 0,075 | 0,150 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 47:07:0711004:9 | Всего | 0,077 | 0,153 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
|  | ОВ | 0,054 | 0,107 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
|  | ГВСср | 0,023 | 0,046 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 47:07:0711004:67 | Всего | 0,117 | 0,233 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  | ОВ | 0,082 | 0,163 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
|  | ГВСср | 0,035 | 0,070 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 47:07:0711004:6459 | Всего | 0,240 | 0,480 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
|  | ОВ | 0,168 | 0,336 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
|  | ГВСср | 0,072 | 0,144 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| 47:07:0711002:30 | Всего | 0,130 | 0,260 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
|  | ОВ | 0,091 | 0,182 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
|  | ГВСср | 0,039 | 0,078 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 47:07:0711004:35 | Всего | 2,541 | 5,082 | 7,623 | 7,623 | 7,623 | 7,623 | 7,623 | 7,623 |
|  | ОВ | 1,779 | 3,557 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 |
|  | ГВСср | 0,762 | 1,525 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 |
| 47:07:0711004:60 | Всего | 0,993 | 1,987 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
|  | ОВ | 0,695 | 1,391 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 |
|  | ГВСср | 0,298 | 0,596 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 |
| Итого | Всего | 79,213 | 165,530 | 259,288 | 312,007 | 347,841 | 347,841 | 347,841 | 347,841 |
|  | ОВ | 65,441 | 133,862 | 204,635 | 245,065 | 273,041 | 273,041 | 273,041 | 273,041 |
|  | ГВСср | 13,772 | 31,668 | 54,653 | 66,942 | 74,800 | 74,800 | 74,800 | 74,800 |

- Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию (нарастающим итогом) для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по кадастровым кварталам МО «Муринское городское поселение» на период до 2030 г., тыс. Гкал/год

| Кадастровый квартал | Тип нагрузки | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:07:0722001:509 | Всего | 6,747 | 8,417 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 |
|  | ОВ | 4,748 | 6,015 | 6,824 | 6,824 | 6,824 | 6,824 | 6,824 | 6,824 |
|  | ГВСср | 1,998 | 2,403 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | 2,545 |
| 47:07:0722001:614 | Всего | 0,000 | 0,000 | 19,654 | 19,654 | 19,654 | 19,654 | 19,654 | 19,654 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 12,439 | 12,439 | 12,439 | 12,439 | 12,439 | 12,439 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 7,215 | 7,215 | 7,215 | 7,215 | 7,215 | 7,215 |
| 47:07:0722001:553 | Всего | 16,001 | 16,001 | 16,001 | 16,001 | 16,001 | 16,001 | 16,001 | 16,001 |
|  | ОВ | 9,915 | 9,915 | 9,915 | 9,915 | 9,915 | 9,915 | 9,915 | 9,915 |
|  | ГВСср | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 6,087 |
| 47:07:0722001:26303 | Всего | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВСср | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 |
| 47:07:0722001:5512 | Всего | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 |
|  | ОВ | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |
|  | ГВСср | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 |
| 47:07:0722001:538 | Всего | 0,000 | 7,824 | 7,824 | 7,824 | 7,824 | 7,824 | 7,824 | 7,824 |
|  | ОВ | 0,000 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 |
|  | ГВСср | 0,000 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 |
| 47:07:0722001:532 | Всего | 5,066 | 18,914 | 22,132 | 22,132 | 22,132 | 22,132 | 22,132 | 22,132 |
|  | ОВ | 5,066 | 12,642 | 13,171 | 13,171 | 13,171 | 13,171 | 13,171 | 13,171 |
|  | ГВСср | 0,000 | 6,272 | 8,961 | 8,961 | 8,961 | 8,961 | 8,961 | 8,961 |
| 47:07:0722001:32753 | Всего | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 4,093 |
|  | ОВ | 3,619 | 3,619 | 3,619 | 3,619 | 3,619 | 3,619 | 3,619 | 3,619 |
|  | ГВСср | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| 47:07:0722001:511 | Всего | 0,846 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 |
|  | ОВ | 0,846 | 4,812 | 4,812 | 4,812 | 4,812 | 4,812 | 4,812 | 4,812 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| 47:07:0722001:9759 / 47:07:0722001:9760 | Всего | 0,000 | 0,000 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 47:07:0722001:873 | Всего | 5,549 | 5,549 | 5,549 | 5,549 | 5,549 | 5,549 | 5,549 | 5,549 |
|  | ОВ | 5,233 | 5,233 | 5,233 | 5,233 | 5,233 | 5,233 | 5,233 | 5,233 |
|  | ГВСср | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 |
| 47:07:0722001:871 | Всего | 0,000 | 0,000 | 4,123 | 4,123 | 4,123 | 4,123 | 4,123 | 4,123 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 3,909 | 3,909 | 3,909 | 3,909 | 3,909 | 3,909 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| 47:07:0722001:4699 / 47:07:0722001:4700 | Всего | 4,486 | 8,972 | 8,972 | 8,972 | 8,972 | 8,972 | 8,972 | 8,972 |
|  | ОВ | 2,588 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 |
|  | ГВСср | 1,898 | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 |
| 47:07:0722001:1838 | Всего | 0,000 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 |
| 47:07:0722001:70289 | Всего | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 |
|  | ОВ | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 |
|  | ГВСср | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| 47:07:0722001:24428 | Всего | 9,747 | 9,747 | 9,747 | 9,747 | 9,747 | 9,747 | 9,747 | 9,747 |
|  | ОВ | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 |
|  | ГВСср | 5,908 | 5,908 | 5,908 | 5,908 | 5,908 | 5,908 | 5,908 | 5,908 |
| 47:07:0722001:386 | Всего | 0,000 | 12,856 | 12,856 | 12,856 | 12,856 | 12,856 | 12,856 | 12,856 |
|  | ОВ | 0,000 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 |
|  | ГВСср | 0,000 | 3,496 | 3,496 | 3,496 | 3,496 | 3,496 | 3,496 | 3,496 |
| 47:07:0722001:368 | Всего | 0,000 | 11,673 | 11,673 | 11,673 | 11,673 | 11,673 | 11,673 | 11,673 |
|  | ОВ | 0,000 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | 8,081 |
|  | ГВСср | 0,000 | 3,592 | 3,592 | 3,592 | 3,592 | 3,592 | 3,592 | 3,592 |
| 47:07:0722001:2689 | Всего | 0,000 | 19,145 | 19,145 | 19,145 | 19,145 | 19,145 | 19,145 | 19,145 |
|  | ОВ | 0,000 | 10,089 | 10,089 | 10,089 | 10,089 | 10,089 | 10,089 | 10,089 |
|  | ГВСср | 0,000 | 9,056 | 9,056 | 9,056 | 9,056 | 9,056 | 9,056 | 9,056 |
| 47:07:0722001:1929 | Всего | 17,176 | 17,176 | 17,176 | 17,176 | 17,176 | 17,176 | 17,176 | 17,176 |
|  | ОВ | 9,101 | 9,101 | 9,101 | 9,101 | 9,101 | 9,101 | 9,101 | 9,101 |
|  | ГВСср | 8,075 | 8,075 | 8,075 | 8,075 | 8,075 | 8,075 | 8,075 | 8,075 |
| 47:07:0722001:385 | Всего | 0,000 | 21,523 | 21,523 | 21,523 | 21,523 | 21,523 | 21,523 | 21,523 |
|  | ОВ | 0,000 | 9,074 | 9,074 | 9,074 | 9,074 | 9,074 | 9,074 | 9,074 |
|  | ГВСср | 0,000 | 12,449 | 12,449 | 12,449 | 12,449 | 12,449 | 12,449 | 12,449 |
| 47:07:0722001:384 | Всего | 7,483 | 7,483 | 7,483 | 7,483 | 7,483 | 7,483 | 7,483 | 7,483 |
|  | ОВ | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 |
|  | ГВСср | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
| 47:07:0722001:378 | Всего | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 |
|  | ОВ | 7,836 | 7,836 | 7,836 | 7,836 | 7,836 | 7,836 | 7,836 | 7,836 |
|  | ГВСср | 7,031 | 7,031 | 7,031 | 7,031 | 7,031 | 7,031 | 7,031 | 7,031 |
| 47:07:0722001:5511, 47:07:0722001:5308, 47:07:0722001:5312, 47:07:0722001:5313, 47:07:0722001:5310 | Всего | 0,000 | 46,263 | 46,263 | 46,263 | 46,263 | 46,263 | 46,263 | 46,263 |
|  | ОВ | 0,000 | 21,116 | 21,116 | 21,116 | 21,116 | 21,116 | 21,116 | 21,116 |
|  | ГВСср | 0,000 | 25,148 | 25,148 | 25,148 | 25,148 | 25,148 | 25,148 | 25,148 |
| 47:07:0722001:394 47:07:0722001:588 | Всего | 19,780 | 19,780 | 19,780 | 19,780 | 19,780 | 19,780 | 19,780 | 19,780 |
|  | ОВ | 16,735 | 16,735 | 16,735 | 16,735 | 16,735 | 16,735 | 16,735 | 16,735 |
|  | ГВСср | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,046 |
| 47:07:0722001:395 | Всего | 0,000 | 1,932 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 |
|  | ОВ | 0,000 | 1,932 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 |
| 47:07:0722001:371 | Всего | 12,544 | 12,544 | 12,544 | 12,544 | 12,544 | 12,544 | 12,544 | 12,544 |
|  | ОВ | 5,299 | 5,299 | 5,299 | 5,299 | 5,299 | 5,299 | 5,299 | 5,299 |
|  | ГВСср | 7,245 | 7,245 | 7,245 | 7,245 | 7,245 | 7,245 | 7,245 | 7,245 |
| 47:07:0722001:5564 | Всего | 3,053 | 3,053 | 3,053 | 3,053 | 3,053 | 3,053 | 3,053 | 3,053 |
|  | ОВ | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 |
|  | ГВСср | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 1,851 |
| 47:07:0722001 | Всего | 42,491 | 84,981 | 127,472 | 169,963 | 212,453 | 212,453 | 212,453 | 212,453 |
|  | ОВ | 23,063 | 46,127 | 69,190 | 92,254 | 115,317 | 115,317 | 115,317 | 115,317 |
|  | ГВСср | 19,427 | 38,855 | 58,282 | 77,709 | 97,136 | 97,136 | 97,136 | 97,136 |
| 47:07:0722001 | Всего | 43,930 | 87,861 | 131,791 | 175,721 | 219,651 | 219,651 | 219,651 | 219,651 |
|  | ОВ | 23,845 | 47,690 | 71,534 | 95,379 | 119,224 | 119,224 | 119,224 | 119,224 |
|  | ГВСср | 20,085 | 40,171 | 60,256 | 80,342 | 100,427 | 100,427 | 100,427 | 100,427 |
| 47:07:0722001:2786 | Всего | 0,000 | 10,427 | 10,427 | 10,427 | 10,427 | 10,427 | 10,427 | 10,427 |
|  | ОВ | 0,000 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 |
|  | ГВСср | 0,000 | 4,194 | 4,194 | 4,194 | 4,194 | 4,194 | 4,194 | 4,194 |
| 47:07:0722001:4743 | Всего | 0,000 | 5,074 | 5,074 | 5,074 | 5,074 | 5,074 | 5,074 | 5,074 |
|  | ОВ | 0,000 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 |
|  | ГВСср | 0,000 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 |
| 47:07:0712012:61 | Всего | 7,019 | 22,160 | 22,160 | 22,160 | 22,160 | 22,160 | 22,160 | 22,160 |
|  | ОВ | 1,641 | 5,947 | 5,947 | 5,947 | 5,947 | 5,947 | 5,947 | 5,947 |
|  | ГВСср | 5,378 | 16,214 | 16,214 | 16,214 | 16,214 | 16,214 | 16,214 | 16,214 |
| 47:07:0712018:193 | Всего | 0,000 | 0,000 | 12,732 | 25,464 | 25,464 | 25,464 | 25,464 | 25,464 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 7,235 | 14,470 | 14,470 | 14,470 | 14,470 | 14,470 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 5,497 | 10,994 | 10,994 | 10,994 | 10,994 | 10,994 |
| 47:07:0722001:98628; 47:07:0722001:98638; 47:07:0722001:98639; 47:07:0722001:98640; 47:07:0722001:98651; 47:07:0722001:98652; 47:07:0722001:98661; 47:07:0722001:98630; 47:07:0722001:98642; 47:07:0722001:98653; 47:07:0722001:98641; 47:07:0722001:98643; 47:07:0722001:98632 | Всего | 0,000 | 0,000 | 33,012 | 66,024 | 99,036 | 99,036 | 99,036 | 99,036 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 13,002 | 26,004 | 39,006 | 39,006 | 39,006 | 39,006 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 20,010 | 40,020 | 60,030 | 60,030 | 60,030 | 60,030 |
| 47:07:0722001:0071 47:07:0722001:0070 | Всего | 0,000 | 0,000 | 44,184 | 88,368 | 88,368 | 88,368 | 88,368 | 88,368 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 18,005 | 36,010 | 36,010 | 36,010 | 36,010 | 36,010 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 26,179 | 52,358 | 52,358 | 52,358 | 52,358 | 52,358 |
| 47:07:0722001:72 | Всего | 0,000 | 0,000 | 18,163 | 18,163 | 18,163 | 18,163 | 18,163 | 18,163 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 6,299 | 6,299 | 6,299 | 6,299 | 6,299 | 6,299 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 11,864 | 11,864 | 11,864 | 11,864 | 11,864 | 11,864 |
| 47:07:0712012:49 | Всего | 0,000 | 5,089 | 5,089 | 5,089 | 5,089 | 5,089 | 5,089 | 5,089 |
|  | ОВ | 0,000 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 |
|  | ГВСср | 0,000 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 |
| 47:07:0712012:49 | Всего | 0,000 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,822 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 47:07:0712012:49 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| 47:07:0722001:665 | Всего | 0,000 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 47:07:0722001:103532 | Всего | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 |
|  | ОВ | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 |
|  | ГВСср | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |
| 47:07:0722001:563 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47:07:0711004:234, 47:07:0711004:69 | Всего | 0,000 | 0,000 | 4,332 | 8,664 | 12,996 | 12,996 | 12,996 | 12,996 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 1,706 | 3,412 | 5,119 | 5,119 | 5,119 | 5,119 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 2,626 | 5,252 | 7,877 | 7,877 | 7,877 | 7,877 |
| 47:07:0722001:36042 | Всего | 0,000 | 0,000 | 65,841 | 65,841 | 65,841 | 65,841 | 65,841 | 65,841 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 25,932 | 25,932 | 25,932 | 25,932 | 25,932 | 25,932 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 39,909 | 39,909 | 39,909 | 39,909 | 39,909 | 39,909 |
| 47:07:0711004:62 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,559 | 5,559 | 5,559 | 5,559 | 5,559 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,369 | 3,369 | 3,369 | 3,369 | 3,369 |
| 47:07:0000000:92829 | Всего | 0,000 | 0,000 | 14,288 | 14,288 | 14,288 | 14,288 | 14,288 | 14,288 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 5,627 | 5,627 | 5,627 | 5,627 | 5,627 | 5,627 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 |
| 47:07:0711001:8272 | Всего | 0,000 | 0,000 | 4,071 | 4,071 | 4,071 | 4,071 | 4,071 | 4,071 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 1,603 | 1,603 | 1,603 | 1,603 | 1,603 | 1,603 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 |
| 47:07:0711004:449 | Всего | 2,649 | 5,298 | 7,946 | 7,946 | 7,946 | 7,946 | 7,946 | 7,946 |
|  | ОВ | 1,043 | 2,086 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 |
|  | ГВСср | 1,606 | 3,211 | 4,817 | 4,817 | 4,817 | 4,817 | 4,817 | 4,817 |
| 47:07:0711004:507 | Всего | 1,827 | 3,653 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 |
|  | ОВ | 0,719 | 1,439 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 |
|  | ГВСср | 1,107 | 2,215 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 |
| 47:07:0000000:95431 | Всего | 0,979 | 1,957 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | 2,936 |
|  | ОВ | 0,385 | 0,771 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 |
|  | ГВСср | 0,593 | 1,186 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
| 47:07:0711004:9 | Всего | 0,300 | 0,600 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
|  | ОВ | 0,118 | 0,236 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
|  | ГВСср | 0,182 | 0,364 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 |
| 47:07:0711004:67 | Всего | 0,457 | 0,913 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
|  | ОВ | 0,180 | 0,360 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
|  | ГВСср | 0,277 | 0,554 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| 47:07:0711004:6459 | Всего | 0,939 | 1,879 | 2,818 | 2,818 | 2,818 | 2,818 | 2,818 | 2,818 |
|  | ОВ | 0,370 | 0,740 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
|  | ГВСср | 0,569 | 1,139 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 |
| 47:07:0711002:30 | Всего | 0,509 | 1,018 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
|  | ОВ | 0,200 | 0,401 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
|  | ГВСср | 0,308 | 0,617 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 |
| 47:07:0711004:35 | Всего | 9,947 | 19,893 | 29,840 | 29,840 | 29,840 | 29,840 | 29,840 | 29,840 |
|  | ОВ | 3,918 | 7,835 | 11,753 | 11,753 | 11,753 | 11,753 | 11,753 | 11,753 |
|  | ГВСср | 6,029 | 12,058 | 18,087 | 18,087 | 18,087 | 18,087 | 18,087 | 18,087 |
| 47:07:0711004:60 | Всего | 3,888 | 7,777 | 11,665 | 11,665 | 11,665 | 11,665 | 11,665 | 11,665 |
|  | ОВ | 1,531 | 3,063 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 |
|  | ГВСср | 2,357 | 4,714 | 7,071 | 7,071 | 7,071 | 7,071 | 7,071 | 7,071 |
| Итого | Всего | 253,056 | 545,293 | 882,954 | 1069,193 | 1192,958 | 1192,958 | 1192,958 | 1192,958 |
|  | ОВ | 144,132 | 294,825 | 450,699 | 539,745 | 601,361 | 601,361 | 601,361 | 601,361 |
|  | ГВСср | 108,924 | 250,469 | 432,254 | 529,448 | 591,596 | 591,596 | 591,596 | 591,596 |

- Прирост объемов теплоносителя для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления МО «Муринское городское поселение» на период до 2030 г., т/ч

| Кадастровый квартал | Тип нагрузки | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:07:0722001:509 | Всего | 43,794 | 55,178 | 62,183 | 62,183 | 62,183 | 62,183 | 62,183 | 62,183 |
|  | ОВ | 39,200 | 49,655 | 56,332 | 56,332 | 56,332 | 56,332 | 56,332 | 56,332 |
|  | ГВСср | 4,594 | 5,523 | 5,851 | 5,851 | 5,851 | 5,851 | 5,851 | 5,851 |
| 47:07:0722001:614 | Всего | 0,000 | 0,000 | 187,429 | 187,429 | 187,429 | 187,429 | 187,429 | 187,429 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 161,366 | 161,366 | 161,366 | 161,366 | 161,366 | 161,366 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 26,063 | 26,063 | 26,063 | 26,063 | 26,063 | 26,063 |
| 47:07:0722001:553 | Всего | 95,840 | 95,840 | 95,840 | 95,840 | 95,840 | 95,840 | 95,840 | 95,840 |
|  | ОВ | 81,848 | 81,848 | 81,848 | 81,848 | 81,848 | 81,848 | 81,848 | 81,848 |
|  | ГВСср | 13,992 | 13,992 | 13,992 | 13,992 | 13,992 | 13,992 | 13,992 | 13,992 |
| 47:07:0722001:26303 | Всего | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВСср | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 |
| 47:07:0722001:5512 | Всего | 10,436 | 10,436 | 10,436 | 10,436 | 10,436 | 10,436 | 10,436 | 10,436 |
|  | ОВ | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 |
|  | ГВСср | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 |
| 47:07:0722001:538 | Всего | 0,000 | 41,838 | 41,838 | 41,838 | 41,838 | 41,838 | 41,838 | 41,838 |
|  | ОВ | 0,000 | 33,058 | 33,058 | 33,058 | 33,058 | 33,058 | 33,058 | 33,058 |
|  | ГВСср | 0,000 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 |
| 47:07:0722001:532 | Всего | 41,818 | 118,782 | 129,327 | 129,327 | 129,327 | 129,327 | 129,327 | 129,327 |
|  | ОВ | 41,818 | 104,364 | 108,727 | 108,727 | 108,727 | 108,727 | 108,727 | 108,727 |
|  | ГВСср | 0,000 | 14,418 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 |
| 47:07:0722001:32753 | Всего | 30,964 | 30,964 | 30,964 | 30,964 | 30,964 | 30,964 | 30,964 | 30,964 |
|  | ОВ | 29,873 | 29,873 | 29,873 | 29,873 | 29,873 | 29,873 | 29,873 | 29,873 |
|  | ГВСср | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,091 |
| 47:07:0722001:511 | Всего | 6,982 | 40,473 | 40,473 | 40,473 | 40,473 | 40,473 | 40,473 | 40,473 |
|  | ОВ | 6,982 | 39,727 | 39,727 | 39,727 | 39,727 | 39,727 | 39,727 | 39,727 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |
| 47:07:0722001:9759 / 47:07:0722001:9760 | Всего | 0,000 | 0,000 | 18,255 | 18,255 | 18,255 | 18,255 | 18,255 | 18,255 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 47:07:0722001:873 | Всего | 43,927 | 43,927 | 43,927 | 43,927 | 43,927 | 43,927 | 43,927 | 43,927 |
|  | ОВ | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 |
|  | ГВСср | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| 47:07:0722001:871 | Всего | 0,000 | 0,000 | 32,764 | 32,764 | 32,764 | 32,764 | 32,764 | 32,764 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 32,273 | 32,273 | 32,273 | 32,273 | 32,273 | 32,273 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| 47:07:0722001:4699 / 47:07:0722001:4700 | Всего | 56,600 | 113,200 | 113,200 | 113,200 | 113,200 | 113,200 | 113,200 | 113,200 |
|  | ОВ | 47,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
|  | ГВСср | 9,600 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
| 47:07:0722001:1838 | Всего | 0,000 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 |
|  | ОВ | 0,000 | 5,091 | 5,091 | 5,091 | 5,091 | 5,091 | 5,091 | 5,091 |
|  | ГВСср | 0,000 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 |
| 47:07:0722001:70289 | Всего | 38,455 | 38,455 | 38,455 | 38,455 | 38,455 | 38,455 | 38,455 | 38,455 |
|  | ОВ | 37,934 | 37,934 | 37,934 | 37,934 | 37,934 | 37,934 | 37,934 | 37,934 |
|  | ГВСср | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 47:07:0722001:24428 | Всего | 99,600 | 99,600 | 99,600 | 99,600 | 99,600 | 99,600 | 99,600 | 99,600 |
|  | ОВ | 69,720 | 69,720 | 69,720 | 69,720 | 69,720 | 69,720 | 69,720 | 69,720 |
|  | ГВСср | 29,880 | 29,880 | 29,880 | 29,880 | 29,880 | 29,880 | 29,880 | 29,880 |
| 47:07:0722001:386 | Всего | 0,000 | 85,309 | 85,309 | 85,309 | 85,309 | 85,309 | 85,309 | 85,309 |
|  | ОВ | 0,000 | 77,273 | 77,273 | 77,273 | 77,273 | 77,273 | 77,273 | 77,273 |
|  | ГВСср | 0,000 | 8,036 | 8,036 | 8,036 | 8,036 | 8,036 | 8,036 | 8,036 |
| 47:07:0722001:368 | Всего | 0,000 | 74,967 | 74,967 | 74,967 | 74,967 | 74,967 | 74,967 | 74,967 |
|  | ОВ | 0,000 | 66,709 | 66,709 | 66,709 | 66,709 | 66,709 | 66,709 | 66,709 |
|  | ГВСср | 0,000 | 8,258 | 8,258 | 8,258 | 8,258 | 8,258 | 8,258 | 8,258 |
| 47:07:0722001:2689 | Всего | 0,000 | 163,600 | 163,600 | 163,600 | 163,600 | 163,600 | 163,600 | 163,600 |
|  | ОВ | 0,000 | 130,886 | 130,886 | 130,886 | 130,886 | 130,886 | 130,886 | 130,886 |
|  | ГВСср | 0,000 | 32,714 | 32,714 | 32,714 | 32,714 | 32,714 | 32,714 | 32,714 |
| 47:07:0722001:1929 | Всего | 147,229 | 147,229 | 147,229 | 147,229 | 147,229 | 147,229 | 147,229 | 147,229 |
|  | ОВ | 118,057 | 118,057 | 118,057 | 118,057 | 118,057 | 118,057 | 118,057 | 118,057 |
|  | ГВСср | 29,171 | 29,171 | 29,171 | 29,171 | 29,171 | 29,171 | 29,171 | 29,171 |
| 47:07:0722001:385 | Всего | 0,000 | 162,686 | 162,686 | 162,686 | 162,686 | 162,686 | 162,686 | 162,686 |
|  | ОВ | 0,000 | 117,714 | 117,714 | 117,714 | 117,714 | 117,714 | 117,714 | 117,714 |
|  | ГВСср | 0,000 | 44,971 | 44,971 | 44,971 | 44,971 | 44,971 | 44,971 | 44,971 |
| 47:07:0722001:384 | Всего | 68,901 | 68,901 | 68,901 | 68,901 | 68,901 | 68,901 | 68,901 | 68,901 |
|  | ОВ | 58,028 | 58,028 | 58,028 | 58,028 | 58,028 | 58,028 | 58,028 | 58,028 |
|  | ГВСср | 10,873 | 10,873 | 10,873 | 10,873 | 10,873 | 10,873 | 10,873 | 10,873 |
| 47:07:0722001:378 | Всего | 127,057 | 127,057 | 127,057 | 127,057 | 127,057 | 127,057 | 127,057 | 127,057 |
|  | ОВ | 101,657 | 101,657 | 101,657 | 101,657 | 101,657 | 101,657 | 101,657 | 101,657 |
|  | ГВСср | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,400 |
| 47:07:0722001:5511, 47:07:0722001:5308, 47:07:0722001:5312, 47:07:0722001:5313, 47:07:0722001:5310 | Всего | 0,000 | 364,769 | 364,769 | 364,769 | 364,769 | 364,769 | 364,769 | 364,769 |
|  | ОВ | 0,000 | 273,924 | 273,924 | 273,924 | 273,924 | 273,924 | 273,924 | 273,924 |
|  | ГВСср | 0,000 | 90,845 | 90,845 | 90,845 | 90,845 | 90,845 | 90,845 | 90,845 |
| 47:07:0722001:394 47:07:0722001:588 | Всего | 145,150 | 145,150 | 145,150 | 145,150 | 145,150 | 145,150 | 145,150 | 145,150 |
|  | ОВ | 138,148 | 138,148 | 138,148 | 138,148 | 138,148 | 138,148 | 138,148 | 138,148 |
|  | ГВСср | 7,002 | 7,002 | 7,002 | 7,002 | 7,002 | 7,002 | 7,002 | 7,002 |
| 47:07:0722001:395 | Всего | 0,000 | 15,945 | 24,309 | 24,309 | 24,309 | 24,309 | 24,309 | 24,309 |
|  | ОВ | 0,000 | 15,945 | 21,418 | 21,418 | 21,418 | 21,418 | 21,418 | 21,418 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 2,891 | 2,891 | 2,891 | 2,891 | 2,891 | 2,891 |
| 47:07:0722001:371 | Всего | 94,914 | 94,914 | 94,914 | 94,914 | 94,914 | 94,914 | 94,914 | 94,914 |
|  | ОВ | 68,743 | 68,743 | 68,743 | 68,743 | 68,743 | 68,743 | 68,743 | 68,743 |
|  | ГВСср | 26,171 | 26,171 | 26,171 | 26,171 | 26,171 | 26,171 | 26,171 | 26,171 |
| 47:07:0722001:5564 | Всего | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 |
|  | ОВ | 21,840 | 21,840 | 21,840 | 21,840 | 21,840 | 21,840 | 21,840 | 21,840 |
|  | ГВСср | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 |
| 47:07:0722001 | Всего | 517,120 | 1034,240 | 1551,360 | 2068,480 | 2585,600 | 2585,600 | 2585,600 | 2585,600 |
|  | ОВ | 418,867 | 837,734 | 1256,602 | 1675,469 | 2094,336 | 2094,336 | 2094,336 | 2094,336 |
|  | ГВСср | 98,253 | 196,506 | 294,758 | 393,011 | 491,264 | 491,264 | 491,264 | 491,264 |
| 47:07:0722001 | Всего | 534,640 | 1069,280 | 1603,920 | 2138,560 | 2673,200 | 2673,200 | 2673,200 | 2673,200 |
|  | ОВ | 433,058 | 866,117 | 1299,175 | 1732,234 | 2165,292 | 2165,292 | 2165,292 | 2165,292 |
|  | ГВСср | 101,582 | 203,163 | 304,745 | 406,326 | 507,908 | 507,908 | 507,908 | 507,908 |
| 47:07:0722001:2786 | Всего | 0,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
|  | ОВ | 0,000 | 70,742 | 70,742 | 70,742 | 70,742 | 70,742 | 70,742 | 70,742 |
|  | ГВСср | 0,000 | 13,258 | 13,258 | 13,258 | 13,258 | 13,258 | 13,258 | 13,258 |
| 47:07:0722001:4743 | Всего | 0,000 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 |
|  | ОВ | 0,000 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 |
|  | ГВСср | 0,000 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
| 47:07:0712012:61 | Всего | 40,714 | 135,714 | 135,714 | 135,714 | 135,714 | 135,714 | 135,714 | 135,714 |
|  | ОВ | 21,286 | 77,143 | 77,143 | 77,143 | 77,143 | 77,143 | 77,143 | 77,143 |
|  | ГВСср | 19,429 | 58,571 | 58,571 | 58,571 | 58,571 | 58,571 | 58,571 | 58,571 |
| 47:07:0712018:193 | Всего | 0,000 | 0,000 | 49,750 | 99,500 | 99,500 | 99,500 | 99,500 | 99,500 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 41,063 | 82,125 | 82,125 | 82,125 | 82,125 | 82,125 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 8,688 | 17,375 | 17,375 | 17,375 | 17,375 | 17,375 |
| 47:07:0722001:98628; 47:07:0722001:98638; 47:07:0722001:98639; 47:07:0722001:98640; 47:07:0722001:98651; 47:07:0722001:98652; 47:07:0722001:98661; 47:07:0722001:98630; 47:07:0722001:98642; 47:07:0722001:98653; 47:07:0722001:98641; 47:07:0722001:98643; 47:07:0722001:98632 | Всего | 0,000 | 0,000 | 105,417 | 210,833 | 316,250 | 316,250 | 316,250 | 316,250 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 73,792 | 147,583 | 221,375 | 221,375 | 221,375 | 221,375 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 31,625 | 63,250 | 94,875 | 94,875 | 94,875 | 94,875 |
| 47:07:0722001:0071 47:07:0722001:0070 | Всего | 0,000 | 0,000 | 143,563 | 287,125 | 287,125 | 287,125 | 287,125 | 287,125 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 102,188 | 204,375 | 204,375 | 204,375 | 204,375 | 204,375 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 41,375 | 82,750 | 82,750 | 82,750 | 82,750 | 82,750 |
| 47:07:0722001:72 | Всего | 0,000 | 0,000 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 35,750 | 35,750 | 35,750 | 35,750 | 35,750 | 35,750 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 |
| 47:07:0712012:49 | Всего | 0,000 | 37,143 | 37,143 | 37,143 | 37,143 | 37,143 | 37,143 | 37,143 |
|  | ОВ | 0,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
|  | ГВСср | 0,000 | 11,143 | 11,143 | 11,143 | 11,143 | 11,143 | 11,143 | 11,143 |
| 47:07:0712012:49 | Всего | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
|  | ОВ | 0,000 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
|  | ГВСср | 0,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 47:07:0712012:49 | Всего | 0,000 | 0,000 | 2,125 | 2,125 | 2,125 | 2,125 | 2,125 | 2,125 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 |
| 47:07:0722001:665 | Всего | 0,000 | 5,462 | 5,462 | 5,462 | 5,462 | 5,462 | 5,462 | 5,462 |
|  | ОВ | 0,000 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 47:07:0722001:103532 | Всего | 12,815 | 12,815 | 12,815 | 12,815 | 12,815 | 12,815 | 12,815 | 12,815 |
|  | ОВ | 11,081 | 11,081 | 11,081 | 11,081 | 11,081 | 11,081 | 11,081 | 11,081 |
|  | ГВСср | 1,733 | 1,733 | 1,733 | 1,733 | 1,733 | 1,733 | 1,733 | 1,733 |
| 47:07:0722001:563 | Всего | 0,000 | 0,000 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47:07:0711004:234, 47:07:0711004:69 | Всего | 0,000 | 0,000 | 13,833 | 27,667 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 9,683 | 19,367 | 29,050 | 29,050 | 29,050 | 29,050 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 4,150 | 8,300 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 |
| 47:07:0722001:36042 | Всего | 0,000 | 0,000 | 210,250 | 210,250 | 210,250 | 210,250 | 210,250 | 210,250 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 147,175 | 147,175 | 147,175 | 147,175 | 147,175 | 147,175 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 63,075 | 63,075 | 63,075 | 63,075 | 63,075 | 63,075 |
| 47:07:0711004:62 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,750 | 17,750 | 17,750 | 17,750 | 17,750 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,425 | 12,425 | 12,425 | 12,425 | 12,425 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,325 | 5,325 | 5,325 | 5,325 | 5,325 |
| 47:07:0000000:92829 | Всего | 0,000 | 0,000 | 45,625 | 45,625 | 45,625 | 45,625 | 45,625 | 45,625 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 31,938 | 31,938 | 31,938 | 31,938 | 31,938 | 31,938 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 13,688 | 13,688 | 13,688 | 13,688 | 13,688 | 13,688 |
| 47:07:0711001:8272 | Всего | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
|  | ОВ | 0,000 | 0,000 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,000 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 47:07:0711004:449 | Всего | 8,458 | 16,917 | 25,375 | 25,375 | 25,375 | 25,375 | 25,375 | 25,375 |
|  | ОВ | 5,921 | 11,842 | 17,763 | 17,763 | 17,763 | 17,763 | 17,763 | 17,763 |
|  | ГВСср | 2,538 | 5,075 | 7,613 | 7,613 | 7,613 | 7,613 | 7,613 | 7,613 |
| 47:07:0711004:507 | Всего | 5,833 | 11,667 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
|  | ОВ | 4,083 | 8,167 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 12,250 |
|  | ГВСср | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| 47:07:0000000:95431 | Всего | 3,125 | 6,250 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 |
|  | ОВ | 2,188 | 4,375 | 6,563 | 6,563 | 6,563 | 6,563 | 6,563 | 6,563 |
|  | ГВСср | 0,938 | 1,875 | 2,813 | 2,813 | 2,813 | 2,813 | 2,813 | 2,813 |
| 47:07:0711004:9 | Всего | 0,958 | 1,917 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 |
|  | ОВ | 0,671 | 1,342 | 2,013 | 2,013 | 2,013 | 2,013 | 2,013 | 2,013 |
|  | ГВСср | 0,288 | 0,575 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 |
| 47:07:0711004:67 | Всего | 1,458 | 2,917 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 |
|  | ОВ | 1,021 | 2,042 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 |
|  | ГВСср | 0,438 | 0,875 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 |
| 47:07:0711004:6459 | Всего | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
|  | ОВ | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
|  | ГВСср | 0,900 | 1,800 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 47:07:0711002:30 | Всего | 1,625 | 3,250 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 |
|  | ОВ | 1,138 | 2,275 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 3,413 |
|  | ГВСср | 0,488 | 0,975 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 |
| 47:07:0711004:35 | Всего | 31,763 | 63,525 | 95,288 | 95,288 | 95,288 | 95,288 | 95,288 | 95,288 |
|  | ОВ | 22,234 | 44,468 | 66,701 | 66,701 | 66,701 | 66,701 | 66,701 | 66,701 |
|  | ГВСср | 9,529 | 19,058 | 28,586 | 28,586 | 28,586 | 28,586 | 28,586 | 28,586 |
| 47:07:0711004:60 | Всего | 12,417 | 24,833 | 37,250 | 37,250 | 37,250 | 37,250 | 37,250 | 37,250 |
|  | ОВ | 8,692 | 17,383 | 26,075 | 26,075 | 26,075 | 26,075 | 26,075 | 26,075 |
|  | ГВСср | 3,725 | 7,450 | 11,175 | 11,175 | 11,175 | 11,175 | 11,175 | 11,175 |
| Всего | Всего | 2259,066 | 4735,394 | 6760,691 | 8142,763 | 9313,773 | 9313,773 | 9313,773 | 9313,773 |
|  | ОВ | 1842,005 | 3801,689 | 5384,465 | 6475,540 | 7410,941 | 7410,941 | 7410,941 | 7410,941 |
|  | ГВСср | 417,061 | 933,705 | 1376,226 | 1667,223 | 1902,832 | 1902,832 | 1902,832 | 1902,832 |

Прогнозы изменения тепловой нагрузки, объемов потребления и теплоносителя в зонах действия каждого из существующих и планируемых источников тепловой энергии в МО «Муринское городское поселение» на период до 2030 г. приведены в таблицах ниже.

- Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность (нарастающим итогом) с разделением по видам теплопотребления в зонах действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

| Источник | Тип нагрузки | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | Всего | 5,491 | 10,982 | 67,518 | 93,943 | 103,483 | 103,483 | 103,483 | 103,483 |
|  | ОВ | 3,844 | 7,687 | 47,705 | 66,837 | 73,515 | 73,515 | 73,515 | 73,515 |
|  | ГВСср | 1,647 | 3,295 | 19,813 | 27,106 | 29,968 | 29,968 | 29,968 | 29,968 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Всего | 29,515 | 48,210 | 52,577 | 52,577 | 52,577 | 52,577 | 52,577 | 52,577 |
|  | ОВ | 27,629 | 43,319 | 47,128 | 47,128 | 47,128 | 47,128 | 47,128 | 47,128 |
|  | ГВСср | 2,261 | 9,583 | 5,449 | 5,449 | 5,449 | 5,449 | 5,449 | 5,449 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Всего | 0,000 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
|  | ОВ | 0,000 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 |
|  | ГВСср | 0,000 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | Всего | 1,425 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 |
|  | ОВ | 0,745 | 3,757 | 3,757 | 3,757 | 3,757 | 3,757 | 3,757 | 3,757 |
|  | ГВСср | 0,680 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | 2,503 |
| Котельная ООО «Энергия» | Всего | 15,334 | 39,520 | 46,080 | 46,080 | 46,080 | 46,080 | 46,080 | 46,080 |
|  | ОВ | 12,127 | 30,415 | 36,063 | 36,063 | 36,063 | 36,063 | 36,063 | 36,063 |
|  | ГВСср | 3,207 | 9,105 | 10,017 | 10,017 | 10,017 | 10,017 | 10,017 | 10,017 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (ООО «НЭК») | Всего | 12,928 | 25,856 | 38,784 | 51,712 | 64,640 | 64,640 | 64,640 | 64,640 |
|  | ОВ | 10,472 | 20,943 | 31,415 | 41,887 | 52,358 | 52,358 | 52,358 | 52,358 |
|  | ГВСср | 2,456 | 4,913 | 7,369 | 9,825 | 12,282 | 12,282 | 12,282 | 12,282 |
| Котельная №2 (ООО «РТК») | Всего | 13,366 | 26,732 | 40,098 | 53,464 | 66,830 | 66,830 | 66,830 | 66,830 |
|  | ОВ | 10,826 | 21,653 | 32,479 | 43,306 | 54,132 | 54,132 | 54,132 | 54,132 |
|  | ГВСср | 2,540 | 5,079 | 7,619 | 10,158 | 12,698 | 12,698 | 12,698 | 12,698 |
| Всего | Всего | 78,058 | 162,260 | 256,018 | 308,737 | 344,571 | 344,571 | 344,571 | 344,571 |
|  | ОВ | 65,642 | 131,573 | 202,346 | 242,776 | 270,752 | 270,752 | 270,752 | 270,752 |
|  | ГВСср | 12,791 | 35,379 | 53,672 | 65,961 | 73,819 | 73,819 | 73,819 | 73,819 |

- Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию (нарастающим итогом) с разделением по видам теплопотребления в зонах действия источников тепловой энергии, тыс. Гкал/год

| Источник | Тип нагрузки | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | Всего | 21,494 | 42,988 | 261,770 | 361,589 | 398,933 | 398,933 | 398,933 | 398,933 |
|  | ОВ | 8,466 | 16,931 | 105,068 | 147,206 | 161,914 | 161,914 | 161,914 | 161,914 |
|  | ГВСср | 13,029 | 26,057 | 156,702 | 214,383 | 237,019 | 237,019 | 237,019 | 237,019 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Всего | 73,251 | 134,089 | 146,893 | 146,893 | 146,893 | 146,893 | 146,893 | 146,893 |
|  | ОВ | 55,367 | 95,408 | 103,798 | 103,798 | 103,798 | 103,798 | 103,798 | 103,798 |
|  | ГВСср | 17,885 | 38,681 | 43,094 | 43,094 | 43,094 | 43,094 | 43,094 | 43,094 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Всего | 0,000 | 15,501 | 15,501 | 15,501 | 15,501 | 15,501 | 15,501 | 15,501 |
|  | ОВ | 0,000 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 |
|  | ГВСср | 0,000 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 | 7,137 |
| Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | Всего | 7,019 | 28,071 | 28,071 | 28,071 | 28,071 | 28,071 | 28,071 | 28,071 |
|  | ОВ | 1,641 | 8,275 | 8,275 | 8,275 | 8,275 | 8,275 | 8,275 | 8,275 |
|  | ГВСср | 5,378 | 19,796 | 19,796 | 19,796 | 19,796 | 19,796 | 19,796 | 19,796 |
| Котельная ООО «Энергия» | Всего | 52,070 | 139,002 | 158,655 | 158,655 | 158,655 | 158,655 | 158,655 | 158,655 |
|  | ОВ | 26,709 | 66,988 | 79,428 | 79,428 | 79,428 | 79,428 | 79,428 | 79,428 |
|  | ГВСср | 25,361 | 72,013 | 79,228 | 79,228 | 79,228 | 79,228 | 79,228 | 79,228 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (ООО «НЭК») | Всего | 42,491 | 84,981 | 127,472 | 169,963 | 212,453 | 212,453 | 212,453 | 212,453 |
|  | ОВ | 23,063 | 46,127 | 69,190 | 92,254 | 115,317 | 115,317 | 115,317 | 115,317 |
|  | ГВСср | 19,427 | 38,855 | 58,282 | 77,709 | 97,136 | 97,136 | 97,136 | 97,136 |
| Котельная №2 (ООО «РТК») | Всего | 43,930 | 87,861 | 131,791 | 175,721 | 219,651 | 219,651 | 219,651 | 219,651 |
|  | ОВ | 23,845 | 47,690 | 71,534 | 95,379 | 119,224 | 119,224 | 119,224 | 119,224 |
|  | ГВСср | 20,085 | 40,171 | 60,256 | 80,342 | 100,427 | 100,427 | 100,427 | 100,427 |
| Всего | Всего | 240,256 | 532,493 | 870,153 | 1056,393 | 1180,157 | 1180,157 | 1180,157 | 1180,157 |
|  | ОВ | 139,091 | 289,783 | 445,658 | 534,704 | 596,320 | 596,320 | 596,320 | 596,320 |
|  | ГВСср | 101,165 | 242,710 | 424,495 | 521,689 | 583,838 | 583,838 | 583,838 | 583,838 |

- Прогнозы приростов спроса на теплоноситель (нарастающим итогом) с разделением по видам теплопотребления в зонах действия источников тепловой энергии, т/ч

| Источник | Тип нагрузки | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | Всего | 68,638 | 137,275 | 843,975 | 1174,288 | 1293,538 | 1293,538 | 1293,538 | 1293,538 |
|  | ОВ | 48,046 | 96,093 | 596,314 | 835,464 | 918,939 | 918,939 | 918,939 | 918,939 |
|  | ГВСср | 20,591 | 41,183 | 247,661 | 338,824 | 374,599 | 374,599 | 374,599 | 374,599 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Всего | 529,053 | 938,286 | 1017,694 | 1017,694 | 1017,694 | 1017,694 | 1017,694 | 1017,694 |
|  | ОВ | 482,702 | 838,891 | 908,154 | 908,154 | 908,154 | 908,154 | 908,154 | 908,154 |
|  | ГВСср | 46,351 | 99,394 | 109,540 | 109,540 | 109,540 | 109,540 | 109,540 | 109,540 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Всего | 0,000 | 117,500 | 117,500 | 117,500 | 117,500 | 117,500 | 117,500 | 117,500 |
|  | ОВ | 0,000 | 94,942 | 94,942 | 94,942 | 94,942 | 94,942 | 94,942 | 94,942 |
|  | ГВСср | 0,000 | 22,558 | 22,558 | 22,558 | 22,558 | 22,558 | 22,558 | 22,558 |
| Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | Всего | 40,714 | 178,857 | 178,857 | 178,857 | 178,857 | 178,857 | 178,857 | 178,857 |
|  | ОВ | 21,286 | 107,343 | 107,343 | 107,343 | 107,343 | 107,343 | 107,343 | 107,343 |
|  | ГВСср | 19,429 | 71,514 | 71,514 | 71,514 | 71,514 | 71,514 | 71,514 | 71,514 |
| Котельная ООО «Энергия» | Всего | 438,101 | 1129,156 | 1316,584 | 1316,584 | 1316,584 | 1316,584 | 1316,584 | 1316,584 |
|  | ОВ | 346,485 | 869,009 | 1030,375 | 1030,375 | 1030,375 | 1030,375 | 1030,375 | 1030,375 |
|  | ГВСср | 91,616 | 260,146 | 286,209 | 286,209 | 286,209 | 286,209 | 286,209 | 286,209 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (ООО «НЭК») | Всего | 517,120 | 1034,240 | 1551,360 | 2068,480 | 2585,600 | 2585,600 | 2585,600 | 2585,600 |
|  | ОВ | 418,867 | 837,734 | 1256,602 | 1675,469 | 2094,336 | 2094,336 | 2094,336 | 2094,336 |
|  | ГВСср | 98,253 | 196,506 | 294,758 | 393,011 | 491,264 | 491,264 | 491,264 | 491,264 |
| Котельная №2 (ООО «РТК») | Всего | 534,640 | 1069,280 | 1603,920 | 2138,560 | 2673,200 | 2673,200 | 2673,200 | 2673,200 |
|  | ОВ | 433,058 | 866,117 | 1299,175 | 1732,234 | 2165,292 | 2165,292 | 2165,292 | 2165,292 |
|  | ГВСср | 101,582 | 203,163 | 304,745 | 406,326 | 507,908 | 507,908 | 507,908 | 507,908 |
| Всего | Всего | 2128,266 | 4604,594 | 6629,891 | 8011,963 | 9182,973 | 9182,973 | 9182,973 | 9182,973 |
|  | ОВ | 1750,445 | 3710,129 | 5292,905 | 6383,980 | 7319,381 | 7319,381 | 7319,381 | 7319,381 |
|  | ГВСср | 377,821 | 894,465 | 1336,986 | 1627,983 | 1863,592 | 1863,592 | 1863,592 | 1863,592 |

    - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Теплоснабжение производственных предприятий в настоящее время осуществляется от собственных источников тепла и в перспективе эту схему предлагается оставить без изменений.

    - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена. Существующее и перспективное значение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлено в таблице 13.

- Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10–3/ч·м2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10–3/ч·м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 0,0000610 | 0,0000784 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 0,0000517 | 0,0000718 |
| Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | 0,0001245 | 0,0000984 |
| БМК Лаврики д.34 | 0,0001433 | 0,0001433 |
| Котельная МБУ «ЦБС» | 0,0000261 | 0,0000261 |
| Котельная ООО «Энергия» | 0,0000743 | 0,0001336 |
| Котельная №1 (ООО «НЭК») | - | 0,0166351 |
| Котельная №2 (ООО «РТК») | - | 0,0179792 |

  - РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время, на территории Муринского городского поселения, действует несколько отопительных котельных, а также проходят тепловые сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и тепловые сети от котельной «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб».

Объекты систем теплоснабжения городского поселения эксплуатируются следующими теплоснабжающими организациями:

Город Мурино:

- ООО «Петербургтеплоэнерго»

На балансе организации находится автоматизированная газовая котельная (далее Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго») и тепловые сети от источника.

Объектами теплоснабжения котельной являются как жилые дома, так и объекты социально-бытового назначения.

Помимо собственной выработки, организация является оптовым покупателем-перепродавцом тепловой энергии у ПАО «ТГК-1» (Северная ТЭЦ-21 филиала «Невский»).

- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Организация является теплосетевой в зоне теплоснабжения Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» и смежной для теплосетевой организации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

На балансе организации находятся тепловые сети от УТ3 АО «Теплосеть СПб» до ТК1, тепловые сети от тепловых камер на тепловых сетях ООО «Петербургтеплоэнерго» до потребителей: от корпуса 12 до ИТП школы бульвар Менделеева, д. 20, к.1; на территории ЖК «Виктория», от стены камеры 21.2 до ИТП домов на территории ЖК Форвард; от места врезки в камере ТК1 до ИТП торгового павильона; от ТК до ИТП жилого дома по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", участок 118.

- ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

На балансе организации находятся тепловые сети и один источник тепловой энергии – котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго».

Объектами теплоснабжения котельной являются как жилые дома, так и объекты социально-бытового назначения.

- ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

На балансе организации находится один источник тепловой энергии – котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» Транспортировку тепловой энергии от котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» и ее сбыт конечным потребителям осуществляет ООО «Всеволожская тепловая компания» (ООО «ВТК»).

Объектами теплоснабжения котельной являются жилые дома и объекты бюджетной сферы.

- ООО «Новая Водная Ассоциация»

На балансе организации находятся тепловые сети и один источник тепловой энергии - БМК Лаврики д.34. Объектами теплоснабжения являются 3 МКД.

- АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Организация осуществляет свою деятельность в сфере теплоснабжения как теплосетевая организация:

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» осуществляет передачу тепловой энергии по двум тепломагистралям от теплоснабжающей организации - филиал «Невский» ПАО «ТГК-1» (источником тепловой энергии является Северная ТЭЦ-21 
ПАО «ТГК-1»):

- тепломагистраль «Ново-Девяткино»;

- тепломагистраль «Суздальская».

- ООО «Энергия»

На балансе организации находится один источник тепловой энергии – котельная ООО «Энергия» и тепловые сети от нее.

Объектами теплоснабжения котельной являются жилые дома так и объекты социально-бытового назначения.

- ГУП «ТЭК СПб»

Теплоснабжение объектов в Муринском городском поселении осуществляется от котельной «Северомуринская» по адресу г. Санкт-Петербург, Мурино, дом 11, литера А, расположенной за границами городского поселения. Теплоснабжение объектов в Муринском городском поселении осуществляется через тепловую сеть, проходящей вдоль линии железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск до электродепо «Северное».

Объектами теплоснабжения являются общественно-деловые здания.

- АО «НПО «Поиск»

На территории городского поселения находится одна производственная котельная - котельная Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Поиск», расположенная на юге квартала Медвежий Стан. Зона действия котельной АО «НПО «Поиск» ограничена территорией предприятия.

Деревня Лаврики

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства и строительства»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства и строительства» (далее МБУ «ЦБС») осуществляет эксплуатацию тепловых сетей и одного источника тепловой энергии – газовой котельной, посредством которых обеспечивается теплоснабжение жилых домов и объектов социально-бытового назначения (котельная и тепловые сети находятся в муниципальной собственности).

Зоны деятельности существующих источников теплоснабжения на территории Муринского городского поселения представлены на рисунках 1 – 9.

- Зона действия котельной МБУ «ЦБС»

- Зона действия котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

- Зона действия котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

- Зона действия источника теплоснабжения Северная ТЭЦ-21 
ПАО «ТГК-1»)

- Зона действия котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

- Зона действия БМК Лаврики д.34

- Зона действия котельной ООО «Энергия»

- Зона действия котельной АО «НПО «Поиск»

- Зона действия котельной ГУП «ТЭК СПб»

Для обеспечения тепловой энергией вновь строящегося квартала жилой и социальной застройки в д. Лаврики, предусмотрено строительство 2-х котельных на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0722001:13158 (котельная №1) и 47:07:0722001:4104 (котельная №2).

Перспективные зоны действия источников теплоснабжения определенные с учетом прироста площадей строительных фондов на территории Муринского городского поселения представлены на рисунках 10 – 19.

- Перспективная зона действия котельной МБУ «ЦБС»

- Перспективная зона действия котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

- Перспективная зона действия котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

- Перспективная зона действия источника теплоснабжения Северная 
ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»)

- Перспективная зона действия котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

- Перспективная зона действия БМК Лаврики д.34

- Перспективная зона действия котельной ООО «Энергия»

- Перспективная зона действия котельной ГУП «ТЭК СПб»

- Перспективная зона действия котельной №1 (ООО «НЭК»)

- Перспективная зона действия котельной №2 (ООО «РТК»)

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Согласно Генеральному плану зоной действия индивидуального теплоснабжения является небольшая часть территории городского поселения, составляющая не более 5% от территории. Индивидуальное теплоснабжение организовано в основном в кварталах с малоэтажной застройкой (до 3-х этажей) и присоединения к системе централизованного теплоснабжения не имеет – теплоснабжение осуществляется посредством индивидуальных теплоисточников.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии позволяют установить:

- существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

- существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

- существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

- значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

- значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

- значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей.

В таблице 14 представлены балансы существующей тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Муринского городского поселения на расчетный срок до 2030 года.

- Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 | 199,52 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| то же в % | % | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 198,59 | 198,59 | 198,59 | 198,59 | 198,59 | 198,59 | 198,59 | 198,59 | 198,59 |
| Тепловая мощность, получаемая от Северной ТЭЦ-21 | Гкал/час | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 7,02 | 8,18 | 9,07 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| то же в % | % | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Присоединенная (фактическая) нагрузка | Гкал/час | 164,72 | 192,12 | 212,93 | 217,30 | 217,30 | 217,30 | 217,30 | 217,30 | 217,30 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 171,74 | 200,31 | 222,00 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 126,85 | 98,28 | 76,59 | 72,03 | 72,03 | 72,03 | 72,03 | 72,03 | 72,03 |
|  | % | 63,88 | 49,49 | 38,57 | 36,27 | 36,27 | 36,27 | 36,27 | 36,27 | 36,27 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 142,59 | 166,30 | 184,32 | 188,10 | 188,10 | 188,10 | 188,10 | 188,10 | 188,10 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 106,12 | 82,41 | 64,39 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 |
|  | % | 71,36 | 55,41 | 43,30 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же в % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же в % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная (фактическая) нагрузка | Гкал/час | 10,34 | 10,34 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 10,34 | 10,34 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 10,30 | 10,30 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
|  | % | 49,91 | 49,91 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 8,63 | 8,63 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 5,13 | 5,13 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | % | 37,25 | 37,25 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 |
| Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| то же в % | % | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 1,30 | 1,42 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| то же в % | % | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 |
| Присоединенная (фактическая) нагрузка | Гкал/час | 14,50 | 15,92 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 15,79 | 17,35 | 22,61 | 22,61 | 22,61 | 22,61 | 22,61 | 22,61 | 22,61 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 13,41 | 11,85 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 |
|  | % | 45,91 | 40,60 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 22,56 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 12,54 | 13,78 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 6,34 | 5,10 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  | % | 33,56 | 27,03 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| БМК Лаврики д.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 2,795 | 2,795 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 2,795 | 2,795 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| то же в % | % | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 2,78 | 2,78 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| то же в % | % | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 |
| Присоединенная (фактическая) нагрузка | Гкал/час | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,68 | 0,68 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
|  | % | 24,65 | 24,65 | 47,29 | 47,29 | 47,29 | 47,29 | 47,29 | 47,29 | 47,29 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 1,19 | 1,19 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | -0,26 | -0,26 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  | % | -21,87 | -21,87 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 |
| Котельная МБУ «ЦБС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| то же в % | % | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| то же в % | % | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 |
| Присоединенная (фактическая) нагрузка | Гкал/час | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | % | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 |
|  | % | -14,82 | -14,82 | -14,82 | -14,82 | -14,82 | -14,82 | -14,82 | -14,82 | -14,82 |
| Котельная ООО «Энергия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 37,83 | 55,030 | 72,230 | 79,112 | 79,112 | 79,112 | 79,112 | 79,112 | 79,112 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 37,83 | 55,030 | 72,230 | 79,112 | 79,112 | 79,112 | 79,112 | 79,112 | 79,112 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,48 | 0,70 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| то же в % | % | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 37,35 | 54,33 | 71,31 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 78,11 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,69 | 1,31 | 2,30 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| то же в % | % | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| Присоединенная (фактическая) нагрузка | Гкал/час | 16,80 | 32,13 | 56,32 | 62,88 | 62,88 | 62,88 | 62,88 | 62,88 | 62,88 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 17,48 | 33,44 | 58,62 | 65,44 | 65,44 | 65,44 | 65,44 | 65,44 | 65,44 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 19,87 | 20,89 | 12,70 | 12,66 | 12,66 | 12,66 | 12,66 | 12,66 | 12,66 |
|  | % | 53,19 | 38,45 | 17,80 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 20,15 | 37,13 | 54,11 | 60,91 | 60,91 | 60,91 | 60,91 | 60,91 | 60,91 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 14,31 | 27,38 | 47,98 | 53,57 | 53,57 | 53,57 | 53,57 | 53,57 | 53,57 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 5,84 | 9,76 | 6,13 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
|  | % | 28,97 | 26,27 | 11,33 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| Котельная №1 (ООО «НЭК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | - | 38,69 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | - | 38,69 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | - | 0,50 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| то же в % | % | - | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | - | 38,19 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | - | 0,33 | 0,66 | 0,99 | 1,33 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| то же в % | % | - | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Присоединенная (фактическая) нагрузка | Гкал/час | - | 12,93 | 25,86 | 38,78 | 51,71 | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 64,64 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | - | 24,93 | 42,08 | 28,82 | 15,56 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
|  | % | - | 65,28 | 61,34 | 42,01 | 22,69 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| Котельная №2 (ООО «РТК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | - | 38,69 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | - | 38,69 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | - | 0,50 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| то же в % | % | - | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | - | 38,19 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | - | 0,34 | 0,68 | 1,02 | 1,36 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| то же в % | % | - | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Присоединенная (фактическая) нагрузка | Гкал/час | - | 13,27 | 26,54 | 39,80 | 53,07 | 66,34 | 66,34 | 66,34 | 66,34 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | - | 24,58 | 41,38 | 27,78 | 14,17 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | % | - | 64,37 | 60,33 | 40,49 | 20,65 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Северная ТЭЦ-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность Северной ТЭЦ-21 | Гкал/час | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| Располагаемая тепловая мощность Северной ТЭЦ-21 | Гкал/час | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 |
| Потери в тепловых сетях (тепломагистраль «Ново-Девяткино») | Гкал/час | 10,7 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Присоединенная (фактическая) нагрузка потребителей на территории Муринского ГП | Гкал/час | 179,517 | 179,517 | 179,517 | 236,053 | 262,478 | 272,018 | 272,018 | 272,018 | 272,018 |
| ОВ | Гкал/час | 115,354 | 115,354 | 115,354 | 155,372 | 174,504 | 181,182 | 181,182 | 181,182 | 181,182 |
| ГВС (макс) | Гкал/час | 64,163 | 64,163 | 64,163 | 80,681 | 87,974 | 90,836 | 90,836 | 90,836 | 90,836 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 289,66 | 235,84 | 235,84 | 235,84 | 335,66 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 10,26 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 279,40 | 225,08 | 225,08 | 225,08 | 324,90 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах МО «Муринское городское поселение» с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Муринского городского поселения на расчетный срок до 2030 года представлены в таблице 14.

Источники, расположенные за переделами территории муниципального образования «Муринское городское поселение» в схеме теплоснабжения не рассматриваются.

    - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории Муринского городского поселения на расчетный срок до 2030 года представлены в таблице 14.

    - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Технические ограничения тепловой мощности на источниках Муринского городского поселения отсутствуют.

Существующие и перспективные значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории Муринского городского поселения на расчётный срок до 2030 года представлены в таблице 14.

    - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии на территории Муринского городского поселения на расчетный срок до 2030 года представлены в таблице 14.

    - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто на территории Муринского городского поселения на расчетный срок до 2030 года представлены в таблице 14.

    - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям на территории Муринского городского поселения на расчетный срок до 2030 года представлены в таблице 14.

    - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды на территории Муринского городского поселения представлены в таблице 14.

    - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Муринского городского поселения на расчетный срок до 2030 года представлены в таблице 14.

Данные резервов/дефицитов тепловой мощности нетто, указаны в таблице 14.

    - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и перспективные объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения представлены в таблице 14.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где: - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где: - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

  - РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Существующие и перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 Обосновывающих материалов «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» к схеме теплоснабжения Муринского городского поселения на период до 2030 года.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки на сегодняшний день установлены на всех котельных за исключением котельной ООО «Петербургтеплоэнерго». Химводоподготовка на котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» отсутствует, подпитка тепловой сети осуществляется от Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1».

Система ХВО предназначена для приготовления воды:

- для восполнения утечек в тепловой сети;

- для восполнения расхода воды на нужды горячего водоснабжения для абонентов, подкаченных к системе теплоснабжения по открытой схеме.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для котельных, расположенных на территории МО «Муринское городское поселение», представлены в таблице 15.

- Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии Муринского городского поселения

| Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок* | м³/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 5883,97 | 5940,26 | 5979,94 | 6000,99 | 6000,99 | 6000,99 | 6000,99 | 6000,99 | 6000,99 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 14,71 | 14,85 | 14,95 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м³/час | 364,71 | 364,85 | 364,95 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку* | м³/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м³/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * Водоподготовки на котельной нет – подпитка производится сетевой водой, полученной от АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | м³/час | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 156,59 | 156,59 | 156,59 | 156,59 | 156,59 | 156,59 | 156,59 | 156,59 | 156,59 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м³/час | 65,39 | 65,39 | 65,39 | 65,39 | 65,39 | 65,39 | 65,39 | 65,39 | 65,39 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м³/час | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Доля резерва | % | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% |
| Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок* | м³/час | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 253,47 | 253,47 | 418,25 | 418,25 | 418,25 | 418,25 | 418,25 | 418,25 | 418,25 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0,63 | 0,63 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м³/час | 100,63 | 100,63 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 5,07 | 5,07 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м³/час | 0,176 | 0,176 | -0,236 | -0,236 | -0,236 | -0,236 | -0,236 | -0,236 | -0,236 |
| Доля резерва | % | 21,77% | 21,77% | -29,09% | -29,09% | -29,09% | -29,09% | -29,09% | -29,09% | -29,09% |
| *рекомендуется увеличение производительности ВПУ для ликвидации дефицита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Новая Водная Ассоциация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | м³/час | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м³/час | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м³/час | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Доля резерва | % | 83,22% | 83,22% | 83,22% | 83,22% | 83,22% | 83,22% | 83,22% | 83,22% | 83,22% |
| Котельная МБУ «ЦБС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | м³/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м³/час | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 10,018 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м³/час | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Доля резерва | % | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% |
| Котельная ООО «Энергия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок* | м³/час | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ёмкость баков-аккумуляторов | м³/час | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 59,37 | 139,22 | 318,91 | 318,91 | 318,91 | 318,91 | 318,91 | 318,91 | 318,91 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0,15 | 0,35 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м³/час | 25,15 | 25,35 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 1,19 | 2,78 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м³/час | 0,70 | 0,50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Доля резерва | % | 82,54% | 59,05% | 6,20% | 6,20% | 6,20% | 6,20% | 6,20% | 6,20% | 6,20% |
| Котельная №1 (ООО «НЭК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок* | м³/час | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | - | 157,37 | 314,75 | 472,12 | 629,49 | 786,86 | 786,86 | 786,86 | 786,86 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | - | 0,39 | 0,79 | 1,18 | 1,57 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| Предельный часовой расход на заполнение |  | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м³/час | - | 150,39 | 150,79 | 151,18 | 151,57 | 151,97 | 151,97 | 151,97 | 151,97 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | - | 3,15 | 6,29 | 9,44 | 12,59 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м³/час | - | 4,61 | 4,21 | 3,82 | 3,43 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Доля резерва | % | - | 92,13% | 84,26% | 76,39% | 68,53% | 60,66% | 60,66% | 60,66% | 60,66% |
| *рекомендуется установка ВПУ, производительностью не менее 5,0 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (ООО «РТК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок* | м³/час | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | - | 182,88 | 365,76 | 548,64 | 731,51 | 914,39 | 914,39 | 914,39 | 914,39 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | - | 0,46 | 0,91 | 1,37 | 1,83 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Предельный часовой расход на заполнение |  | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м³/час | - | 200,46 | 200,91 | 201,37 | 201,83 | 202,29 | 202,29 | 202,29 | 202,29 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | - | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м³/час | - | 4,54 | 4,09 | 3,63 | 3,17 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Доля резерва | % | - | 90,86% | 81,71% | 72,57% | 63,42% | 54,28% | 54,28% | 54,28% | 54,28% |
| *рекомендуется установка ВПУ, производительностью не менее 5,0 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"):"Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Требуемые объемы аварийной подпитки тепловых сетей на расчетный период актуализации схемы теплоснабжения по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 15.

  - Уточнение протяжённости тепловых сетей

Протяженность тепловых сетей в Муринском городском поселении представлена в таблице 16.

- Протяженность тепловых сетей в Муринском городском поселении

| № п/п | Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в 2х трубном исчислении, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | 26 664,7 |
| 2 | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 1 074,55 |
| 3 | ООО «ВТК» | 2 032,24 |
| 4 | ООО «Новая Водная Ассоциация» | 142,6 |
| 5 | МБУ «ЦБС» | 599,45 |
| 6 | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | 11 538,21 |
| 7 | ООО «Энергия» | 1050,868 |
| 8 | ГУП «ТЭК СПб» | 3 896,19 |
| 9 | АО «НПО «Поиск» | 1700,00 |
| Итого |  | 43 334,17 |

  - РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Основанием для разработки и актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение» до 2030 г. является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении", направленный на обеспечение устойчивого и надежного теплоснабжения потребителей.

В составе Схемы теплоснабжения предлагаются решения по повышению эффективности снабжения городского поселения тепловой энергией, рационального распределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии, разрабатываются мероприятия по повышению надежности систем теплоснабжения, реконструкции тепловых сетей, а также решается вопрос об обеспечении тепловой энергией перспективной застройки, определяются условия организации централизованного теплоснабжения и теплоснабжения с помощью индивидуальных источников, вносится предложение по определению единой теплоснабжающей организации и зоны ее действия. В составе обосновывающих материалов проведен технико-экономический анализ предлагаемых проектных решений, определена ориентировочная стоимость мероприятий и даны предложения по источникам инвестирования данных мероприятий.

Согласно проекту планировки территории (Постановление №200 от 24.07.2014г. Администрации МО «Муринское городское поселение») в целях обеспечения тепловой энергией вновь строящегося квартала жилой и социальной застройки в д. Лаврики, предусмотрено строительство 2-х котельных на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0722001:13158 (котельная №1) и 47:07:0722001:4104 (котельная №2).

Работы по проектированию и строительству данных источников будут осуществлять ООО «Национальная Энергетическая Компания» и ООО «Региональная Теплосетевая Компания». Планируемый срок ввода в эксплуатацию котельной №1– 2 квартал 2023 года, котельной №2 – 3 квартал 2023 года. Установленная мощность каждой котельной составит 81 МВт (69,5 Гкал/ч).

Также перспективной зоной развития территории МО «Муринское городское поселение», не обеспеченной источниками тепловой энергии является территория транспортно-пересадочного узла «Девяткино», определенная проектом планировки и межевания территории, утвержденным Распоряжением Правительства Ленинградской области от 22 июля 2019 года № 483-р (Далее – территория ТПУ «Девяткино»).

Перспективная нагрузка потребителей территории ТПУ «Девяткино», согласно утвержденному проекту планировки и межевания территории, составляет 50,55 Гкал/ч.

Проектом планировки и межевания территории ТПУ «Девяткино» предусматривается очередность строительства объектов:

1-ая очередь - строительство междугородного автовокзала «Северный» в составе ТПУ «Девяткино», мест остановок автобусов и коммерческого объекта (торговый центр) — 2024 год. Подключаемая нагрузка 0,4 Гкал/ч.

2-ая очередь - строительство делового центра (бизнес-центр), открытой автостоянки, отдельно стоящих многоуровневых паркингов на 2700 машино-мест и 1000 машино-мест, мастерской для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса и наземного сооружения для трамвайного сообщения — 2035 год. Подключаемая нагрузка 50,15 Гкал/ч.

Т.к. вторая очередь строительства ТПУ «Девяткино» выходит за пределы срока актуализации настоящей схемы теплоснабжения, мероприятия по обеспечению перспективных нагрузок второй очереди будут рассмотрены при последующих актуализация схемы теплоснабжения.

  - Описание сценариев развития теплоснабжения МО «Муринское городское поселение»

В настоящей актуализации схемы теплоснабжения рассмотрены два варианта развития централизованной системы теплоснабжения МО Муринского городского поселения, отличающиеся друг от друга мероприятиями по подключении ТПУ «Девяткино».

В качестве вариантов развития системы теплоснабжения ТПУ «Девяткино» рассматривается:

- Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей территории ТПУ «Девяткино» от существующих тепловых сетей ООО «Петербургтеплоэнерго», источник теплоснабжения – ООО «Петербургтеплоэнерго». Вариант подключения территории ТПУ «Девяткино» представлен на рисунке 20.

- Вариант подключения ТПУ «Девяткино» от существующих тепловых сетей ООО «Петербургтеплоэнерго»

- Строительство отдельно стоящей котельной, предусмотренной генеральным планом МО «Муринское городское поселение». Вариант подключения территории ТПУ «Девяткино» представлен на рисунке 21.

- Вариант подключения ТПУ «Девяткино» от перспективной котельной

В настоящее время, реализация 2-й очереди строительства ТПУ «Девяткино» выходит за пределы срока актуализации настоящей схемы теплоснабжения и не может быть рассмотрена в схеме теплоснабжения по причине отсутствия официальной информации о планах строительства, года ввода и подключаемой нагрузки данной территории. Определение варианта обеспечения тепловой энергией 2-й очереди строительства ТПУ «Девяткино» будет выполнено при последующих актуализация схемы теплоснабжения.

Вне зависимости от выбранного варианта на источниках Муринского городского поселения запланированы следующие мероприятия:

Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго»

- Модернизация котельной в части установки площадок и грузоподъемных механизмов для обслуживания оборудования, и установки системы внутреннего отопления котельного зала;

- Техническое перевооружение котельной в части замены насосов подмеса водогрейных котлов и установки запорной арматуры;

- Техническое перевооружение котельной в части перевода АСУ ТП на отечественные ПЛК;

- Дооборудование ИТСО объекта ТЭК.

БМК Лаврики д.34

- Установка дополнительного котлоагрегата Logano SK745 тепловой мощностью 1,2 Гкал/ч.

Котельная ООО «Энергия»

- Установка двух котлов «Термотехник ТТ100» тепловой мощностью 20 МВт каждый;

- Замена существующего котла «Термотехник ТТ100» 12 МВт на котел «Термотехник ТТ100» 20 МВт.

Северная ТЭЦ-21

- Модернизация энергоблока №4 (паровой турбины Т-100/120-130 ст. № 4 и энергетического котла ТГМ-96-Б ст. № 4); 01.05.2023 - 31.12.2025 гг.

- Модернизация энергоблока №2 (паровой турбины Т-100/120-130 ст. № 2 и энергетического котла ТГМ-96-Б ст. № 2); 01.09.2026 - 30.11.2027 гг.

Более подробно мероприятия изложены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение».

Развитие тепловых сетей МО «Муринское городское поселение» включает в себя реализацию следующих проектов:

- проведение перекладки тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей при необходимости с изменением диаметров трубопроводов по данным гидравлических расчётов;

- проведение перекладки трубопроводов участков тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационных ресурс работы (не попавших под мероприятия по перекладкам для обеспечения надёжности);

- осуществление строительства новых трубопроводов тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.

Прокладка тепловых сетей будет осуществляются с использованием современных видов тепловой изоляции, преимущественно, бесканальным способом.

Более подробно мероприятия, направленные на достижение значений нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и обеспечения нормативной надежности, отражены в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Оценка стоимости мероприятий по строительству источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнятся по укрупненным нормативам цены строительства в соответствии с требованиями методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Оценка стоимости теплоснабжения потребителей для каждого варианта подключения ТПУ «Девяткино» представлена в таблице 17.

- Оценка стоимости теплоснабжения потребителей для каждого варианта подключения ТПУ «Девяткино»

| Наименование мероприятия | Оценка стоимости, тыс. руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Петербургтеплоэнерго» | Перспективная котельная |
| Строительство котельной 1,5 МВт | - | 12345,18 |
| Строительство тепловых сетей | 5568,65 | 7664,10 |
| Итого стоимость мероприятий | 5568,65 | 20009,28 |

Согласно рассмотренным вариантам перспективного развития системы теплоснабжения городского поселения, ввиду ограниченной возможности размещения нового источника на рассматриваемой территории, наиболее целесообразным является вариант подключения ТПУ «Девяткино» к существующим тепловым сетям ООО «Петербургтеплоэнерго».

Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию».

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения МО «Муринское городское поселение»

На основании анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, выполненных в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Муринского городского поселения, по показателям:

- затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

- ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии,

можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования Муринского городского поселения является Вариант 1.

Данный вариант позволяет обеспечить:

- снижение затрат на собственные нужды при производстве тепловой энергии по ряду источников;

- меньший рост тарифа при реализации мероприятий (снизить денежную нагрузку для населения).

Информация по тарифно-балансовой расчетной модели теплоснабжения согласно 1 варианту представлена в таблицах 18 – 23.

- Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработка | тыс. Гкал | 267,78 | 257,37 | 257,37 | 257,37 | 257,37 | 257,37 | 257,37 | 257,37 |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 466,43 | 441,66 | 441,66 | 441,66 | 441,66 | 441,66 | 441,66 | 441,66 |
|  | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 215,22 | 207,61 | 207,61 | 207,61 | 207,61 | 207,61 | 207,61 | 207,61 |
| 1 | Ресурсные расходы (РР) | тыс. руб | 612 215,47 | 631 563,38 | 667 404,13 | 693 364,95 | 714 537,70 | 736 402,77 | 758 962,03 | 782 230,64 |
| 1.1. | Топливо | тыс. руб | 266 531,31 | 284 917,96 | 304 729,58 | 314 055,43 | 321 948,66 | 330 069,29 | 338 402,90 | 346 947,79 |
|  | расход | тыс. тут | 40,86 | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 40,85 |
| 1.2. | Вода | тыс. руб | 315,20 | 317,10 | 330,26 | 343,80 | 357,55 | 371,86 | 386,73 | 402,20 |
|  | Расход | тыс. куб.м | 5,92 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
|  | Тариф | руб/куб.м | 53,24 | 55,73 | 58,04 | 60,42 | 62,84 | 65,35 | 67,97 | 70,69 |
| 1.3. | Водоотведение | тыс. руб | 359,71 | 361,88 | 376,90 | 392,35 | 408,05 | 424,37 | 441,34 | 459,00 |
|  | Расход | тыс. куб.м | 4,88 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
|  | Тариф | руб/куб.м | 73,67 | 77,11 | 80,31 | 83,60 | 86,95 | 90,43 | 94,04 | 97,80 |
| 1.4. | Электрическая энергия | тыс. руб | 32 774,25 | 32 900,86 | 34 422,53 | 36 001,73 | 37 261,79 | 38 565,96 | 39 915,76 | 41 312,82 |
|  | Расход | млн.кВтч | 4,332 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
|  | Тариф | руб/кВтч | 7,57 | 7,90 | 8,27 | 8,65 | 8,95 | 9,26 | 9,59 | 9,92 |
| 1.4. | Покупная тепловая энергия | тыс. руб | 312 235,00 | 313 065,58 | 327 544,86 | 342 571,64 | 354 561,64 | 366 971,30 | 379 815,30 | 393 108,83 |
|  | Расход | Гкал | 216,262 | 207,611 | 207,611 | 207,611 | 207,611 | 207,611 | 207,611 | 207,611 |
|  | Тариф | руб/Гкал | 1 443,78 | 1 507,94 | 1 577,68 | 1 650,06 | 1 707,82 | 1 767,59 | 1 829,45 | 1 893,49 |
| 2 | Операционные расходы (ОР) | тыс. руб | 113 375,69 | 117 517,30 | 122 253,25 | 125 871,95 | 129 597,76 | 133 433,85 | 137 383,49 | 142 878,83 |
| 2.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб | 444,87 | 461,12 | 479,70 | 493,90 | 508,52 | 523,58 | 539,07 | 560,64 |
| 2.2. | Расходы на ремонт основных средств (хозспособ) | тыс. руб | 39 126,40 | 40 555,69 | 42 190,08 | 43 438,91 | 44 724,70 | 46 048,55 | 47 411,59 | 49 308,05 |
| 2.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб | 52 370,37 | 54 283,46 | 56 471,08 | 58 142,63 | 59 863,65 | 61 635,61 | 63 460,03 | 65 998,43 |
| 2.5. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб | 12 297,09 | 12 746,30 | 13 259,98 | 13 652,47 | 14 056,59 | 14 472,66 | 14 901,05 | 15 497,10 |
| 2.6. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб | 6 226,95 | 6 454,42 | 6 714,53 | 6 913,28 | 7 117,92 | 7 328,61 | 7 545,53 | 7 847,36 |
| 2.7. | Расходы на служебные командировки | тыс. руб | 11,06 | 11,46 | 11,93 | 12,28 | 12,64 | 13,02 | 13,40 | 13,94 |
| 2.8. | Расходы на обучение персонала | тыс. руб | 12,45 | 12,90 | 13,42 | 13,82 | 14,23 | 14,65 | 15,09 | 15,69 |
| 2.9. | Другие расходы | тыс. руб | 2 886,50 | 2 991,94 | 3 112,52 | 3 204,65 | 3 299,51 | 3 397,17 | 3 497,73 | 3 637,64 |
| 3 | Неподконтрольные расходы (НР) | тыс. руб | 299 466,83 | 286 019,34 | 294 167,48 | 287 141,39 | 288 708,90 | 290 364,72 | 292 112,20 | 294 154,36 |
| 3.1.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб | 24 986,46 | 26 160,82 | 27 215,10 | 28 303,71 | 29 435,86 | 30 613,29 | 31 837,82 | 33 111,34 |
| 3.1.2. | Арендная плата | тыс. руб | 1 166,50 | 1 166,50 | 1 166,50 | 1 166,50 | 1 166,50 | 1 166,50 | 1 166,50 | 1 166,50 |
| 3.1.3. | Концессионная плата | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб | 15 725,33 | 15 266,67 | 15 530,27 | 15 963,72 | 15 192,78 | 14 422,03 | 13 651,48 | 12 881,13 |
| 3.1.4.1 | Налог на имущество | тыс. руб | 15 617,33 | 15 158,67 | 15 417,91 | 15 846,87 | 15 071,26 | 14 295,65 | 13 520,05 | 12 744,44 |
| 3.1.4.2 | Другие налоги и сборы | тыс. руб | 108,00 | 108,00 | 112,35 | 116,85 | 121,52 | 126,38 | 131,44 | 136,69 |
| 3.1.5. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб | 15 332,90 | 16 393,60 | 17 054,27 | 17 559,07 | 18 078,82 | 18 613,96 | 19 164,93 | 19 931,53 |
| 3.1.6. | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб | 15 087,26 | 15 796,36 | 16 432,95 | 17 090,27 | 17 773,88 | 18 484,84 | 19 224,23 | 19 993,20 |
| 3.1.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб | 222 597,79 | 196 141,75 | 198 948,58 | 202 481,04 | 202 481,04 | 202 481,04 | 202 481,04 | 202 481,04 |
| 3.1.8. | Расходы на обслуживание кредитов | тыс. руб | 4 454,11 | 4 454,11 | 4 454,11 | 4 454,11 | 4 454,11 | 4 454,11 | 4 454,11 | 4 454,11 |
| 3.2. | Налог на прибыль | тыс. руб | 116,48 | 10 639,52 | 13 365,69 | 122,97 | 125,91 | 128,95 | 132,09 | 135,51 |
| 4 | Всего Прибыль | тыс. руб | 21 076,75 | 62 335,35 | 73 772,02 | 21 318,20 | 21 601,67 | 21 895,43 | 22 199,80 | 22 597,26 |
| 5 | НВВ с инвестсоставляющей | тыс. руб | 1 074 065,62 | 1 097 435,38 | 1 157 596,88 | 1 127 696,49 | 1 154 446,03 | 1 182 096,77 | 1 210 657,53 | 1 241 861,08 |
| 6.1 | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб/Гкал | 2 302,76 | 2 484,77 | 2 620,99 | 2 553,29 | 2 613,85 | 2 676,46 | 2 741,12 | 2 811,77 |
| 6.2 | Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС) | руб/Гкал | 2 717,23 | 2 837,98 | 2 969,24 | 3 105,46 | 3 214,15 | 3 326,65 | 3 443,08 | 3 563,59 |

- Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 28,34 | 32,50 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 |
| 2 | Расход топлива | тыс. тут | 4,69 | 5,11 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
| 3 | Ресурсные расходы (РР) | тыс. руб | 35 253,82 | 40 857,28 | 44 412,99 | 45 913,50 | 47 176,07 | 48 474,25 | 49 809,08 | 51 181,63 |
| 4 | Операционные расходы (ОР) | тыс. руб | 12 473,85 | 12 929,03 | 13 315,16 | 13 847,23 | 14 256,71 | 14 678,31 | 15 112,38 | 15 559,31 |
| 5 | Неподконтрольные расходы (НР) | тыс. руб | 12 880,63 | 12 899,79 | 13 740,57 | 15 067,14 | 16 498,89 | 18 039,76 | 19 697,27 | 21 175,46 |
| 6 | НВВ с инвестсоставляющей | тыс. руб | 61 289,36 | 68 469,59 | 73 347,35 | 76 823,49 | 80 038,66 | 83 417,42 | 86 969,12 | 90 384,46 |
| 7 | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб/Гкал | 2 162,74 | 2 106,78 | 2 209,28 | 2 313,98 | 2 410,82 | 2 512,60 | 2 619,58 | 2 722,45 |
| 8 | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб/Гкал | 2 162,74 | 2 258,85 | 2 363,32 | 2 471,75 | 2 558,26 | 2 647,80 | 2 740,47 | 2 836,39 |
| 9 | Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС) | руб/Гкал | 2 595,29 | 2 710,62 | 2 835,99 | 2 966,10 | 3 069,91 | 3 177,36 | 3 288,57 | 3 403,67 |
| 10 | Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС) | руб/Гкал | 2 595,29 | 2 528,13 | 2 651,14 | 2 776,78 | 2 892,99 | 3 015,12 | 3 143,49 | 3 266,94 |

- Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 43,21 | 39,66 | 39,66 | 39,66 | 39,66 | 39,66 | 39,66 | 39,66 |
| 2 | Расход топлива | тыс. тут | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| 3 | Ресурсные расходы (РР) | тыс. руб | 45 138,49 | 48 160,13 | 51 393,25 | 53 026,57 | 54 417,73 | 55 846,01 | 57 312,42 | 58 818,00 |
| 4 | Операционные расходы (ОР) | тыс. руб | 10 038,29 | 10 404,99 | 10 716,07 | 11 144,71 | 11 474,59 | 11 814,24 | 12 163,94 | 12 523,99 |
| 5 | Неподконтрольные расходы (НР) | тыс. руб | 14 563,60 | 14 614,68 | 14 658,01 | 14 487,91 | 14 457,25 | 14 427,96 | 14 400,07 | 14 373,62 |
| 6 | НВВ с инвестсоставляющей | тыс. руб | 71 243,05 | 74 699,08 | 78 316,67 | 80 234,27 | 81 949,96 | 83 714,82 | 85 530,22 | 87 397,56 |
| 7 | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб/Гкал | 1 648,62 | 1 883,26 | 1 974,47 | 2 022,81 | 2 066,07 | 2 110,56 | 2 156,33 | 2 203,41 |
| 8 | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб/Гкал | 1 648,62 | 1 721,88 | 1 801,52 | 1 884,17 | 1 950,12 | 2 018,37 | 2 089,01 | 2 162,13 |

- Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для котельной ООО «Новая Водная Ассоциация»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 5,45 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| 2 | Расход топлива | тыс. тут | 0,91 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 3 | Ресурсные расходы (РР) | тыс. руб | 8 930,28 | 9 215,33 | 9 790,89 | 10 124,69 | 10 412,99 | 10 709,81 | 11 015,42 | 11 330,08 |
| 4 | Операционные расходы (ОР) | тыс. руб | 4 377,81 | 4 537,73 | 4 720,60 | 4 860,33 | 5 004,20 | 5 152,32 | 5 304,83 | 5 517,02 |
| 5 | Неподконтрольные расходы (НР) | тыс. руб | 1 201,97 | 1 454,72 | 1 369,47 | 1 411,49 | 1 455,02 | 1 500,10 | 1 546,79 | 1 603,72 |
| 6 | НВВ с инвестсоставляющей | тыс. руб | 16 625,11 | 16 412,76 | 16 275,29 | 16 804,04 | 17 292,39 | 17 795,49 | 18 313,78 | 18 914,66 |
| 7 | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб/Гкал | 3 050,48 | 3 641,19 | 3 610,69 | 3 727,99 | 3 836,33 | 3 947,95 | 4 062,93 | 4 196,23 |
| 8 | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб/Гкал | 3 050,48 | 3 186,04 | 3 333,40 | 3 486,32 | 3 608,35 | 3 734,64 | 3 865,35 | 4 000,64 |
| 9 | Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС) | руб/Гкал | 2 632,55 | 2 749,54 | 2 876,71 | 3 008,68 | 3 113,99 | 3 222,97 | 3 335,78 | 3 452,53 |
| 10 | Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС) | руб/Гкал | 2 632,55 | 3 142,33 | 3 116,01 | 3 217,24 | 3 310,74 | 3 407,06 | 3 506,29 | 3 621,33 |

- Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для котельной МБУ «ЦБС»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,66 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 2 | Расход топлива | тыс. тут | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 3 | Ресурсные расходы (РР) | тыс. руб | 2 158,68 | 2 420,18 | 2 573,41 | 2 660,92 | 2 735,27 | 3 246,16 | 3 335,72 | 3 427,83 |
| 4 | Операционные расходы (ОР) | тыс. руб | 2 679,62 | 2 777,51 | 2 860,55 | 2 945,22 | 3 032,40 | 3 153,69 | 3 247,04 | 3 343,15 |
| 5 | Неподконтрольные расходы (НР) | тыс. руб | 448,35 | 467,52 | 481,49 | 495,75 | 510,42 | 530,84 | 546,55 | 562,73 |
| 6 | НВВ с инвестсоставляющей | тыс. руб | 5 242,49 | 5 665,21 | 5 915,45 | 6 101,88 | 6 278,09 | 6 930,69 | 7 129,31 | 7 333,71 |
| 7 | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб/Гкал | 3 158,13 | 3 056,80 | 3 191,83 | 3 292,42 | 3 387,50 | 3 739,63 | 3 846,80 | 3 957,09 |
| 8 | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб/Гкал | 3 158,13 | 3 298,48 | 3 451,03 | 3 609,35 | 3 735,68 | 3 866,43 | 4 001,76 | 4 141,82 |
| 9 | Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС) | руб/Гкал | 2 800,00 | 2 924,43 | 3 059,69 | 3 200,06 | 3 312,06 | 3 427,98 | 3 547,96 | 3 672,14 |
| 10 | Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС) | руб/Гкал | 2 800,00 | 2 710,17 | 2 829,88 | 2 919,07 | 3 003,37 | 3 315,56 | 3 410,58 | 3 508,36 |

- Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для котельной ООО «Энергия»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 46,93 | 54,30 | 68,15 | 68,15 | 68,15 | 68,15 | 68,15 | 68,15 |
| 2 | Расход топлива | тыс. тут | 7,59 | 9,00 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
| 3 | Ресурсные расходы (РР) | тыс. руб | 54 594,25 | 68 608,53 | 91 737,33 | 94 766,32 | 97 323,12 | 99 950,46 | 102 650,35 | 105 424,84 |
| 4 | Операционные расходы (ОР) | тыс. руб | 23 347,46 | 24 200,34 | 24 923,86 | 25 661,61 | 26 421,19 | 27 478,04 | 28 291,39 | 29 128,81 |
| 5 | Неподконтрольные расходы (НР) | тыс. руб | 19 340,76 | 19 777,69 | 19 932,15 | 19 768,98 | 19 804,51 | 19 855,95 | 19 894,35 | 19 934,04 |
| 6 | НВВ с инвестсоставляющей | тыс. руб | 101 389,62 | 116 599,53 | 140 911,45 | 143 368,65 | 146 791,93 | 150 615,70 | 154 243,81 | 157 974,33 |
| 7 | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб/Гкал | 2 160,40 | 2 147,45 | 2 067,74 | 2 103,80 | 2 154,03 | 2 210,15 | 2 263,38 | 2 318,13 |
| 8 | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб/Гкал | 2 160,40 | 2 256,41 | 2 360,77 | 2 469,07 | 2 555,49 | 2 644,93 | 2 737,50 | 2 833,32 |
| 9 | Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС) | руб/Гкал | 2 457,72 | 2 566,94 | 2 685,66 | 2 808,87 | 2 907,18 | 3 008,93 | 3 114,25 | 3 223,25 |
| 10 | Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС) | руб/Гкал | 2 457,72 | 2 442,99 | 2 352,31 | 2 393,33 | 2 450,48 | 2 514,31 | 2 574,88 | 2 637,15 |

  - РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях МО «Муринское городское поселение», для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

В проекте Схемы теплоснабжения Муринского городского поселения строительство новых источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не предусматривается.

На осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, предполагается строительство 2-х котельных на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0722001:13158 (котельная №1) и 47:07:0722001:4104 (котельная №2) Установленная мощность каждой проектируемой котельной составит 81 МВт (69,5 Гкал/ч).

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция существующих источников должна предусматриваться для решения двух основных задач:

- реконструкция с целью увеличения располагаемой мощности источника тепловой энергии для предотвращения возникновения дефицита тепловой мощности в перспективе в результате подключения перспективных потребителей (расширение зоны действия источника);

- реконструкция существующего оборудования для продления работоспособного состояния источника тепловой энергии и возможности обеспечения качественным и надежным теплоснабжением потребителей.

Для определения необходимости проведения реконструкции для предотвращения возникновения дефицита мощности в перспективе был произведен расчет перспективных балансов источников теплоснабжения (Глава 4).

По результатам анализа существующего положения на БМК Лаврики д.34 наблюдается дефицит тепловой мощности 0,26 Гкал/ч. Таким образом, схемой теплоснабжения рекомендуется установить дополнительный котел Logano SK745 мощностью 1,2 Гкал/ч. Стоимость котла составит 788,142 тыс. руб. (без НДС). Планируемый срок ввода – 2024 год.

Для обеспечения перспективных нагрузок в зоне теплоснабжения ООО «Энергия», предлагается установка двух дополнительных котлов установленной мощностью 20 МВт, а также замена одного существующего котла 12 МВт на котел установленной мощностью 20 МВт. Затраты на реализацию предлагаемых мероприятий составят 75630,51 тыс. руб. (без НДС).

Для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок на участках 3, 5, 6 требуются ряд мероприятий по реконструкции Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» с целью снятия существующих ограничений.

Мероприятия по подключения новых абонентов к тепломагистрали Ново-Девяткино представлены в таблице 24.

- Мероприятия по подключения новых абонентов к тепломагистрали Ново-Девяткино

| Наименование ТЭЦ | Наименование мероприятия | Срок реализации работ | Укрупненная сметная стоимость в текущих ценах (млн руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Северная ТЭЦ | Замена сетевых насосов ПСН-5А, ПСН-5Б | 2023-2024 | 200 |
|  | Установка двух сетевых насосов первого подъема в главном корпусе (ПСН-6А,Б) | 2023-2025 | 125 |
|  | Реконструкция внутристанционного участка т/м «Ново-Девяткино» с увеличением диаметра | 2023-2024 | 125 |
|  | Замена сетевых трубопроводов в пределах главного корпуса | 2023-2025 | 125 |
|  | Реконструкция коллектора «А» (с отводами к сетевым насосам) с увеличением диаметра | 2023-2026 | 30 |
|  | Реконструкция прямого коллектора ТЭЦ | 2024-2026 | 25 |
|  | Строительство нового теплового вывода до узла № 5 в створе «Суздальской» т/м | 2025-2030 | 70 |

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, на котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» запланированы мероприятия на 2023-2025 гг. по модернизации основного оборудования источника.

- Перечень запланированных на 2023-2025 гг. мероприятий на котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Итого расходы (тыс. руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной в части установки площадок и грузоподъемных механизмов для обслуживания оборудования, и установки системы внутреннего отопления котельного зала | 2023-2024 | 10 267,06 |
| 2 | Техническое перевооружение котельной в части замены насосов подмеса водогрейных котлов и установки запорной арматуры (ПИР, СМР, ПНР) | 2023-2024 | 21 816,47 |
| 3 | Техническое перевооружение котельной в части перевода АСУ ТП на отечественные ПЛК | 2024 | 13 393,25 |
| 4 | Дооборудование ИТСО объекта ТЭК по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, Муринское г.п., г. Мурино, Охтинская аллея стр. 13 | 2024-2025 | 50 315,65 |
|  | ИТОГО: |  | 95 792,43 |

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» и котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» работают на общую зону теплоснабжения, при этом Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» обеспечивает базовую тепловую нагрузку, котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» – пиковую. Отпуск тепловой энергии от Северной ТЭЦ-21 осуществляется по т/м Суздальская по температурному графику 107/70 °С.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрен.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения не предусмотрены мероприятия по переоборудованию источников тепловой энергии Муринского городского поселения в источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Муринского городского поселения в режиме совместной работы эксплуатируются Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» и котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» - данные источники работают на общую зону теплоснабжения, при этом Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» обеспечивает базовую тепловую нагрузку, котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» – пиковую.

Для выдачи тепловой мощности от Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» на котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» организована теплообменная станция. Теплоносители ТЭЦ и котельной разделены.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения перевод других котельных в пиковый режим работы не предусмотрен.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Системы теплоснабжения городского поселения созданы и эксплуатируются в соответствии с ранее обоснованными температурными графиками, рекомендуемыми ведомственными правилами для источников тепла различных типов и мощности.

На всех источниках теплоснабжения, в отопительный период, применяется качественное регулирование, с четким соблюдением температурного графика. В межотопительный период, применяется качественно-количественное регулирование.

Утвержденный температурный график работы котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»: 130/70 ºС.

Утвержденный температурный график работы котельной МБУ «ЦБС»: 95/70°С.

Утвержденный температурный график работы котельной ООО «Новая Водная Ассоциация»: 95/70° С.

Утвержденный температурный график работы котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»: 110/75 С.

Утвержденный температурный график работы котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»: 115/75 °С.

Утвержденный температурный график работы котельной «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб»: 150/70 °С со срезкой Т1макс=110 °С.

Утвержденный температурный график работы котельной ООО «Энергия»: 105/70 °С.

Утвержденный температурный график работы Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» 150/70 °С.

Утвержденный температурный график работы котельной АО «НПО «Поиск» 95/70 °С.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по изменению температурного графика не рассматриваются.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей, а также перспективные балансы тепловой мощности приведены в Главе 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Основным видом топлива, используемого на котельных Муринского городского поселения, является природный газ. В качестве резервного топлива используется дизельное топливо. Перевод источников на другие виды топлива не предусматривается.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории Муринского городского поселения не планируется.

  - РАЗДЕЛ 6.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкция, строительство и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности на расчетный срок не предусматриваются.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах МО «Муринское городское поселение» под жилищную, комплексную или производственную застройку

В настоящем разделе разработаны мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №2 и направленные на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения городского поселения созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Состав группы проектов № 2 «Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения» для тепловых сетей Муринского городского поселения приведён в таблице 26.

- Состав группы проектов №2 для развития схемы теплоснабжения

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Диаметр труб-да, Ду, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к ценам Ленинградской области | Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия | Коэффициент стеснённости | Итоговая стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-28 | УТ-46 | 64,46 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2315,42 | 2024 |
| УТ-51 | Екатерининская ул., 9 | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 23108,71 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 63,20 | 2024 |
| ТК-1 | Шувалова, 12 | 36,00 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1053,39 | 2023 |
| УТ-46 | Воронцовский бульвар, 19е | 43,17 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16056,98 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 631,90 | 2024 |
| УТ-46 | УТ-45 | 57,85 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1692,74 | 2024 |
| УТ-45 | Воронцовский бульвар, 19е | 23,36 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16056,98 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 341,93 | 2024 |
| УТ-45 | УТ-44 | 78,26 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2289,96 | 2024 |
| УТ-44 | Воронцовский бульвар, 19в | 25,74 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14259,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 334,60 | 2024 |
| УТ-44 | УТ-43 | 79,66 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1595,68 | 2024 |
| УТ-43 | Воронцовский бульвар, 19Б | 38,85 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16056,98 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 568,67 | 2024 |
| УТ-43 | Воронцовский бульвар, 19Б | 79,24 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16056,98 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1159,88 | 2024 |
| УТ-44 | Воронцовский бульвар, 19в | 66,60 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14259,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 865,74 | 2024 |
| ТК-57 | УТ-80 | 24,04 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 863,52 | 2023 |
| ТК-21.2 | УТ-81 | 20,26 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16056,98 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 296,56 | 2023 |
| ТК-45 | школа | 103,02 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2063,60 | 2023 |
| ТК-48 | Шувалова, 22 | 73,65 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2645,53 | 2023 |
| ТК-27.1 | ТК-27.2 | 44,83 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1311,77 | 2025 |
| ТК-27.2 | ТК-27.3 | 69,06 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2020,76 | 2025 |
| ТК-27.3 | станция скорой помощи | 23,03 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 673,88 | 2025 |
| НО-3.6 | спорткомплекс | 201,58 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5898,41 | 2023-2024 |
| ТК-27.2 | ТК-27.4 | 16,70 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 488,66 | 2025 |
| ТК-27.4 | отделение полиции | 181,57 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5312,90 | 2025 |
| ТК-1/1 | ТК-1.3 | 115,23 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5184,28 | 2023 |
| ТК-1.3 | ТРК | 37,50 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1097,28 | 2023 |
| ТК-1.3 | ТРК | 176,62 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5168,06 | 2023 |
| УТ-80 | 47:07:0722001:394 | 45,08 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1619,29 | 2023 |
| УТ-81 | 47:07:0722001:395 | 122,15 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16056,98 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1787,98 | 2024 |
| ТК-16.2 | Транспортный узел | 278 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5568,65 | 2024 |
| ООО «ВТК» (источник – котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1.9 | Общеобразовательная школа на 1100 мест | 81,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1622,52 | 2024 |
| ТК-1.9 | Дошкольное образовательное учреждение на 260 мест | 120,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2403,73 | 2024 |
| ТК-1.2 | ТК-1.9 | 89,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1782,77 | 2024 |
| от ТК-1 | до реки Охта | 844,4 | 0,325 | Канальная/ Бесканальная | 51749,12 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 39834,15 | 2024 |
| через реку Охта | через реку Охта | 57,6 | 0,325 | Надземная | 42320,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2222,18 | 2024 |
| от УП 21 | до внешней стены здания | 65,8 | 0,219 | Канальная | 45806,35 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2747,62 | 2024 |
| Котельная ООО «Энергия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-4 | Школа | 19,09 | 0,20 | Подземная канальная | 45806,35 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 797,14 | 2023 |
| УТ-4 | ЖК Урбанист | 114,78 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 4122,93 | 2023-2024 |
| УТ-3 | УТ-29 | 88,00 | 0,20 | Подвальная | 30352,59 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2434,91 | 2023-2024 |
| УТ-13 | УТ-14 | 66,00 | 0,25 | Подземная канальная | 50417,83 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3033,42 | 2023-2024 |
| УТ-30 | Шувалова, 40 | 26,00 | 0,04 | Подвальная | 16256,02 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 385,29 | 2023-2024 |
| УТ-30 | Шувалова, 40 | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 17793,19 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 48,66 | 2023-2024 |
| УТ-29 | УТ-30 | 14,00 | 0,08 | Подвальная | 18305,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 233,62 | 2023-2024 |
| УТ-3 | УТ-32 | 41,00 | 0,20 | Подземная канальная | 45806,35 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1712,04 | 2023-2024 |
| УТ-32 | УТ-33 | 32,00 | 0,20 | Подвальная | 30352,59 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 885,42 | 2023-2024 |
| УТ-33 | Корпус 4 | 2,00 | 0,04 | Подвальная | 16256,02 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 29,64 | 2023-2024 |
| УТ-33 | Корпус 4 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 19330,36 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 35,24 | 2023-2024 |
| УТ-32 | УТ-59 | 68,00 | 0,13 | Подземная канальная | 33412,02 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2071,17 | 2023-2024 |
| УТ-59 | Корпус 5 | 6,00 | 0,04 | Подвальная | 16256,02 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 88,91 | 2023-2024 |
| УТ-59 | Корпус 5 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 21401,88 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 39,02 | 2023-2024 |
| УТ-33 | УТ-34 | 111,00 | 0,20 | Подземная канальная | 45806,35 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 4635,03 | 2023-2024 |
| УТ-34 | Корпус 3 | 9,00 | 0,07 | Подвальная | 17793,19 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 145,98 | 2023-2024 |
| УТ-34 | Корпус 3 | 2,00 | 0,20 | Подвальная | 30352,59 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 55,34 | 2023-2024 |
| УТ-14 | УТ-65 | 57,00 | 0,10 | Подземная канальная | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1590,71 | 2023-2024 |
| УТ-65 | Корпус 2 | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 16768,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 30,57 | 2023-2024 |
| УТ-65 | Корпус 2 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 19330,36 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 52,86 | 2023-2024 |
| УТ-14 | УТ-15 | 50,00 | 0,25 | Подвальная | 37602,97 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1713,94 | 2023-2024 |
| УТ-15 | УТ-54 | 12,00 | 0,20 | Подвальная | 30352,59 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 332,03 | 2023-2024 |
| УТ-54 | Корпус 1 | 9,00 | 0,07 | Подвальная | 17793,19 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 145,98 | 2023-2024 |
| УТ-54 | Корпус 1 | 2,00 | 0,20 | Подвальная | 30352,59 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 55,34 | 2023-2024 |
| УТ-15 | УТ-16 | 167,00 | 0,15 | Подвальная | 23108,71 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3518,01 | 2023-2024 |
| УТ-16 | Корпус 1 | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 16768,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 107,00 | 2023-2024 |
| УТ-16 | Корпус 1 | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 23108,71 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 42,13 | 2023-2024 |
| УТ-5 | ЖК Урбанист | 112,00 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3277,22 | 2023-2024 |
| УТ-5 | ЖК Урбанист | 111,67 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 4011,22 | 2023-2024 |
| УТ-8 | УТ-9 | 74,00 | 0,25 | Подземная канальная | 50417,83 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3401,11 | 2023-2024 |
| УТ-9 | УТ-10 | 84,00 | 0,20 | Подвальная | 30352,59 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2324,23 | 2023-2024 |
| УТ-10 | ​проспект Авиаторов Балтики, 1 к11 стр | 9,00 | 0,20 | Подвальная | 30352,59 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 249,02 | 2023-2024 |
| УТ-10 | УТ-11 | 141,00 | 0,13 | Подвальная | 21401,88 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2750,90 | 2023-2024 |
| УТ-11 | корпус 6 | 3,00 | 0,13 | Подвальная | 21401,88 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 58,53 | 2023-2024 |
| УТ-11 | Корпус 6 | 7,00 | 0,04 | Подвальная | 16256,02 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 103,73 | 2023-2024 |
| УТ-9 | УТ-41 | 122,00 | 0,20 | Подвальная | 30352,59 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3375,67 | 2023-2024 |
| УТ-41 | ​проспект Авиаторов Балтики, 1 к11 стр | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 18305,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 150,19 | 2023-2024 |
| УТ-41 | ​проспект Авиаторов Балтики, 1 к11 стр | 2,00 | 0,20 | Подвальная | 30352,59 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 55,34 | 2023-2024 |
| УТ-63 | Отдел продаж | 12,00 | 0,07 | Подземная канальная | 22445,07 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 245,53 | 2023-2024 |
| УТ-29 | Шувалова, 40 | 2,00 | 0,20 | Подвальная | 30352,59 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 55,34 | 2023-2024 |
| УТ-63.1 | ТК-29 | 167,00 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5998,69 | 2023-2024 |
| УТ-70 | УТ-83 | 248,13 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 11163,55 | 2024 |
| УТ-83 | УТ-83.1 | 24,00 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 702,26 | 2024 |
| УТ-33 | ЖК Мурино ID | 7,75 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 226,77 | 2024 |
| УТ-33 | УТ-47 | 42,17 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1233,93 | 2024 |
| УТ-47 | ЖК Мурино ID | 8,28 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 242,28 | 2024 |
| УТ-47 | ЖК Мурино ID | 200,24 | 0,13 | Подземная бесканальная | 19398,25 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3540,93 | 2024 |
| УТ-83 | УТ-83.4 | 256,49 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 11539,67 | 2024 |
| УТ-83.1 | УТ-33 | 232,14 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 6792,62 | 2024 |
| УТ-83.1 | УТ-83.2 | 86,11 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2519,66 | 2024 |
| УТ-83.2 | УТ-83.3 | 89,97 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2632,60 | 2024 |
| УТ-83.3 | 47:07:0722001:5312 | 33,19 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 971,17 | 2024 |
| УТ-83.2 | 47:07:0722001:5313 | 19,07 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 558,01 | 2024 |
| УТ-83.4 | 47:07:0722001:5511 | 28,83 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 843,59 | 2024 |
| УТ-83.4 | 47:07:0722001:5308 | 188,90 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5527,38 | 2024 |
| УТ-83.4 | 51 | 35,43 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 709,70 | 2024 |
| УТ-53 | Екатерининская ул., 9 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 18305,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 166,87 | 2023 |
| УТ-53 | Екатерининская ул., 9 | 3,00 | 0,20 | Подвальная | 30352,59 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 83,01 | 2023 |
| УТ-53 | УТ-52 | 132,00 | 0,25 | Подземная канальная | 50417,83 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 6066,84 | 2023 |
| УТ-52 | Екатерининская ул., 9 | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 17793,19 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 81,10 | 2023 |
| УТ-52 | УТ-51 | 15,00 | 0,20 | Подвальная | 30352,59 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 415,04 | 2023 |
| УТ-51 | Екатерининская ул., 9 | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 23108,71 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 63,20 | 2023 |
| УТ-51 | Екатерининская ул., 9 | 40,00 | 0,13 | Подвальная | 21401,88 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 780,40 | 2023 |
| УТ-52 | УТ-50 | 12,00 | 0,20 | Подвальная | 30352,59 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 332,03 | 2023 |
| УТ-50 | УТ-49 | 116,00 | 0,20 | Подземная канальная | 45806,35 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 4843,82 | 2023 |
| УТ-49 | Екатерининская ул., 9 | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 17793,19 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 48,66 | 2023 |
| УТ-49 | Екатерининская ул., 9 | 13,00 | 0,20 | Подвальная | 30352,59 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 359,70 | 2023 |
| Котельная №1 (ООО «НЭК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-13 | ТК-12 | 174,27 | 0,50 | Подземная канальная | 57074,28 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 9067,08 | 2023-2027 |
| ТК-13 | ТК-13.1 | 48,24 | 0,25 | Подземная канальная | 50417,83 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2217,15 | 2023-2027 |
| ТК-2 | ТК-13 | 146,74 | 0,60 | Подземная канальная | 59736,86 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 7990,89 | 2023-2027 |
| ТК-15 | ТК-14 | 163,29 | 0,60 | Подземная канальная | 59736,86 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 8892,14 | 2023-2027 |
| ТК-14 | ТК-14/1 | 225,35 | 0,30 | Подземная канальная | 51749,12 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 10630,77 | 2023-2027 |
| ТК-7 | ТК-8 | 121,31 | 0,30 | Подземная канальная | 51749,12 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5722,74 | 2023-2027 |
| ТК-6.2 | ТК-7 | 192,78 | 0,40 | Подземная канальная | 54411,70 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 9562,22 | 2023-2027 |
| ТК-12.1 | ТК-6 | 93,44 | 0,50 | Подземная канальная | 57074,28 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 4861,58 | 2023-2027 |
| ТК-6 | ТК-5 | 173,46 | 0,35 | Подземная канальная | 53080,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 8393,40 | 2023-2027 |
| ТК-7 | ТК-3 | 50,74 | 0,18 | Подземная канальная | 42296,02 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1956,38 | 2023-2027 |
| ТК-3 | 2 | 22,29 | 0,18 | Подземная канальная | 42296,02 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 859,44 | 2023-2027 |
| НЭК | ТК-15 | 43,67 | 0,60 | Подземная канальная | 59736,86 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2378,10 | 2023-2027 |
| ТК-14 | ТК-2 | 98,17 | 0,60 | Подземная канальная | 59736,86 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5345,96 | 2023-2027 |
| ТК-2 | 24 | 65,74 | 0,25 | Подземная канальная | 50417,83 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3021,47 | 2023-2027 |
| ТК-2 | 33 | 59,37 | 0,20 | Подземная канальная | 45806,35 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2479,12 | 2023-2027 |
| ТК-14 | ТК-14 | 55,49 | 0,60 | Подземная канальная | 59736,86 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3021,77 | 2023-2027 |
| ТК-14 | 34 | 40,28 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1446,87 | 2023-2027 |
| ТК-14/1 | 53 | 81,30 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2920,32 | 2023-2027 |
| ТК-13.1 | 32 | 39,04 | 0,25 | Подземная канальная | 50417,83 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1794,31 | 2023-2027 |
| ТК-13.1 | 54 | 17,42 | 0,18 | Подземная бесканальная | 28048,46 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 445,41 | 2023-2027 |
| ТК-13.1 | 31 | 15,51 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 557,12 | 2023-2027 |
| ТК-12 | ТК-12.1 | 59,17 | 0,50 | Подземная канальная | 57074,28 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3078,55 | 2023-2027 |
| ТК-12.1 | 29 | 40,87 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 818,67 | 2023-2027 |
| ТК-12.1 | ТК-12.2 | 81,57 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2386,81 | 2023-2027 |
| ТК-12.2 | 27 | 9,28 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 185,89 | 2023-2027 |
| ТК-12.2 | 28 | 40,03 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 801,85 | 2023-2027 |
| ТК-12 | ТК-12.3 | 127,61 | 0,40 | Подземная канальная | 54411,70 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 6329,67 | 2023-2027 |
| ТК-12.3 | 55 | 55,65 | 0,18 | Подземная бесканальная | 28048,46 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1422,91 | 2023-2027 |
| ТК-12.3 | 29 | 22,52 | 0,18 | Подземная бесканальная | 28048,46 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 575,81 | 2023-2027 |
| ТК-12.3 | ТК-12.4 | 81,90 | 0,40 | Подземная канальная | 54411,70 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 4062,38 | 2023-2027 |
| ТК-12.4 | 30 | 16,34 | 0,18 | Подземная бесканальная | 28048,46 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 417,80 | 2023-2027 |
| ТК-6 | ТК-6.1 | 72,00 | 0,40 | Подземная канальная | 54411,70 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3571,32 | 2023-2027 |
| ТК-6.1 | ТК-6.2 | 45,17 | 0,40 | Подземная канальная | 54411,70 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2240,51 | 2023-2027 |
| ТК-6.1 | 26 | 21,98 | 0,18 | Подземная бесканальная | 28048,46 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 562,01 | 2023-2027 |
| ТК-6.2 | 23 | 24,95 | 0,18 | Подземная бесканальная | 28048,46 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 637,95 | 2023-2027 |
| ТК-6.2 | 25 | 17,36 | 0,18 | Подземная бесканальная | 28048,46 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 443,88 | 2023-2027 |
| ТК-5 | ТК-5.1 | 190,88 | 0,35 | Подземная канальная | 53080,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 9236,32 | 2023-2027 |
| ТК-5.1 | 3 | 57,51 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1682,79 | 2023-2027 |
| ТК-8 | 36 | 107,60 | 0,18 | Подземная бесканальная | 28048,46 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2751,22 | 2023-2027 |
| ТК-8 | ТК-8.1 | 41,00 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1844,62 | 2023-2027 |
| ТК-8.1 | 1 | 40,06 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1172,19 | 2023-2027 |
| ТК-8.1 | 630 | 501,54 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 18015,47 | 2023-2027 |
| ТК-14/1 | 52 | 32,35 | 0,18 | Подземная бесканальная | 28048,46 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 827,16 | 2023-2027 |
| ТК-12 | 35 | 18,63 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 373,18 | 2023-2027 |
| Котельная №2 (ООО «РТК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-10 | УТ-13 | 167,19 | 0,50 | Подземная канальная | 57074,28 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 8698,71 | 2023-2027 |
| ТК-10 | 11 | 27,43 | 0,20 | Подземная канальная | 45806,35 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1145,40 | 2023-2027 |
| УТ-11 | 15 | 34,55 | 0,20 | Подземная канальная | 45806,35 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1442,71 | 2023-2027 |
| УТ-13 | 39 | 25,33 | 0,20 | Подземная канальная | 45806,35 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1057,71 | 2023-2027 |
| УТ-12 | УТ-38 | 199,42 | 0,40 | Подземная канальная | 54411,70 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 9891,57 | 2023-2027 |
| УТ-12 | 9 | 38,15 | 0,25 | Подземная канальная | 50417,83 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1753,41 | 2023-2027 |
| УТ-13 | УТ-12 | 148,07 | 0,50 | Подземная канальная | 57074,28 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 7703,92 | 2023-2027 |
| УТ-13 | 10 | 31,19 | 0,25 | Подземная канальная | 50417,83 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1433,52 | 2023-2027 |
| УТ-56 | УТ-37 | 405,00 | 0,30 | Подземная канальная | 51749,12 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 19105,67 | 2023-2027 |
| УТ-39 | 7 | 44,28 | 0,20 | Подземная канальная | 45806,35 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1849,00 | 2023-2027 |
| УТ-38 | УТ-38.3 | 96,00 | 0,40 | Подземная канальная | 54411,70 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 4761,76 | 2023-2027 |
| УТ-39 | УТ-56 | 432,62 | 0,35 | Подземная канальная | 53080,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 20933,66 | 2023-2027 |
| РТК | ТК-9 | 95,30 | 0,70 | Подземная канальная | 62399,44 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5420,98 | 2023-2027 |
| ТК-9 | ТК-9.1 | 95,53 | 0,60 | Подземная канальная | 59736,86 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5202,19 | 2023-2027 |
| УТ-11 | УТ-11.1 | 16,83 | 0,50 | Подземная канальная | 57074,28 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 875,65 | 2023-2027 |
| ТК-9 | ТК-11 | 126,94 | 0,60 | Подземная канальная | 59736,86 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 6912,66 | 2023-2027 |
| ТК-4 | ТК-4.1 | 113,89 | 0,50 | Подземная канальная | 57074,28 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5925,57 | 2023-2027 |
| ТК-4 | 16 | 42,01 | 0,25 | Подземная канальная | 50417,83 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1930,82 | 2023-2027 |
| ТК-4 | 41 | 46,80 | 0,20 | Подземная канальная | 45806,35 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1954,23 | 2023-2027 |
| ТК-9 | 14 | 37,51 | 0,25 | Подземная канальная | 50417,83 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1723,99 | 2023-2027 |
| ТК-11 | ТК-11.1 | 176,61 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 7945,81 | 2023-2027 |
| ТК-11 | ТК-11.1 | 96,15 | 0,35 | Подземная канальная | 53080,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 4652,52 | 2023-2027 |
| ТК-11.1 | 13 | 47,09 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 943,26 | 2023-2027 |
| УТ-37 | 37 | 13,90 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 278,43 | 2023-2027 |
| УТ-37 | 6 | 62,18 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2233,52 | 2023-2027 |
| УТ-56 | 37 | 13,44 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 269,22 | 2023-2027 |
| УТ-38.3 | УТ-39 | 104,55 | 0,35 | Подземная канальная | 53080,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5058,98 | 2023-2027 |
| УТ-38.3 | 38 | 28,17 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 824,28 | 2023-2027 |
| УТ-38.3 | 5 | 36,51 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 731,34 | 2023-2027 |
| УТ-38 | УТ-38.1 | 201,25 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5888,75 | 2023-2027 |
| УТ-38.1 | 8 | 10,44 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 209,12 | 2023-2027 |
| УТ-38.1 | УТ-38.2 | 86,37 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2527,26 | 2023-2027 |
| УТ-11.1 | ТК-10 | 57,64 | 0,50 | Подземная канальная | 57074,28 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2998,95 | 2023-2027 |
| УТ-11.1 | УТ-11.2 | 217,16 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 6354,30 | 2023-2027 |
| ТК-4.1 | УТ-11 | 63,34 | 0,50 | Подземная канальная | 57074,28 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3295,51 | 2023-2027 |
| ТК-4.1 | ТК-4.2 | 128,59 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 4618,99 | 2023-2027 |
| ТК-9.1 | ТК-9.2 | 97,82 | 0,60 | Подземная канальная | 59736,86 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5326,90 | 2023-2027 |
| ТК-9.1 | 18 | 25,90 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 757,86 | 2023-2027 |
| ТК-9.2 | ТК-4 | 122,72 | 0,60 | Подземная канальная | 59736,86 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 6682,86 | 2023-2027 |
| ТК-9.2 | 17 | 28,42 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 831,59 | 2023-2027 |
| ТК-9.2 | 40 | 25,37 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 742,35 | 2023-2027 |
| УТ-39 | 4 | 13,51 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 270,62 | 2023-2027 |
| УТ-12 | 12 | 22,38 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 803,90 | 2023-2027 |
| АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник – Северная ТЭЦ-21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-77 | ЖК Звезда НЕО | 47,71 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 955,68 | 2024-2027 |
| УТ-76 | ЖСК Муринское-1 | 133,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16056,98 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1948,26 | 2024-2027 |
| УТ-76 | ЖСК Муринское-1 | 47,73 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 956,08 | 2024-2027 |
| УТ-76 | ЖСК Муринское-1 | 52,17 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1045,02 | 2024-2027 |
| УТ-75 | УТ-77 | 195,63 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3918,69 | 2024-2027 |
| УТ-75 | ЖК Звезда НЕО | 79,64 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1595,28 | 2024-2027 |
| УТ-75 | ЖК Звезда НЕО | 56,73 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1136,36 | 2024-2027 |
| УТ-74 | ЖК Звезда НЕО | 53,33 | 0,07 | Подземная бесканальная | 13361,05 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 649,56 | 2024-2027 |
| УТ-74 | УТ-75 | 78,35 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2814,36 | 2024-2027 |
| УТ-74 | ЖК Звезда НЕО | 76,64 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1535,18 | 2024-2027 |
| УТ-73 | УТ-74 | 32,52 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1463,10 | 2024-2027 |
| УТ-72 | УТ-73 | 153,08 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 6887,18 | 2024-2027 |
| УТ-71 | ЖК Звезда НЕО | 33,43 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14259,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 434,56 | 2024-2027 |
| УТ-71 | ЖК Звезда НЕО | 25,48 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14259,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 331,22 | 2024-2027 |
| УТ-71 | УТ-72 | 220,83 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 9935,30 | 2024-2027 |
| УТ-69 | УТ-63 | 92,10 | 0,60 | Подземная бесканальная | 127773,40 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 10727,65 | 2024 |
| УТ-69 | УТ-65 | 152,46 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 4461,12 | 2024 |
| УТ-69 | УТ-71 | 64,18 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2887,50 | 2024 |
| ТК-13.5 | 47:07:0711004:449 | 130,73 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2618,67 | 2024 |
| УТ-66 | ЖК Звезда НЕО | 60,32 | 0,13 | Подземная бесканальная | 19398,25 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1066,67 | 2024-2027 |
| УТ-66 | ЖК Звезда НЕО | 60,69 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1215,69 | 2024-2027 |
| УТ-66 | ЖК Звезда НЕО | 106,02 | 0,07 | Подземная бесканальная | 13361,05 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1291,32 | 2024-2027 |
| УТ-65 | УТ-66 | 54,44 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1592,96 | 2024-2027 |
| УТ-64 | УТ-76 | 65,33 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2346,67 | 2024-2027 |
| УТ-63 | УТ-64 | 82,63 | 0,60 | Подземная бесканальная | 127773,40 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 9624,60 | 2024-2027 |
| УТ-60 | УТ-69 | 420,98 | 0,60 | Подземная бесканальная | 127773,40 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 49035,01 | 2024-2027 |
| УТ-48 | УТ-67 | 233,36 | 0,40 | Подземная бесканальная | 73480,86 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 15631,66 | 2024-2027 |
| УВ-1.1 | Пожарное депо | 25,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16056,98 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 365,94 | 2025 |
| ТК-137 | Микрорайон 1 | 280,25 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 8200,37 | 2024 |
| ТК-91/2 | Оборонная (Кад.№ 47:07:0712018:193) | 29,22 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1314,63 | 2025-2026 |
| ТК-91/2 | Многоэтажный жилой комплекс | 76,00 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3419,29 | 2025-2026 |
| ТК-91/1 | ТК-91/2 | 684,63 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 30801,99 | 2025-2026 |
| УТ-85 | ТК-68 | 430,13 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 19351,86 | 2025-2026 |
| ТК-68 | шоссе в Лаврики, 64 к4 | 39,19 | 0,13 | Подземная бесканальная | 19398,25 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 693,01 | 2025-2026 |
| ТК-68 | шоссе в Лаврики, 64 к3 | 42,98 | 0,13 | Подземная бесканальная | 19398,25 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 760,03 | 2025-2026 |
| АК-3 | УТ-85 | 221,45 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 9963,19 | 2025-2026 |
| УТ-24 | УТ-40 | 32,42 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16056,98 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 474,55 | 2025-2026 |
| УТ-40 | шоссе в Лаврики, 63 | 14,22 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16056,98 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 208,15 | 2025-2026 |
| УТ-24 | шоссе в Лаврики, 63 | 149,20 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2988,64 | 2025-2026 |
| УТ-30 | Школа | 68,30 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1998,52 | 2025-2026 |
| УТ-22 | Детский сад | 74,26 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16056,98 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1086,98 | 2025-2026 |
| УТ-22 | УТ-23 | 125,44 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3670,49 | 2025-2026 |
| УТ-23 | УТ-36 | 59,04 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1182,64 | 2025-2026 |
| УТ-36 | УТ-35 | 57,24 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14259,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 744,07 | 2025-2026 |
| УТ-36 | шоссе в Лаврики, 63 | 12,23 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 244,98 | 2025-2026 |
| УТ-35 | шоссе в Лаврики, 63 | 11,41 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14259,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 148,32 | 2025-2026 |
| УТ-23 | УТ-24 | 189,40 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3793,89 | 2025-2026 |
| УТ-24 | УТ-23 | 60,14 | 0,13 | Подземная бесканальная | 19398,25 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1063,48 | 2025-2026 |
| УТ-23 | УТ-22 | 21,83 | 0,13 | Подземная бесканальная | 19398,25 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 386,03 | 2025-2026 |
| УТ-22 | шоссе в Лаврики, 63 к8 | 10,35 | 0,05 | Подземная бесканальная | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 109,10 | 2025-2026 |
| УТ-23 | шоссе в Лаврики, 63 к8 | 11,35 | 0,13 | Подземная бесканальная | 19398,25 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 200,71 | 2025-2026 |
| УТ-20 | шоссе в Лаврики, 63 | 52,91 | 0,03 | Подземная бесканальная | 9766,47 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 471,06 | 2025-2026 |
| УТ-30 | УТ-19 | 127,52 | 0,13 | Подземная бесканальная | 19398,25 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2254,99 | 2025-2026 |
| УТ-19 | УТ-18 | 23,13 | 0,05 | Подземная бесканальная | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 243,83 | 2025-2026 |
| УТ-18 | шоссе в Лаврики, 63 | 48,22 | 0,03 | Подземная бесканальная | 9766,47 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 429,31 | 2025-2026 |
| УТ-19 | шоссе в Лаврики, 63 к9 | 10,65 | 0,05 | Подземная бесканальная | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 112,27 | 2025-2026 |
| УТ-18 | шоссе в Лаврики, 63 к9 | 9,62 | 0,05 | Подземная бесканальная | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 101,41 | 2025-2026 |
| ТК-13 | УТ-22 | 159,59 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5732,52 | 2025-2026 |
| ООО «Теплоэнерго» (источник – Северная ТЭЦ-21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-6/1 | ТК-6/2 | 182,71 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 8220,25 | 2024-2025 |
| ТК-6/2 | ТК-6/3 | 23,67 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 692,61 | 2024-2025 |
| ТК-6/2 | ТК-6/4 | 237,90 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 10703,29 | 2024-2025 |
| ТК-6/4 | ТК-6/5 | 97,85 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32098,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2863,18 | 2024-2025 |
| ТК-6/4 | дер.Новое Девяткино,2й километр шоссе СПб-Матокса | 186,06 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49353,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 8370,97 | 2024-2025 |

Перечень строящихся тепловых сетей в целях подключения потребителей по действующим договорам на подключение к ООО «Петербургтеплоэнерго» приведен в таблице 27.

Сводные капитальные затраты данной группы проектов представлены в таблице 28 и составят 914,318 млн. руб. (без НДС). Проекты предполагаются к реализации в течение 2023 – 2027 гг.

- Перечень строящихся тепловых сетей в целях подключения потребителей по действующим договорам на подключение к ООО «Петербургтеплоэнерго»

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность ТС, в 1-трубном исчислении, м |  |  |  |  |  |  | Материал | Освоение, тыс. руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | канал. | б/канал. | подвал. | воздуш. | футляр. | Всего |  | 2023 | 2024 |
| 1 | Для подключения объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Мурино, земельный участок 116 (кад. № 47:07:0722001:538) | 200 | 243,6 |  | 189,56 |  |  | 433,16 | сталь | 0,00 | 5 055,18 |
|  |  | 159 |  |  | 309,28 |  |  | 309,28 |  |  |  |
|  |  | 133 |  |  | 214,4 |  |  | 214,4 |  |  |  |
|  |  | 76 |  |  | 9,6 |  |  | 9,6 |  |  |  |
|  |  | 57 |  |  | 83,42 |  |  | 83,42 |  |  |  |
|  |  | 38 |  |  | 32,84 |  |  | 32,84 |  |  |  |
| 2 | Для подключения объектов капитального строительства по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, земельный участок с кадастровым номером: 47:07:0722001:394; 47:07:0722001:588 (участок 5) | 500 | 8,6 | 61 |  |  |  | 69,6 |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  | 46 |  |  | 46 | сталь | 21 906,30 | 0,00 |
|  |  | 50 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  |
|  |  | 65 | 25,6 |  | 235,6 |  |  | 261,2 |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  |  |
|  |  | 125 |  |  | 3,2 |  |  | 3,2 |  |  |  |
|  |  | 150 | 476,2 |  | 260 |  |  | 736,2 |  |  |  |
|  |  | 200 | 103,2 |  | 55 |  |  | 158,2 |  |  |  |
| 3 | Для подключения объекта капитального строительства по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Муринское городское поселение», г. Мурино, земельный участок с кадастровым номером 47:07:0722001:873 (поликлиника на 600 мест) | 200 | 87 | 156,8 |  |  | 46 | 289,8 | сталь | 6 545,39 | 0,00 |
| 4 | Для подключения объекта капитального строительства по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Муринское городское поселение», г. Мурино, земельный участок 34 (кад.№ 47:07:0722001:32753) | 400 |  | 60,18 |  |  |  | 60,18 | сталь | 9 415,87 | 0,00 |
|  |  | 125 | 47 | 184,8 |  |  | 153,8 | 385,6 |  |  |  |
| 5 | Для подключения объектов капитального строительства по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ ''Ручьи'', земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0722001:368 и 47:07:0722001:386 (участки 12,13) | 325 | 50 |  | 150 |  |  | 200 | сталь | 25 088,84 | 0,00 |
|  |  | 273 |  |  | 630 |  |  | 630 |  |  |  |
|  |  | 219 | 130 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |
|  |  | 108 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 6 | Для подключения объектов капитального строительства по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, земельный участок с кадастровым номером: 47:07:0722001:553 (участок 57) | 80 | 44,6 |  | 1 |  |  | 45,6 | сталь | 12 693,94 | 0,00 |
|  |  | 125 | 86 |  | 1 |  |  | 87 |  |  |  |
|  |  | 150 | 34,8 |  | 1 |  |  | 35,8 |  |  |  |
|  |  | 200 | 108 |  |  |  | 18 | 126 |  |  |  |
| 7 | Ленинградская область, Муринское городское поселение, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 47:07:0722001:3238 от котельной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, Охтинская аллея, строение 13 | 720 |  | 26 |  |  |  | 26 | сталь | 186,70 | 8 610,84 |
|  |  | 76 | 60 | 40 |  |  |  | 100 |  |  |  |

- Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №2

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство тепловых сетей, в т.ч. | тыс. руб. | 205811,09 | 302317,21 | 168121,15 | 142522,10 | 95547,13 | - | - | - | 914318,68 |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 13989,96 | 20549,94 | 11428,00 | 9687,91 | 6494,79 | - | - | - | 62150,60 |
| НДС | тыс. руб. | 41162,22 | 60463,44 | 33624,23 | 28504,42 | 19109,43 | - | - | - | 182863,74 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 246973,30 | 362780,65 | 201745,38 | 171026,53 | 114656,56 | - | - | - | 1097182,41 |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На сегодняшний день строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, на территории Муринского городского поселения не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения планируется выполнить восстановление сетей ГВС в д.Лаврики общей протяженностью 599,45 м (прокладка 4-х трубной системы теплоснабжения).

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:

- мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование;

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Затраты на реализацию данных мероприятий учтены по соответствующим группам проектов.

Результаты оценки надежности теплоснабжения представлены в Главе 11 Обосновывающих материалов "Оценка надёжности теплоснабжения".

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №3 и направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта. Перечень перспективных потребителей тепловой энергии Муринского городского поселения на конец расчётного периода (2030 год) представлен в Главе 2 Обосновывающих материалов.

Состав группы проектов № 3 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» для тепловых сетей Муринского городского поселения приведён в таблице 29.

Сводные капитальные затраты данной группы проектов в ценах 2023 года, приведены в таблице 30 и составят – 471,3 млн. руб. (без НДС). Проекты предполагаются к реализации в течении 2024-2029 гг..

- Состав группы проектов №3 для развития схемы теплоснабжения

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр труб-да, Ду, м | Перспективный диаметр, Ду, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к ценам Сахалинской области | Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия | Коэффициент стеснённости | Итоговая стоимость, труб-да тыс.руб. | Демонтажные работы | Итоговая стоимость работ в ценах 2023 года, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ВТК» (источник - котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 | УВВ-1пр. | 46,37 | 0,20 | 0,25 | Подземная бесканальная | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1665,62 | 499,69 | 2165,31 | 2024 |
| АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник – Северная ТЭЦ-21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-49 | УТ-60 | 1500,00 | 0,70 | 0,80 | Подземная бесканальная | 182065,94 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 248956,97 | 74687,09 | 323644,06 | 2025-2029 |
| Уз-6 | ТК-49 | 393,42 | 0,70 | 0,80 | Подземная бесканальная | 182065,94 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 65296,43 | 19588,93 | 84885,36 | 2025-2029 |
| Северная ТЭЦ-21 | Уз-6 | 13,57 | 0,70 | 0,80 | Подземная бесканальная | 182065,94 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2252,23 | 675,67 | 2927,90 | 2025-2029 |
| ТК-13 | ТК-1 | 507,12 | 0,25 | 0,40 | Подземная бесканальная | 73480,86 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 33969,51 | 10190,85 | 44160,36 | 2029 |
| ТК-1 | ТК-1/1 | 155,43 | 0,20 | 0,40 | Подземная бесканальная | 73480,86 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 10411,50 | 3123,45 | 13534,95 | 2029 |

- Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №3

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство тепловых сетей, в т.ч. | тыс. руб. | - | 2165,31 | 82291,46 | 82291,46 | 82291,46 | 82291,46 | 139986,78 | - | 471317,95 |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | - | 147,19 | 5593,74 | 5593,74 | 5593,74 | 5593,74 | 9515,57 | - | 32037,73 |
| НДС | тыс. руб. | - | 433,06 | 16458,29 | 16458,29 | 16458,29 | 16458,29 | 27997,36 | - | 94263,59 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | - | 2598,37 | 98749,76 | 98749,76 | 98749,76 | 98749,76 | 167984,14 | - | 565581,54 |

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №6, и направленных на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения. Планомерная замена ветхих участков тепловых сетей позволит на высоком уровне сохранить показатели надежности теплоснабжения потребителей.

Перечень участков тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлен в таблице 31.

Перечень участков тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса согласно Адресной инвестиционной программе по отрасли Коммунальное хозяйство представлен в таблице 32.

Перечень участков тепловых сетей ООО «ЖилКомТеплоЭнерго», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлен в таблице 33.

Оценка стоимости замены трубопроводов выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2023 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №158/пр от 06.03.2023 года.

Сводные капитальные затраты данной группы проектов представлены в таблице 34 и составят 221,2 млн. руб. (без НДС). Проекты предполагаются к реализации в течение 2023 – 2030 гг.

- Перечень участков трубопроводов тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», выработавших эксплуатационный ресурс

| Узел начала | Узел конца | L участка, м | Ду, м | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к ценам Ленинградской области | Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия | Коэфф-т стеснён-ности | Итоговая стоимость строит. трубо-да, тыс.руб. | Демонтаж-ные работы | Итоговая стоимость работ, тыс.руб. | Период проведения реконструк-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ. ОБОРОННАЯ,26_2 | ИТП. ОБОРОННАЯ,26_2 | 3 | 0,08 | Подвальная | 1997 | 18305,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 50,06 | 15,02 | 65,08 | 2024-2030 |
| ПДВ. ОБОРОННАЯ,26_2 | ПДВ. ОБОРОННАЯ,26_3 | 32,8 | 0,125 | Подвальная | 1997 | 20975,17 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 627,17 | 188,15 | 815,32 | 2024-2030 |
| ПДВ. ОБОРОННАЯ, 26_1 | ИТП Оборонная, 26_1 | 3 | 0,08 | Подвальная | 1997 | 18305,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 50,06 | 15,02 | 65,08 | 2024-2030 |
| ТК-4 | ГР. РАЗДЕЛА 1 | 1,56 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | 37030,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 52,66 | 15,80 | 68,46 | 2024-2030 |
| УВСЗ-1.1 | ПДВ. ОБОРОННАЯ, 26_1 | 2 | 0,15 | Подвальная | 1997 | 23108,71 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 42,13 | 12,64 | 54,77 | 2024-2030 |
| ПДВ. ОБОРОННАЯ, 26_1 | ПДВ. ОБОРОННАЯ,26_2 | 71,3 | 0,125 | Подвальная | 1997 | 20975,17 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1363,32 | 409,00 | 1772,32 | 2024-2030 |
| ПДВ. ОБОРОННАЯ,26_3 | ИТП Оборонная, 26_3 | 4 | 0,08 | Подвальная | 1997 | 18305,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 66,75 | 20,02 | 86,77 | 2024-2030 |
| ПДВ. ОБОРОННАЯ,26_3 | УВСЗ-2 | 3,4 | 0,125 | Подвальная | 1997 | 20975,17 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 65,01 | 19,50 | 84,51 | 2024-2030 |
| ТК-13 | ТК-13.1 | 4,24 | 0,25 | Подвальная | 1996 | 37602,97 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 145,34 | 43,60 | 188,95 | 2024-2030 |
| ТК-2.5 | ИТП Оборонная, 24 | 4 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 18305,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 66,75 | 20,02 | 86,77 | 2024-2030 |
| ТК-2.2 | ТК-2.3 | 8 | 0,08 | Подземная канальная | 1994 | 25167,84 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 183,54 | 55,06 | 238,61 | 2024-2030 |
| ТК-2.3 | ТК-2.4 | 7 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1994 | 14259,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 90,99 | 27,30 | 118,29 | 2024-2030 |
| ТК-2.4 | ТК-2.5 | 8 | 0,08 | Подземная канальная | 1994 | 25167,84 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 183,54 | 55,06 | 238,61 | 2024-2030 |
| ТК-2 | ТК-2.1 | 12 | 0,08 | Подземная канальная | 1994 | 25167,84 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 275,32 | 82,59 | 357,91 | 2024-2030 |
| ТК-2.1 | ТК-2.2 | 28 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1994 | 14259,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 363,98 | 109,19 | 473,17 | 2024-2030 |
| ТК-10/2.1 | Хозяйственный корпус | 6 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1993 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 63,25 | 18,97 | 82,22 | 2024-2030 |
| УВВ-1.3 | УВВ-1.4 | 16,7 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 37030,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 563,74 | 169,12 | 732,86 | 2024-2030 |
| АК-5.7 | ТП Оборонная, 51 КПП | 2 | 0,025 | Подземная бесканальная | 1993 | 9317,14 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 16,99 | 5,10 | 22,08 | 2024-2030 |
| ТК-10/2 | Хозяйственный корпус | 11,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1993 | 14259,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 144,03 | 43,21 | 187,24 | 2024-2030 |
| ТК-10/1.2 | Оборонная, д.51, лит.А | 7,97 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1993 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 84,02 | 25,20 | 109,22 | 2024-2030 |
| АК-5.8 |  | 2 | 0,025 | Подземная бесканальная | 1993 | 9317,14 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 16,99 | 5,10 | 22,08 | 2024-2030 |
| ТК-1 | уз.1.4 | 1,53 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 37030,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 51,65 | 15,49 | 67,14 | 2024-2030 |
| ТК-1 | уз.1.6 | 2 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 37030,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 67,51 | 20,25 | 87,77 | 2024-2030 |
| ТК-10.2 | ТК-11.3 | 69 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1925,59 | 692,03 | 2998,81 | 2024-2030 |
| ТК-10.1 | ТК-10.8 | 2 | 0,04 | Подземная канальная | 1993 | 16999,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 30,99 | 9,30 | 40,29 | 2024-2030 |
| ТК-8 | ТК-8.4 | 1,5 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 41,86 | 12,56 | 54,42 | 2024-2030 |
| ТК-10.1 | ТК-10.5 | 1,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1993 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 11,60 | 3,48 | 15,07 | 2024-2030 |
| ТК-10 | ТК-10.7 | 2 | 0,08 | Подземная канальная | 1993 | 25167,84 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 45,89 | 13,77 | 59,65 | 2024-2030 |
| ТК-10 | ТК-10.6 | 1,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1993 | 14259,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 14,30 | 4,29 | 18,59 | 2024-2030 |
| ТК-10 | ТК-10.2 | 1 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 27,91 | 8,37 | 36,28 | 2024-2030 |
| гр. раздела | Оборонная, 3 к2 | 17,26 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1993 | 16056,98 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 252,64 | 75,79 | 328,44 | 2024-2030 |
| ТК-8.9 | ИТП Оборонная, 51-1 | 205,94 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1993 | 18754,42 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3520,86 | 1056,26 | 4577,12 | 2024-2030 |
| ТК-8.8 | Оборонная, 51/1 | 205,94 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1993 | 16056,98 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3014,46 | 904,34 | 3918,79 | 2024-2030 |
| пр.2 | ЦТП Оборонная, 51 | 57,5 | 0,2 | Подземная канальная | 1993 | 45806,35 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 2401,03 | 720,31 | 3121,34 | 2024-2030 |
| ТК-8.7 | ТК-8/1.1 | 17,5 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 488,38 | 146,51 | 634,89 | 2024-2030 |
| ЦТП Оборонная, 51 | уз.1 | 18 | 0,2 | Подземная канальная | 1993 | 45806,35 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 751,63 | 225,49 | 977,12 | 2024-2030 |
| уз.1 | ТК-1 | 2 | 0,2 | Подземная канальная | 1993 | 45806,35 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 83,51 | 25,05 | 108,57 | 2024-2030 |
| ТК-7 | ТК-7.5 | 1 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 27,91 | 8,37 | 36,28 | 2024-2030 |
| ТК-7 | ТК-7.6 | 1 | 0,08 | Подземная канальная | 1993 | 25167,84 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 22,94 | 6,88 | 29,83 | 2024-2030 |
| уз.1.2 | ТК-1.6 | 2 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 37030,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 67,51 | 20,25 | 87,77 | 2024-2030 |
| ЦТП Оборонная, 51 | уз.1.2 | 18 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 37030,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 607,63 | 182,29 | 789,91 | 2024-2030 |
| ТК-8.6 | ТК-10.4 | 69 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1925,59 | 577,68 | 2503,27 | 2024-2030 |
| ТК-7.1 | ТК-7.4 | 1 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 27,91 | 8,37 | 36,28 | 2024-2030 |
| ТК-8.5 | ТК-10.3 | 69 | 0,08 | Подземная канальная | 1993 | 25167,84 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1583,07 | 474,92 | 2057,99 | 2024-2030 |
| ТК-7.2 | ТК-7 | 1 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 37030,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 33,76 | 10,13 | 43,88 | 2024-2030 |
| ТК-8.4 | ТК-8/1 | 17,5 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 488,38 | 146,51 | 634,89 | 2024-2030 |
| ТК-7.3 | ТК-7.1 | 1 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 37030,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 33,76 | 10,13 | 43,88 | 2024-2030 |
| уз.1.5 | ТК-7.3 | 126 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 37030,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 4253,38 | 1276,02 | 5529,40 | 2024-2030 |
| ТК-7.4 | ТК-8.3 | 62,5 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1744,20 | 523,26 | 2267,46 | 2024-2030 |
| ТК-7.5 | ТК-8.2 | 62,5 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1744,20 | 523,26 | 2267,46 | 2024-2030 |
| ТК-8.3 | ТК-8.1 | 1,5 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 41,86 | 12,56 | 54,42 | 2024-2030 |
| ТК-8.2 | ТК-8 | 1,5 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 41,86 | 12,56 | 54,42 | 2024-2030 |
| ТК-7.6 | гр. раздела | 2 | 0,08 | Подземная канальная | 1993 | 25167,84 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 45,89 | 13,77 | 59,65 | 2024-2030 |
| ТК-8.1 | ТК-8.5 | 1,5 | 0,08 | Подземная канальная | 1993 | 25167,84 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 34,41 | 10,32 | 44,74 | 2024-2030 |
| ТК-8.1 | ТК-8.9 | 1,5 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1993 | 18754,42 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 25,64 | 7,69 | 33,34 | 2024-2030 |
| ТК-8.1 | ТК-8.7 | 1,5 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 41,86 | 12,56 | 54,42 | 2024-2030 |
| ТК-8 | ТК-8.6 | 1,5 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 41,86 | 12,56 | 54,42 | 2024-2030 |
| ТК-8 | ТК-8.8 | 1,5 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1993 | 16056,98 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 21,96 | 6,59 | 28,54 | 2024-2030 |
| АК-5.1 | АК-5.8 | 3 | 0,025 | Подземная бесканальная | 1993 | 9317,14 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 25,48 | 7,64 | 33,12 | 2024-2030 |
| ТК-1.6 | уз.1.5 | 2 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 37030,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 67,51 | 20,25 | 87,77 | 2024-2030 |
| ТК-11 | ТК-11.1 | 1 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 27,91 | 8,37 | 36,28 | 2024-2030 |
| ТК-11.1 | ТК-11/2 | 4 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 111,63 | 33,49 | 145,12 | 2024-2030 |
| ТК-11.3 | ТК-11 | 1 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 27,91 | 8,37 | 36,28 | 2024-2030 |
| ТК-1.6 | уз.1.3 | 1,53 | 0,125 | Подземная канальная | 1993 | 32507,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 45,34 | 13,60 | 58,94 | 2024-2030 |
| ТК-4 | гр. раздела 1 | 1,64 | 0,2 | Подземная канальная | 1993 | 45806,35 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 68,48 | 20,54 | 89,03 | 2024-2030 |
| уз.1.6 | ТК-7.2 | 126 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 37030,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 4253,38 | 1276,02 | 5529,40 | 2024-2030 |
| АК-5 | АК-5.7 | 3 | 0,025 | Подземная бесканальная | 1993 | 9317,14 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 25,48 | 7,64 | 33,12 | 2024-2030 |
| ТК-10.8 | ТК-10/2.1 | 10 | 0,04 | Подземная канальная | 1993 | 16999,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 154,97 | 46,49 | 201,46 | 2024-2030 |
| ТК-10.7 | ТК-10/2 | 10 | 0,08 | Подземная канальная | 1993 | 25167,84 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 229,43 | 68,83 | 298,26 | 2024-2030 |
| ТК-10.6 | ТК-10/1 | 48,9 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1993 | 14259,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 635,66 | 203,03 | 879,81 | 2024-2030 |
| ТК-10.5 | ТК-10/1.2 | 48,9 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1993 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 515,48 | 154,64 | 670,12 | 2024-2030 |
| ТК-10.4 | ТК-10 | 1,5 | 0,1 | Подземная канальная | 1993 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 41,86 | 1052,54 | 4561,00 | 2024-2030 |
| ТК-10.3 | ТК-10.1 | 1,5 | 0,08 | Подземная канальная | 1993 | 25167,84 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 34,41 | 534,35 | 2315,50 | 2024-2030 |
| АК-2.2 | АК-2.5 | 28,5 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 300,43 | 550,39 | 2385,02 | 2024-2030 |
| ТК-8.5 | ИТП Оборонная, 4 | 3,5 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 18305,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 58,41 | 17,52 | 75,93 | 2024-2030 |
| АК-1 | АК-1.2 | 1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 10,54 | 3,16 | 13,70 | 2024-2030 |
| АК-2.1 | АК-2.6 | 20 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 210,83 | 63,25 | 274,08 | 2024-2030 |
| АК-2 | АК-2.3 | 1 | 0,07 | Подземная канальная | 1985 | 22445,07 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 20,46 | 152,07 | 658,99 | 2024-2030 |
| АК-2 | АК-2.2 | 1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 10,54 | 79,97 | 346,54 | 2024-2030 |
| ТК-8.2 | ТК-8.5 | 8,7 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 | 14259,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 113,09 | 221,19 | 958,51 | 2024-2030 |
| АК-2 | АК-2.1 | 1 | 0,05 | Подземная канальная | 1985 | 16999,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 15,50 | 23,01 | 99,69 | 2024-2030 |
| ТК-8.1 | ТК-8.7 | 54,7 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 | 14259,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 711,05 | 226,27 | 980,50 | 2024-2030 |
| ТК-8 | ТК-8.1 | 1,3 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1985 | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 26,04 | 7,81 | 33,85 | 2024-2030 |
| ТК-8 | ТК-8.2 | 1,3 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 | 14259,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 16,90 | 120,13 | 520,58 | 2024-2030 |
| АК-2.3 | АК-3.3 | 7 | 0,07 | Подземная канальная | 1985 | 22445,07 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 143,23 | 157,70 | 683,36 | 2024-2030 |
| АК-2.5 | ИТП Оборонная, 23 б | 3,55 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 16768,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 54,27 | 212,52 | 920,91 | 2024-2030 |
| АК-2.6 | ИТП Оборонная, 25-27 | 3,55 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 16768,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 54,27 | 60,88 | 263,81 | 2024-2030 |
| АК-1.3 | ИТП Оборонная, 21 | 3,55 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 16768,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 54,27 | 181,49 | 786,46 | 2024-2030 |
| АК-1.2 | АК-1.3 | 2 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 21,08 | 6,32 | 27,41 | 2024-2030 |
| врезка 1 | АК-1.1 | 1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 10,54 | 3,16 | 13,70 | 2024-2030 |
| врезка 2 | АК-4.1 | 1,5 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 15,81 | 4,74 | 20,56 | 2024-2030 |
| АК-1.1 | АК-1 | 1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 10,54 | 3,16 | 13,70 | 2024-2030 |
| АК-3 | АК-3.1 | 1 | 0,07 | Подземная канальная | 1985 | 22445,07 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 20,46 | 6,14 | 26,60 | 2024-2030 |
| врезка 2 | АК-5.2 | 21,5 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1985 | 13361,045 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 261,87 | 78,56 | 340,43 | 2024-2030 |
| АК-3 | АК-3.2 | 1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 10,54 | 3,16 | 13,70 | 2024-2030 |
| АК-5.1 | АК-5.5 | 25 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 263,54 | 79,06 | 342,60 | 2024-2030 |
| АК-5.2 | АК-5 | 1 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1985 | 13361,045 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 12,18 | 3,65 | 15,83 | 2024-2030 |
| АК-5.3 | АК-5.4 | 9 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 94,87 | 28,46 | 123,34 | 2024-2030 |
| АК-5.4 | ИТП Оборонная,17 | 3,55 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 16768,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 54,27 | 16,28 | 70,55 | 2024-2030 |
| АК-3.1 | АК-3.5 | 15,5 | 0,07 | Подземная канальная | 1985 | 22445,07 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 317,14 | 95,14 | 412,29 | 2024-2030 |
| АК-5.5 | ИТП Оборонная, 13-15 | 3,5 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 16768,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 53,50 | 16,05 | 69,55 | 2024-2030 |
| АК-3.2 | АК-3.4 | 4,3 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 45,33 | 13,60 | 58,93 | 2024-2030 |
| АК-3.3 | АК-3 | 1 | 0,07 | Подземная канальная | 1985 | 22445,07 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 20,46 | 6,14 | 26,60 | 2024-2030 |
| АК-3.4 | ИТП Оборонная,23а | 3,55 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 16768,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 54,27 | 16,28 | 70,55 | 2024-2030 |
| АК-3.5 | врезка 2 | 22 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1985 | 13361,045 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 267,96 | 80,39 | 348,35 | 2024-2030 |
| АК-4 | АК-4.2 | 1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 10,54 | 3,16 | 13,70 | 2024-2030 |
| АК-4.1 | АК-4 | 1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 10,54 | 3,16 | 13,70 | 2024-2030 |
| АК-4.3 | ИТП Оборонная, 19 | 3,55 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 16768,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 54,27 | 16,28 | 70,55 | 2024-2030 |
| АК-5 | АК-5.3 | 1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 10,54 | 3,16 | 13,70 | 2024-2030 |
| АК-5 | АК-5.1 | 1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 10,54 | 3,16 | 13,70 | 2024-2030 |
| АК-4.2 | АК-4.3 | 12 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 11563,76 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 126,50 | 37,95 | 164,45 | 2024-2030 |
| ТК-4 | ТК-4.2 | 0,9 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1984 | 16056,98 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 13,17 | 3,95 | 17,13 | 2024-2030 |
| ТК-4 | ТК-4.3 | 1,69 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1984 | 14259,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 21,97 | 6,59 | 28,56 | 2024-2030 |
| ТК-3 | ТК-3.2 | 1 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1984 | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 20,03 | 6,01 | 26,04 | 2024-2030 |
| ТК-8.3 | ТК-8 | 0,73 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1984 | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 14,62 | 4,39 | 19,01 | 2024-2030 |
| ТК-4.1 | ТК-4 | 1,15 | 0,1 | Подземная канальная | 1984 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 32,09 | 9,63 | 41,72 | 2024-2030 |
| ТК-4.2 | ТК-5.1 | 33,2 | 0,1 | Подземная канальная | 1984 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 926,52 | 277,96 | 1204,47 | 2024-2030 |
| ТК-5.1 | ТК-5 | 0,9 | 0,1 | Подземная канальная | 1984 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 25,12 | 7,53 | 32,65 | 2024-2030 |
| ТК-4.3 | ТК-4.4 | 10,31 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1984 | 14259,69 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 134,02 | 40,21 | 174,23 | 2024-2030 |
| ТК-4.4 | ТК-4.5 | 1,5 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 18305,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 25,03 | 7,51 | 32,54 | 2024-2030 |
| ТК-3.4 | ТК-4.1 | 34,95 | 0,1 | Подземная канальная | 1984 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 975,36 | 292,61 | 1267,96 | 2024-2030 |
| ТК-5.4 | ИТП Оборонная, 12 | 4 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 18305,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 66,75 | 20,02 | 86,77 | 2024-2030 |
| ТК-4.5 | ТК-4.6 | 2 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 17793,19 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 32,44 | 9,73 | 42,17 | 2024-2030 |
| ТК-4.6 | ИТП Оборонная, 8 | 0,3 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 18305,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 5,01 | 1,50 | 6,51 | 2024-2030 |
| ТК-7.2 | ТК-8.3 | 0,9 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1984 | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 18,03 | 5,41 | 23,44 | 2024-2030 |
| ТК-1.3 | ТК-1.4 | 4 | 0,25 | Подземная канальная | 1974 | 50417,83 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 183,84 | 55,15 | 239,00 | 2024-2030 |
| ТК-13.1 | ТК-13.2 | 6,23 | 0,25 | Подземная бесканальная | 1974 | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 223,78 | 67,14 | 290,92 | 2024-2030 |
| ТК-1.4 | ТК-1.5 | 2 | 0,25 | Подземная бесканальная | 1974 | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 71,84 | 21,55 | 93,39 | 2024-2030 |
| ТК-2 | ТК-3 | 3,3 | 0,25 | Подземная бесканальная | 1974 | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 118,54 | 35,56 | 154,10 | 2024-2030 |
| ТК-1.2 | ТК-1.3 | 24,44 | 0,25 | Подземная бесканальная | 1974 | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 877,89 | 263,37 | 1141,26 | 2024-2030 |
| ТК-1.5 | ТК-1.6 | 6 | 0,25 | Подземная канальная | 1974 | 50417,83 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 275,77 | 82,73 | 358,49 | 2024-2030 |
| ТК-13.3 | ТК-13.4 | 54,51 | 0,25 | Подземная бесканальная | 1974 | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1958,02 | 587,40 | 2545,42 | 2024-2030 |
| ТК-1.6 | ТК-1.7 | 126 | 0,25 | Подземная бесканальная | 1974 | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 4525,96 | 1357,79 | 5883,75 | 2024-2030 |
| ТК-3 | гр. раздела 1 | 1,4 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1974 | 21973,57 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 28,04 | 8,41 | 36,46 | 2024-2030 |
| ТК-1.7 | ТК-1.8 | 4 | 0,25 | Подземная канальная | 1974 | 50417,83 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 183,84 | 55,15 | 239,00 | 2024-2030 |
| ТК-1.8 | ТК-1.9 | 88,96 | 0,25 | Подземная бесканальная | 1974 | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 3195,47 | 958,64 | 4154,11 | 2024-2030 |
| ТК-1.9 | ТК-4 | 1,04 | 0,25 | Подземная бесканальная | 1974 | 39403,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 37,36 | 11,21 | 48,56 | 2024-2030 |
| ТК-13.2 | ТК-13.3 | 4 | 0,25 | Подземная канальная | 1974 | 50417,83 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 183,84 | 55,15 | 239,00 | 2024-2030 |
| врезка к д. 55 ул. Оборонная | ТК-67/1 | 25 | 0,05 | Подвальная | 1960 | 16768,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 382,15 | 114,65 | 496,80 | 2024-2030 |
| врезка к д. 55 ул. Оборонная | ТК-67/1 | 25 | 0,15 | Подвальная | 1960 | 23108,71 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 526,65 | 157,99 | 684,64 | 2024-2030 |
| врезка к д. 55 ул. Оборонная | Оборонная, 55 | 4 | 0,07 | Подвальная | 1960 | 17793,19 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 64,88 | 19,46 | 84,35 | 2024-2030 |
| уз.1.1 | пдв. Оборонная,53 | 36 | 0,08 | Подвальная | 1960 | 18305,58 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 600,75 | 180,22 | 780,97 | 2024-2030 |
| уз.1 |  | 36 | 0,05 | Подвальная | 1960 | 16768,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 550,30 | 165,09 | 715,39 | 2024-2030 |
| пдв. д. 55 ул. Оборонная | врезка к д. 55 ул. Оборонная | 4 | 0,05 | Подвальная | 1960 | 16768,41 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 61,14 | 18,34 | 79,49 | 2024-2030 |
| врезка к д. 53 ул. Оборонная | уз.1 | 10 | 0,05 | Подземная канальная | 1960 | 16999,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 154,97 | 46,49 | 201,46 | 2024-2030 |
| врезка к д. 53 ул. Оборонная | уз.1.1 | 10 | 0,08 | Подземная канальная | 1960 | 25167,84 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 229,43 | 68,83 | 298,26 | 2024-2030 |
| ТК-8/1 | ТК-8/1.2 | 10 | 0,15 | Подземная канальная | 1960 | 37030,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 337,57 | 101,27 | 438,84 | 2024-2030 |
| ТК-8/1.1 | ТК-8/1.3 | 10 | 0,15 | Подземная канальная | 1960 | 37030,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 337,57 | 101,27 | 438,84 | 2024-2030 |
| ТК-8/1.2 | врезка к д. 55 ул. Оборонная | 37 | 0,15 | Подвальная | 1960 | 23108,71 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 779,44 | 233,83 | 1013,27 | 2024-2030 |
| ТК-8/1.3 | врезка к д. 55 ул. Оборонная | 37 | 0,15 | Подвальная | 1960 | 23108,71 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 779,44 | 233,83 | 1013,27 | 2024-2030 |
| ТК-67/1 | врезка к д. 53 ул. Оборонная | 44 | 0,1 | Подземная канальная | 1960 | 30613,39 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 1227,92 | 368,37 | 1596,29 | 2024-2030 |
| ТК-67/1 | врезка к д. 53 ул. Оборонная | 44 | 0,05 | Подземная канальная | 1960 | 16999,52 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | 681,86 | 204,56 | 886,41 | 2024-2030 |

- Перечень участков трубопроводов тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб», выработавших эксплуатационный ресурс

| Наименование мероприятия, адрес тепловых сетей | L трассы , п.м. (в двухтрубном исчислении) | Ду, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Общая сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. руб. | Годы начала и окончания проведения работ | Стоимость расходов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Реконструкция тепловых сетей от ТК-1, ТК-2 до станции метро "Девяткино" | 74,74 | 80 | канальная/ подвальная | 1978 | 4212,5 | 2017-2023 | 0,1 | 0,1 | 4212,3 |

- Объемы реконструкции, замены, капитального ремонта тепловых сетей ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Материла изоляции | Затраты с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | УТ-1 | 31,75 | 2014 | 400 | подземная, канальная | ППУ | 5 544,57 |
| 2 | УТ-1 | УТ-2 | 53,62 | 2014 | 400 | подземная, канальная | ППУ | 9 363,78 |
| 3 | УТ2 | УТ3 | 88,41 | 2014 | 400 | подземная, канальная | ППУ | 15 439,24 |
| 4 | УТ3 | УТ4 | 72,44 | 2014 | 400 | подземная, канальная | ППУ | 12 650,36 |
| 5 | УТ4 | УТ5 | 45,95 | 2014 | 300 | подземная, канальная | ППУ | 6 661,48 |
| 6 | УТ5 | УТ6 | 50,78 | 2014 | 300 | подземная, канальная | ППУ | 7 361,70 |
| 7 | УТ6 | УТ7 | 109,24 | 2014 | 150 | подземная, канальная | ППУ | 10 629,41 |
| 8 | УТ7 | УТ8 | 50,41 | 2014 | 125 | подземная, канальная | ППУ | 4 617,56 |
| 9 | УТ6 | УТ9 | 40,91 | 2014 | 300 | подземная, канальная | ППУ | 5 930,82 |
| 10 | УТ9 | УТ10 | 118,9 | 2014 | 300 | подземная, канальная | ППУ | 17 237,22 |
| 11 | УТ10 | УТ11 | 38,42 | 2014 | 250 | подземная, канальная | ППУ | 4 910,06 |
| 12 | УТ11 | УТ12 | 68,43 | 2014 | 250 | подземная, канальная | ППУ | 8 745,32 |
| 13 | УТ12 | УТ13 | 86,75 | 2014 | 250 | подземная, канальная | ППУ | 11 086,61 |
| 14 | УТ13 | УТ14 | 82,01 | 2014 | 200 | подземная, канальная | ППУ | 9 252,71 |
| 15 | УТ14 | УТ17 | 40,5 | 2014 | 200 | подземная, канальная | ППУ | 4 569,38 |
| 16 | УТ14 | УТ15 | 99,91 | 2014 | 200 | подземная, канальная | ППУ | 11 272,27 |
| 17 | УТ15 | УТ16 | 37,42 | 2014 | 125 | подземная, канальная | ППУ | 3 427,67 |
| Итого |  |  | 1 115,85 | - | - | - | - | 148 700,17 |

- Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей, в т.ч. | тыс. руб. | - | 13291,92 | 13291,92 | 13291,92 | 13291,92 | 13291,92 | 13291,92 | 13291,92 | 93043,42 |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | - | 903,52 | 903,52 | 903,52 | 903,52 | 903,52 | 903,52 | 903,52 | 6324,61 |
| НДС | тыс. руб. | - | 2658,38 | 2658,38 | 2658,38 | 2658,38 | 2658,38 | 2658,38 | 2658,38 | 18608,68 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | - | 15950,30 | 15950,30 | 15950,30 | 15950,30 | 15950,30 | 15950,30 | 15950,30 | 111652,11 |
| ГУП «ТЭК СПб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей, в т.ч. | тыс. руб. | 4212,3 | - | - | - | - | - | - | - | 4212,40 |
| НДС | тыс. руб. | 842,46 | - | - | - | - | - | - | - | 842,48 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 5054,76 | - | - | - | - | - | - | - | 5054,88 |
| ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей, в т.ч. | тыс. руб. | - | 10632,20 | 16204,63 | 16943,03 | 17710,96 | 18509,60 | 19340,19 | 24576,18 | 123 916,80 |
| НДС | тыс. руб. | - | 2126,44 | 3240,93 | 3388,61 | 3542,19 | 3701,92 | 3868,04 | 4915,24 | 24 783,36 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | - | 12 758,64 | 19 445,56 | 20 331,64 | 21 253,15 | 22 211,52 | 23 208,23 | 29 491,42 | 148 700,16 |
| Всего по Муринскому городскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 4212,30 | 23924,12 | 29496,55 | 30234,95 | 31002,88 | 31801,52 | 32632,11 | 37868,10 | 221172,52 |
| НДС | тыс. руб. | 842,46 | 4784,82 | 5899,31 | 6046,99 | 6200,58 | 6360,30 | 6526,42 | 7573,62 | 44234,50 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 5054,76 | 28708,94 | 35395,86 | 36281,94 | 37203,45 | 38161,82 | 39158,53 | 45441,72 | 265407,03 |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций на территории Муринского городского поселения не предусматривается.

  - РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. При этом все перспективные потребители городского поселения будут подключены к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме.

В соответствии с пунктом 68 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения": «перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.», произведена оценка экономической эффективности перевода потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения.

В настоящее время, планы по переводу потребителей Муринского городского поселения на закрытые схемы горячего водоснабжения отсутствуют. По предварительным расчетам, экономические показатели не отвечают требованиям действующих нормативных документов в отношении экономической эффективности реализации закрытой схемы горячего водоснабжения (чистая приведенная стоимость проекта за 10 лет не достигает положительного значения). Таким образом, перевод потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения нецелесообразен.

  - РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения Муринского городского поселения представлены в таблице 35.

- Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов для котельных муниципального образования

| Наименование | Ед. измер. | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка в зимний период | Гкал/ч | 164,72 | 192,12 | 212,93 | 217,30 | 217,30 | 217,30 | 217,30 | 217,30 | 217,30 |
| Подключенная нагрузка в летний период | Гкал/ч | 21,26 | 23,53 | 26,16 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,71 |
| Подключенная нагрузка в переходный период | Гкал/ч | 55,42 | 63,67 | 70,63 | 72,09 | 72,09 | 72,09 | 72,09 | 72,09 | 72,09 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 383,19 | 267,78 | 257,37 | 257,37 | 257,37 | 257,37 | 257,37 | 257,37 | 257,37 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 504,76 | 478,98 | 461,13 | 461,13 | 461,13 | 461,13 | 461,13 | 461,13 | 461,13 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 154,14 | 154,14 | 154,14 | 154,14 | 154,14 | 154,14 | 154,14 | 154,14 | 154,14 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 25009,92 | 29170,04 | 32329,60 | 32992,71 | 32992,71 | 32992,71 | 32992,71 | 32992,71 | 32992,71 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 3228,60 | 3571,93 | 3971,15 | 4055,88 | 4055,88 | 4055,88 | 4055,88 | 4055,88 | 4055,88 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 8414,63 | 9666,72 | 10723,17 | 10945,60 | 10945,60 | 10945,60 | 10945,60 | 10945,60 | 10945,60 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 21517,95 | 25159,60 | 27815,19 | 28385,71 | 28385,71 | 28385,71 | 28385,71 | 28385,71 | 28385,71 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 2777,81 | 3080,85 | 3416,63 | 3489,53 | 3489,53 | 3489,53 | 3489,53 | 3489,53 | 3489,53 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 7239,75 | 8337,69 | 9225,82 | 9417,19 | 9417,19 | 9417,19 | 9417,19 | 9417,19 | 9417,19 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т.у.т. | 60,67 | 40,84 | 40,93 | 40,93 | 40,93 | 40,93 | 40,93 | 40,93 | 40,93 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. м³ | 52,20 | 35,23 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка в зимний период | Гкал/ч | 10,34 | 10,34 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
| Подключенная нагрузка в летний период | Гкал/ч | 1,48 | 1,48 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Подключенная нагрузка в переходный период | Гкал/ч | 3,59 | 3,59 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 31,00 | 32,50 | 32,50 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 31,00 | 32,50 | 32,50 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 1625,59 | 1625,59 | 2364,55 | 2364,55 | 2364,55 | 2364,55 | 2364,55 | 2364,55 | 2364,55 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 232,30 | 232,30 | 374,17 | 374,17 | 374,17 | 374,17 | 374,17 | 374,17 | 374,17 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 564,03 | 564,03 | 848,07 | 848,07 | 848,07 | 848,07 | 848,07 | 848,07 | 848,07 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 1401,37 | 1401,37 | 2038,41 | 2038,41 | 2038,41 | 2038,41 | 2038,41 | 2038,41 | 2038,41 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 200,26 | 200,26 | 322,56 | 322,56 | 322,56 | 322,56 | 322,56 | 322,56 | 322,56 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 486,24 | 486,24 | 731,09 | 731,09 | 731,09 | 731,09 | 731,09 | 731,09 | 731,09 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т.у.т. | 4,87 | 5,11 | 5,11 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. м³ | 4,20 | 4,41 | 4,41 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка в зимний период | Гкал/ч | 14,50 | 15,92 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 |
| Подключенная нагрузка в летний период | Гкал/ч | 0,90 | 1,58 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| Подключенная нагрузка в переходный период | Гкал/ч | 4,14 | 5,00 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 43,85 | 43,85 | 43,85 | 43,85 | 43,85 | 43,85 | 43,85 | 43,85 | 43,85 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 2265,72 | 2488,45 | 3244,16 | 3244,16 | 3244,16 | 3244,16 | 3244,16 | 3244,16 | 3244,16 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 141,19 | 247,47 | 532,41 | 532,41 | 532,41 | 532,41 | 532,41 | 532,41 | 532,41 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 647,03 | 781,04 | 1178,06 | 1178,06 | 1178,06 | 1178,06 | 1178,06 | 1178,06 | 1178,06 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 2006,84 | 2204,12 | 2873,48 | 2873,48 | 2873,48 | 2873,48 | 2873,48 | 2873,48 | 2873,48 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 125,06 | 219,20 | 471,58 | 471,58 | 471,58 | 471,58 | 471,58 | 471,58 | 471,58 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 573,10 | 691,80 | 1043,46 | 1043,46 | 1043,46 | 1043,46 | 1043,46 | 1043,46 | 1043,46 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т.у.т. | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. м³ | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| БМК Лаврики д.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка в зимний период | Гкал/ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Подключенная нагрузка в летний период | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Подключенная нагрузка в переходный период | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,29 | 158,29 | 158,29 | 158,29 | 158,29 | 158,29 | 158,29 | 158,29 | 158,29 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,07 | 159,07 | 159,07 | 159,07 | 159,07 | 159,07 | 159,07 | 159,07 | 159,07 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 268,54 | 268,54 | 268,54 | 268,54 | 268,54 | 268,54 | 268,54 | 268,54 | 268,54 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 80,23 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 232,10 | 232,10 | 232,10 | 232,10 | 232,10 | 232,10 | 232,10 | 232,10 | 232,10 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 18,49 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 69,35 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т.у.т. | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. м³ | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Котельная МБУ «ЦБС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка в зимний период | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Подключенная нагрузка в летний период | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка в переходный период | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,57 | 158,57 | 158,57 | 158,57 | 158,57 | 158,57 | 158,57 | 158,57 | 158,57 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 31,77 | 31,77 | 31,77 | 31,77 | 31,77 | 31,77 | 31,77 | 31,77 | 31,77 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 114,62 | 114,62 | 114,62 | 114,62 | 114,62 | 114,62 | 114,62 | 114,62 | 114,62 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 27,29 | 27,29 | 27,29 | 27,29 | 27,29 | 27,29 | 27,29 | 27,29 | 27,29 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т.у.т. | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. м³ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Котельная ООО «Энергия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка в зимний период | Гкал/ч | 16,80 | 32,13 | 56,32 | 62,88 | 62,88 | 62,88 | 62,88 | 62,88 | 62,88 |
| Подключенная нагрузка в летний период | Гкал/ч | 0,80 | 4,00 | 9,90 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
| Подключенная нагрузка в переходный период | Гкал/ч | 4,61 | 10,70 | 20,95 | 23,21 | 23,21 | 23,21 | 23,21 | 23,21 | 23,21 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 44,14 | 49,49 | 57,38 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 43,25 | 48,81 | 56,47 | 70,88 | 70,88 | 70,88 | 70,88 | 70,88 | 70,88 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,87 | 152,10 | 156,87 | 156,87 | 156,87 | 156,87 | 156,87 | 156,87 | 156,87 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 160,11 | 154,23 | 159,41 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 2635,16 | 4887,26 | 8834,73 | 9863,80 | 9863,80 | 9863,80 | 9863,80 | 9863,80 | 9863,80 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 125,22 | 609,13 | 1553,54 | 1696,64 | 1696,64 | 1696,64 | 1696,64 | 1696,64 | 1696,64 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 722,83 | 1627,73 | 3287,16 | 3641,20 | 3641,20 | 3641,20 | 3641,20 | 3641,20 | 3641,20 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 2311,59 | 4287,17 | 7749,94 | 8652,65 | 8652,65 | 8652,65 | 8652,65 | 8652,65 | 8652,65 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 109,85 | 534,34 | 1362,79 | 1488,31 | 1488,31 | 1488,31 | 1488,31 | 1488,31 | 1488,31 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 634,07 | 1427,87 | 2883,54 | 3194,11 | 3194,11 | 3194,11 | 3194,11 | 3194,11 | 3194,11 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т.у.т. | 6,92 | 7,53 | 9,00 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. м³ | 6,07 | 6,66 | 7,90 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
| Котельная №1 (ООО «НЭК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка в зимний период | Гкал/ч | - | 12,93 | 25,86 | 38,78 | 51,71 | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 64,64 |
| Подключенная нагрузка в летний период | Гкал/ч | - | 2,46 | 4,91 | 7,37 | 9,83 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| Подключенная нагрузка в переходный период | Гкал/ч | - | 4,95 | 9,90 | 14,85 | 19,80 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | - | 35,35 | 70,60 | 105,50 | 140,39 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | - | 34,89 | 69,78 | 104,68 | 139,57 | 174,46 | 174,46 | 174,46 | 174,46 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | 157,03 | 156,82 | 156,21 | 155,91 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | 155,73 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | - | 2003,84 | 4007,68 | 6011,52 | 8015,36 | 10019,20 | 10019,20 | 10019,20 | 10019,20 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | - | 380,73 | 761,46 | 1142,19 | 1522,92 | 1903,65 | 1903,65 | 1903,65 | 1903,65 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | - | 767,18 | 1534,37 | 2301,55 | 3068,74 | 3835,92 | 3835,92 | 3835,92 | 3835,92 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | - | 1727,45 | 3454,90 | 5182,34 | 6909,79 | 8637,24 | 8637,24 | 8637,24 | 8637,24 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | - | 328,22 | 656,43 | 984,65 | 1312,86 | 1641,08 | 1641,08 | 1641,08 | 1641,08 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | - | 661,37 | 1322,73 | 1984,10 | 2645,46 | 3306,83 | 3306,83 | 3306,83 | 3306,83 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т.у.т. | - | 5,48 | 10,94 | 16,35 | 21,76 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. м³ | - | 4,72 | 9,43 | 14,10 | 18,76 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 |
| Котельная №2 (ООО «РТК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка в зимний период | Гкал/ч | - | 13,37 | 26,73 | 40,10 | 53,46 | 66,83 | 66,83 | 66,83 | 66,83 |
| Подключенная нагрузка в летний период | Гкал/ч | - | 2,54 | 5,08 | 7,62 | 10,16 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
| Подключенная нагрузка в переходный период | Гкал/ч | - | 5,12 | 10,23 | 15,35 | 20,47 | 25,59 | 25,59 | 25,59 | 25,59 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | - | 36,55 | 73,00 | 109,07 | 145,15 | 181,22 | 181,22 | 181,22 | 181,22 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | - | 36,07 | 72,15 | 108,22 | 144,30 | 180,37 | 180,37 | 180,37 | 180,37 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | 157,03 | 156,82 | 156,21 | 155,91 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | 155,73 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | - | 2071,73 | 4143,46 | 6215,19 | 8286,92 | 10358,65 | 10358,65 | 10358,65 | 10358,65 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | - | 393,63 | 787,26 | 1180,89 | 1574,51 | 1968,14 | 1968,14 | 1968,14 | 1968,14 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | - | 793,18 | 1586,35 | 2379,53 | 3172,71 | 3965,88 | 3965,88 | 3965,88 | 3965,88 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | - | 1785,97 | 3571,95 | 5357,92 | 7143,90 | 8929,87 | 8929,87 | 8929,87 | 8929,87 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | - | 339,34 | 678,67 | 1018,01 | 1357,34 | 1696,68 | 1696,68 | 1696,68 | 1696,68 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | - | 683,77 | 1367,55 | 2051,32 | 2735,09 | 3418,86 | 3418,86 | 3418,86 | 3418,86 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т.у.т. | - | 5,66 | 11,31 | 16,91 | 22,50 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. м³ | - | 4,88 | 9,75 | 14,57 | 19,39 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Все источники теплоснабжения на территории МО «Муринское городское поселение» имеют в качестве основного вида топлива природный газ.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива на территории Муринского городского поселения отсутствуют.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива, используемого на котельных Муринского городского поселения, является природный газ. В качестве резервного топлива используется дизельное топливо.

Ниже представлены паспорта качества топлива, используемого на источниках Муринского городского поселения.

- Паспорт качества природного газа (лист 1)

- Паспорт качества природного газа (лист 2)

- Паспорт качества дизельного топлива

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В качестве преобладающего вида топлива в Муринском городском поселении используется природный газ, который задействован на всех источниках централизованного теплоснабжения.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса источников тепловой энергии, действующих на территории Муринского городского поселения, является сохранение в качестве основного вида топлива природного газа.

  - РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Детализированное описание капитальных затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии представлено в Главе 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

Величина затрат на реализацию данных мероприятий представлены в таблице 36.

Таким образом, общий объем инвестиций в мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии составит 3151,2 млн. руб. (с учетом НДС).

- Затраты на мероприятия по источникам, тыс. руб. (с НДС)

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | Суммарные затраты, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная ООО "Петербургтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация котельной в части установки площадок и грузоподъемных механизмов для обслуживания оборудования, и установки системы внутреннего отопления котельного зала | Собственные средства (Амортизация) | 12320,47 | 5319,35 | 7001,12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое перевооружение котельной в части замены насосов подмеса водогрейных котлов и установки запорной арматуры (ПИР, СМР, ПНР) | Собственные средства (Амортизация) | 26179,77 | 4049,58 | 22130,19 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое перевооружение котельной в части перевода АСУ ТП на отечественные ПЛК | Собственные средства (Амортизация) | 16071,89 |  | 16071,89 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дооборудование ИТСО объекта ТЭК по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, Муринское г.п., г. Мурино, Охтинская аллея стр. 13 | Собственные средства (Амортизация) | 60378,78 |  | 2778,78 | 57600,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 114950,91 | 9368,92 | 47981,99 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК Лаврики д.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка котла Logano SK745 тепловой мощностью 1,2 Гкал/ч | Собственные средства | 945,77 |  | 945,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 945,77 | 0 | 945,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО "Энергия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка котла «Термотехник ТТ100» тепловой мощностью 20 МВт | Собственные средства | 35243,82 | 35243,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка котла «Термотехник ТТ100» тепловой мощностью 20 МВт | Собственные средства | 38415,76 |  | 38415,76 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена котла «Термотехник ТТ100» 12 МВт на котел «Термотехник ТТ100» 20 МВт | Собственные средства | 40490,21 |  |  | 40490,21 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 114149,79 | 35243,82 | 38415,76 | 40490,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (ООО "НЭК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной на земельном участке 47:07:0722001:13158 | Собственные средства | 454765,88 | 454765,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 454765,88 | 454765,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (ООО "РТК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной на земельном участке 47:07:0722001:4104 | Собственные средства | 454765,88 | 454765,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 454765,88 | 454765,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ГУП "ТЭК СПб" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство системы газоснабжения котельной "Северомуринская" в связи с подключением котельной ко второму подводящему газопроводу с целью использования природного газа в качестве резервного топлива | Собственные средства (Амортизация) | 1630,72 | 0,12 | 163,20 | 1467,40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №7 (ПИР) | Собственные средства (Амортизация) | 130,52 |  | 130,52 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №7 (СМР) | Собственные средства (Амортизация) | 1262,40 |  | 1262,40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №8 (ПИР) | Собственные средства (Амортизация) | 130,52 |  | 130,52 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №8 (СМР) | Собственные средства (Амортизация) | 1285,94 |  | 1285,94 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация котельной в части технического перевооружения паровых котлов ДКВр 20/13 №7, №8, №9 и деаэраторных установок | Собственные средства (Амортизация) | 643965,37 |  | 32198,28 | 149883,55 | 161883,54 | 180000,00 | 120000,00 |  |  |
| 7 | Модернизация котельной в части технического перевооружения водогрейной части | Собственные средства (Амортизация) | 961923,22 |  | 0,12 | 44148,86 | 148856,40 | 247109,69 | 521808,14 |  |  |
| 8 | Модернизация котельной в части замены аккумуляторного бака V=2000м3 №3 | Собственные средства (Амортизация) | 71880,00 |  |  |  | 5750,40 | 66129,60 |  |  |  |
| 9 | Модернизация котельной в части РУ-10 кВ, РУ-6 кВ с заменой силовых трансформаторов | Собственные средства (Амортизация) | 20230,82 |  | 1453,46 | 4259,12 | 6388,68 | 6000,00 | 2129,56 |  |  |
| 10 | Модернизация котельных в части замены Na-катионитных фильтров и фильтров соли | Собственные средства (Амортизация) | 9539,14 |  | 953,91 | 2146,31 | 2146,31 | 2146,31 | 2146,31 |  |  |
|  | Всего: |  | 1711978,64 | 0,12 | 37578,35 | 201905,23 | 325025,33 | 501385,60 | 646084,01 | 0 | 0 |
| Северная ТЭЦ-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение Северной ТЭЦ-21 | Амортизация/ прочие средства | 68901,41 | 45597,48 | 18122,56 | 5181,37 |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация вакуумных деаэраторов | Амортизация/ прочие средства | 6025,03 |  |  |  | 547,73 |  | 5477,30 |  |  |
| 3 | Техническое перевооружение ТА ст. №2 Северной ТЭЦ-21 | Амортизация/ прочие средства | 224760,63 | 43221,92 | 2081,37 | 18865,89 | 99600,22 | 50740,60 | 10250,63 |  |  |
|  | Всего: |  | 299687,07 | 88819,40 | 20203,93 | 24047,26 | 100147,95 | 50740,60 | 15727,93 | 0 | 0 |
| Всего по источникам, тыс. руб. (с НДС) |  |  | 3151243,94 | 1042964,01 | 145125,80 | 324042,71 | 425173,28 | 552126,20 | 661811,94 | 0 | 0 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Детализированное описание капитальных затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии представлено в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Величина затрат на реализацию данных мероприятий представлены в таблице 37.

Таким образом, общий объем инвестиций в мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них составит 2768,2 млн. руб. (с учетом НДС).

- Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей, тыс. руб. (с НДС)

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | Суммарные затраты, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | Плата за подключение | 173300,75 | 118533,32 | 42997,88 | 11769,55 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» |  | 173300,75 | 118533,32 | 42997,88 | 11769,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «ВТК» (источник – котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | Плата за подключение | 60735,56 |  | 60735,56 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Плата за подключение | 2598,37 |  | 2598,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» |  | 63333,93 | 0,00 | 63333,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «Энергия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | Плата за подключение | 140212,67 | 49006,55 | 91206,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по котельной ООО «Энергия» |  | 140212,67 | 49006,55 | 91206,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №1 (ООО «НЭК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | Плата за подключение | 188403,85 | 37680,77 | 37680,77 | 37680,77 | 37680,77 | 37680,77 |  |  |  |
|  | ИТОГО по котельной №1 (ООО «НЭК») |  | 188403,85 | 37680,77 | 37680,77 | 37680,77 | 37680,77 | 37680,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №2 (ООО «РТК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | Плата за подключение | 208763,35 | 41752,67 | 41752,67 | 41752,67 | 41752,67 | 41752,67 |  |  |  |
|  | ИТОГО по котельной №2 (ООО «РТК») |  | 208763,35 | 41752,67 | 41752,67 | 41752,67 | 41752,67 | 41752,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ГУП "ТЭК СПб" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 5054,88 | 5054,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по котельной ГУП "ТЭК СПб" |  | 5054,88 | 5054,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "ЖилКомТеплоЭнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 148700,16 |  | 12758,64 | 19445,56 | 20331,64 | 21253,15 | 22211,52 | 23208,23 | 29491,42 |
|  | ИТОГО по котельной ООО "ЖилКомТеплоЭнерго" |  | 148700,16 | 0,00 | 12758,64 | 19445,56 | 20331,64 | 21253,15 | 22211,52 | 23208,23 | 29491,42 |
| АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник – Северная ТЭЦ-21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | Плата за подключение | 288745,89 |  | 69897,47 | 92032,21 | 91593,09 | 35223,12 |  |  |  |
| 2 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | Собственные средства | 840000,00 | 304000,00 | 314000,00 | 133000,00 | 33000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Плата за подключение | 562983,16 |  |  | 98749,76 | 98749,76 | 98749,76 | 98749,76 | 167984,14 |  |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 111652,11 |  | 15950,30 | 15950,30 | 15950,30 | 15950,30 | 15950,30 | 15950,30 | 15950,30 |
|  | ИТОГО |  | 1803381,16 | 304000,00 | 399847,77 | 339732,27 | 239293,14 | 163923,17 | 128700,06 | 197934,44 | 29950,30 |
| ООО «Теплоэнерго» (источник – Северная ТЭЦ-21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | Плата за подключение | 37020,36 |  | 18510,18 | 18510,18 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 37020,36 |  | 18510,18 | 18510,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ТС, тыс. руб. (с НДС) |  |  | 2768170,98 | 556028,06 | 708087,97 | 468891,00 | 339058,22 | 264609,76 | 150911,58 | 221142,67 | 59441,72 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в рамках Схемы теплоснабжения Муринского городского поселения не предусматривается.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

Таким образом, перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения, на закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Оценку эффективности инвестиций по отдельным мероприятиям осуществляют теплоснабжающие организации при принятии решения о реализации указанных мероприятий.

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствуют.

  - РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденных постановление Правительства РФ от 08.08.2012г.

№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критерия определения единой теплоснабжающей организации являются:

1)	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей	 емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2)	размер собственного капитала;

3)	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского поселения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, определены единые теплоснабжающие организации муниципального образования Муринское городское поселение в своей зоне деятельности.

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, представлен в таблице 38.

- Реестр единых теплоснабжающих организаций

| Код зоны деятельности ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне ЕТО в базовый период | Организация, предлагаемая в качестве ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок 1.1 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» | Абзац 1. п. 7 правил организации теплоснабжения в РФ, утв. ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Участок 1.2 | Котельная ООО «Энергия» | ООО «Энергия» | ООО «Энергия» | Абзац 1. п. 7 правил организации теплоснабжения в РФ, утв. ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Участок 2 | Котельная МБУ «ЦБС» | МБУ «ЦБС» | МБУ «ЦБС» | Абзац 1. п. 7 правил организации теплоснабжения в РФ, утв. ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Участок 3 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1») | 1.АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; 2. ПАО «ТГК-1» | ПАО «ТГК-1» | Абзац 1. п. 7 правил организации теплоснабжения в РФ, утв. ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Участок 4 | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Абзац 1. п. 7 правил организации теплоснабжения в РФ, утв. ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Участок 5 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1») | 1.АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; 2. ПАО «ТГК-1» | ПАО «ТГК-1» | Абзац 1. п. 7 правил организации теплоснабжения в РФ, утв. ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Участок 6 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1») | 1.АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; 2. ПАО «ТГК-1» | ПАО «ТГК-1» | Абзац 1. п. 7 правил организации теплоснабжения в РФ, утв. ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Участок 7 | Котельная «Северомуринская» ГУП «ТЭК СПб» | ГУП «ТЭК СПб» | ГУП «ТЭК СПб» | Абзац 1. п. 7 правил организации теплоснабжения в РФ, утв. ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Участок 8.1 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1») | 1.АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; 2. ПАО «ТГК-1» | ПАО «ТГК-1» | Абзац 1. п. 7 правил организации теплоснабжения в РФ, утв. ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Участок 8.2 | БМК Лаврики д.34 | ООО «Новая Водная Ассоциация» | ООО «Новая Водная Ассоциация» | Абзац 1. п. 7 правил организации теплоснабжения в РФ, утв. ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Участок 9 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1») | 1.АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; 2. ПАО «ТГК-1» | ПАО «ТГК-1» | Абзац 1. п. 7 правил организации теплоснабжения в РФ, утв. ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Участок 10 | Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | 1.ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»; 2.ООО»ВТК | ООО «ВТК» | Абзац 1. п. 7 правил организации теплоснабжения в РФ, утв. ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Участок 11 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1») | 1.АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; 2. ПАО «ТГК-1» | ПАО «ТГК-1» | Абзац 1. п. 7 правил организации теплоснабжения в РФ, утв. ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Производственная зона Мурино | Котельная АО «НПО «Поиск» | АО «НПО «Поиск» | АО «НПО «Поиск» | Абзац 1. п. 7 правил организации теплоснабжения в РФ, утв. ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, определены единые теплоснабжающие организации муниципального образования «Муринское городское поселение» в своей зоне деятельности, которые указаны в таблице 38.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с п.5 Правил организаций теплоснабжения в РФ, утв. ПП РФ от 08.08.2012 № 808, сбор заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности осуществляется в течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также со дня размещения решения, указанного в пункте 17 настоящих Правил.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения Муринского городского поселения со стороны ПАО «ТГК-1», а также ООО «ВТК» была подготовлена и направлена в Администрацию МО заявка о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах МО «Муринского городского поселения», представлен в таблице 39.

- Реестр систем теплоснабжения Муринского городского поселения

| Наименование источника | Система теплоснабжения | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | ЛО, Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, участок 1.1 | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ЛО, Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, участок 4 | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |
| Котельная ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» | ЛО, Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, участок 10 | ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»» |
| Северная ТЭЦ-21 | 188661, Ленинградская область, г. Мурино, участки 3, 5, 6, 9, 11 | Филиал «Невский» ПАО «ТГК-1» |
| БМК Лаврики д.34 | ЛО, Всеволожский муниципальный район, д. Лаврики, участок 8 | ООО «Новая Водная Ассоциация» |
| Котельная МБУ «ЦБС» | ЛО, Всеволожский муниципальный район, д. Лаврики, участок 2 | МБУ «ЦБС» |
| Котельная ООО «Энергия» | ЛО, Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, участок 1.2 | ООО «Энергия» |
| Котельная «Северомуринская» | ЛО, Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, участок 7 | ГУП «ТЭК СПб» |
| Котельная АО «НПО «Поиск» | Ленинградская область, г. Мурино, производственная зона | АО «НПО «Поиск» |

  - РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между источниками на территории МО «Муринское городское поселение» не предусмотрено.

  - РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15, пункт 6.  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,  не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления муниципального образования или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения,  в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования»

Перечень бесхозяйных тепловых сетей на территории Муринского городского поселения представлен в таблице 40.

- Перечень бесхозяйных тепловых сетей на территории Муринского городского поселения

| № п/п | Наименование (назначение) объекта | Место расположения объекта | Ориентировочные сведения об объекте (год постройки, технические характеристики, площадь) | Для объектов инженерной инфраструктуры: протяжённость, диаметр, материал трубопроводов, объем и материал систем водоотведения и водоснабжения и т.д. | Сведения о предполагаемом собственнике, владельце, пользователе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть, в границах от первых сварных стыков после отключающей арматуры (2Ду250 мм) на подающем и обратном трубопроводах со стороны источника теплоснабжения в ТК-11 (магистральная) до ИТП №1,2,3 д. 10/18, г. Мурино, ул. Шувалова | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, ул. Шувалова, д. 10/18, (уч-к 27, кад. № 47:07:0722001:414) | протяженность 336,49 м (в двухтрубном исчислении), год постройки 2016 | Ø219 мм – 197,84 м.; Ø133 мм – 134,61 м.; Ø76 мм – 4,04 м. | бесхозяйные |

  - РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ МО «МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМАМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В рассматриваемый период до 2030 года все существующие и перспективные источники тепловой энергии в МО «Муринское городское поселение» обеспечены основным топливом – природным газом.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории Муринского городского поселения отсутствуют.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Так как все существующие и перспективные источники тепловой энергии в МО «Муринское городское поселение» обеспечены природным газом, дополнительных корректировок программы газификации Ленинградской области не требуется.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планов (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов на территории МО «Муринское городское поселение» не предусмотрено.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

На территории МО «Муринское городское поселение» строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схем водоснабжения МО «Муринское городское поселение») о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В рассматриваемый период до 2030 года все существующие и перспективные источники тепловой энергии в МО «Муринское городское поселение» обеспечены холодным водоснабжением. Дополнительных корректировок схемы водоснабжения и водоотведения МО «Муринское городское поселение» не требуется.

  - Предложения по корректировке утвержденных (разработке) схем водоснабжения МО «Муринское городское поселение» для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Согласно п. 13.6, предложения по корректировке схем водоснабжения отсутствуют.

  - РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Индикаторы развития систем теплоснабжения Муринского городского поселения приведены в таблицах 41 – 48.

- Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

| Наименование показателя | ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 154,14 | 154,14 | 154,14 | 154,14 | 154,14 | 154,14 | 154,14 | 154,14 | 154,14 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,34 | 0,81 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,329 | 0,230 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 93,60 | 80,25 | 72,41 | 70,95 | 70,95 | 70,95 | 70,95 | 70,95 | 70,95 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 5,67 | 6,67 | 7,67 | 8,67 | 9,67 | 10,67 | 11,67 | 12,67 | 13,67 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

| Наименование показателя | ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,171 | 0,180 | 0,180 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 60,21 | 60,31 | 41,46 | 41,53 | 41,53 | 41,59 | 41,59 | 41,66 | 41,66 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

| Наименование показателя | ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 71,33 | 64,95 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 8,48 | 9,48 | 10,48 | 11,48 | 12,48 | 13,48 | 14,48 | 15,48 | 16,48 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной ООО «Новая Водная Ассоциация»

| Наименование показателя | ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 159,07 | 159,07 | 159,07 | 159,07 | 159,07 | 159,07 | 159,07 | 159,07 | 159,07 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,228 | 0,228 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной МБУ «ЦБС»

| Наименование показателя | ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,279 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 121,43 | 121,43 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 50,00 | 51,00 | 52,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной ООО «Энергия»

| Наименование показателя | ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 160,11 | 154,23 | 159,41 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 4,48 | 2,17 | 1,16 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,133 | 0,103 | 0,091 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 22,52 | 26,87 | 33,12 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной №1 (ООО «НЭК»)

| Наименование показателя | ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | - | 157,03 | 156,82 | 156,21 | 155,91 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | 155,73 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | - | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | - | 0,104 | 0,116 | 0,173 | 0,231 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | - | 38,82 | 38,82 | 38,82 | 38,82 | 38,82 | 38,82 | 38,82 | 38,82 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной №2 (ООО «РТК»)

| Наименование показателя | ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | - | 157,03 | 156,82 | 156,21 | 155,91 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | 155,73 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | - | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | - | 0,108 | 0,120 | 0,179 | 0,238 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | - | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ.

Относительный рост тарифа за расчетный период схемы теплоснабжения относительно 2023 года составит:

по котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»:

- для прочих потребителей при реализации мероприятий: 24%;

- для населения, определенный методом индексации: 31 %;

по котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»:

- для прочих потребителей при реализации мероприятий: 26%;

- для прочих потребителей, определенный методом индексации: 31%;

- для населения при реализации мероприятий: 26%;

- для населения, определенный методом индексации: 31 %;

по котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»:

- для прочих потребителей при реализации мероприятий: 34%;

- для прочих потребителей, определенный методом индексации: 31%;

по котельной ООО «Новая Водная Ассоциация»:

- для прочих потребителей при реализации мероприятий: 38%;

- для прочих потребителей, определенный методом индексации: 31%;

- для населения при реализации мероприятий: 38%;

- для населения, определенный методом индексации: 31 %;

по котельной МБУ «ЦБС»:

- для прочих потребителей при реализации мероприятий: 25%;

- для прочих потребителей, определенный методом индексации: 31%;

- для населения при реализации мероприятий: 25%;

- для населения, определенный методом индексации: 31 %;

по котельной ООО «Энергия»:

- для прочих потребителей при реализации мероприятий: 7%;

- для прочих потребителей, определенный методом индексации: 31%;

- для населения при реализации мероприятий: 7%;

- для населения, определенный методом индексации: 31 %;

по котельной ООО «НЭК»:

- для прочих потребителей, определенный методом индексации: 31%;

по котельной ООО «РТК»:

- для прочих потребителей, определенный методом индексации: 31%;

по котельной АО «НПО «Поиск»:

- для прочих потребителей, определенный методом индексации: 31%;

ООО «ВТК»:

- для прочих потребителей, определенный методом индексации: 31%.

- Результаты расчета ценовых последствий для потребителей в зоне действия котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

- Результаты расчета ценовых последствий для потребителей в зоне действия котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

- Результаты расчета ценовых последствий для потребителей в зоне действия котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

- Результаты расчета ценовых последствий для потребителей в зоне действия котельной ООО «Новая Водная Ассоциация»

- Результаты расчета ценовых последствий для потребителей в зоне действия котельной МБУ «ЦБС»

- Результаты расчета ценовых последствий для потребителей в зоне действия котельной ООО «Энергия»

- Результаты расчета ценовых последствий для потребителей в зоне действия котельной ООО «НЭК»

- Результаты расчета ценовых последствий для потребителей в зоне действия котельной ООО «РТК»

- Результаты расчета ценовых последствий для ООО «ВТК»

- Результаты расчета ценовых последствий для потребителей в зоне действия котельной АО «НПО «Поиск»