Оглавление

1.	Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах сельского поселения	7

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	7

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	26

1.3.	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	49

2.	Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	50

2.1.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии	50

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	54

2.3.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	64

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	64

3.	Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя	68

3.1.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	68

4.	Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.	71

5.	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	71

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии на основании расчета радиуса эффективного теплоснабжения	71

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	71

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	72

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	72

5.5.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	72

5.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа	73

5.7.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	73

5.8.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	77

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	77

5.10.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	78

5.11.	Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	78

6.	Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	79

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	79

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	79

6.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	83

6.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по установленным основаниям	83

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	83

7.	Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	84

8.	Раздел 8. Перспективные топливные балансы	85

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода	85

9.	Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	90

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	90

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	92

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	106

10.	Раздел 10. Решение по определению единой теплоснабжающей организации (организаций) и границы зон её деятельности	107

11.	Раздел 11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	110

12.	Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	110

13.	Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения с программой газификации Ленинградской области, программой развития электроэнергетики, схемой водоснабжения и водоотведения.	110

14.	Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения.	111

15.	Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия.	114

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения МО «Муринское городское поселение».

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Муринского сельского поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в рамках данной работы рассмотрены основные вопросы:

- показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- перспективные балансы теплоносителя;

- предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- перспективные топливные балансы;

- инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Разработка схем поселений представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2030 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения МО «Муринское городское поселение» до 2034 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», «Методические рекомендации по разработке схемы теплоснабжения», утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. N 565/667, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области и ресурсоснабжающими организациями.

- Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах сельского поселения

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

МО «Муринское городское поселение» имеет определённый потенциал для развития – в целом по поселению планируется ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого фонда, а также малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.

Централизованным теплоснабжением на расчетный период, предусматривается обеспечить всю подключаемую многоквартирную застройку:

Участок 1:

Территория проектирования поделена на 24 квартала.

Предусмотрено целенаправленное создание особенной архитектурно- градостроительной среды, характерной чертой которой является сохранение на территории жилого квартала озелененных зон.

Проектом предлагается создать новый жилой район, наполненный инфраструктурой обслуживания, социальной инфраструктурой. Необходимые элементы благоустройства территории, такие как детские площадки, площадки для тихого отдыха, хозяйственные площадки, планируется разместить на внутриквартальных территориях и на территориях общего пользования, выделенных между жилыми кварталами. Все придомовые территории также обеспечиваются площадками для отдыха.

Прогноз перспективной застройки (а соответственно и перспективной тепловой нагрузки) участка №1 основан на данных проекта планировки территории и выданных технических условиях на подключение новых объектов к системам централизованного теплоснабжения.

Так, в настоящее время, источником теплоснабжения участка №1 являются котельные ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «Энергия». По состоянию на 01.01.2019 г. подключенная нагрузка источника составляет 150,389 Гкал/ч. (без учета выданных ТУ и заключенных договоров на технологическое присоединение).

Согласно проекту планировки территории (Постановление №265 и №266 от 19.12.2011 г. Администрации МО «Муринское городское поселение»), к расчетному сроку 2034г. суммарная тепловая нагрузка потребителей участка №1 составит 425,87 Гкал/ч, поэтому в настоящей схеме теплоснабжения для покрытия указанной нагрузки на участке № 1 предусматривается развитие источника – котельной ООО «Энергия»  и строительство дополнительного источника теплоснабжения – котельной №2 силами ООО «ТК «Мурино» и распределение тепловой нагрузки между ними.

Участок 2:

Теплоснабжение предусмотрено от существующего источника – котельной ООО «ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС».

Участки 3, 5, 6:

Проектом определена функционально-планировочная организация территории, принципиальное архитектурно-пространственное решение застройки, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Кроме того определены типология застройки, развитие социального и культурно-бытового обслуживания населения. Проектные решения приняты на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

Территория перспективного развития расположена за пределами существующей жилой застройки в северной части муниципального образования и состоит из групп земельных участков, которые в соответствии с предлагаемой планировочной организацией территории сгруппированы в жилые районы.

Основу застройки жилого района составляет жилая многоэтажная многоквартирная застройка (в соответствии с регламентом функционального использования территории, предложенным в проекте генерального плана и регламентами правил землепользования и застройки МО «Муринское городское поселение»), полностью укомплектованная инфраструктурой социального и потребительского обеспечения в окружении рекреационной зоны общего пользования по берегам р. Охты.

С южной и западной стороны жилого района в санитарно-защитных зонах транспортной инфраструктуры расположены коммунальной (КОС) и сервисной функции (парковки, стоянки). Производственные зоны отделяются от жилой застройки буферной зоной с сооружениями торговой и спортивной функции.

Теплоснабжение участков 3, 5 и 6 – от существующей тепломагистрали Ново-Девяткино – «Северная ТЭЦ-21» (Теплогенерирующая организация ПАО «ТГК-1», Теплосетевая организация АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

Участок 4

Теплоснабжение участка предусмотрено от существующего источника - котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго».

Участок 7:

Теплоснабжение предусмотрено от существующей магистрали теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб».

Участок 8:

Проектируемая территория находится в довольно плотно застроенной части посёлка.

Существующая застройка в основной своей массе сформирована индивидуальным жилищным строительством.

Расположена территория в непосредственной близости к границе Санкт- Петербурга и КАД, что обеспечивает территорию легкой доступностью.

Улица Центральная (ограничивающая территорию проектирования с южной стороны), являясь магистралью регионального значения, соединяет транспортной развязкой Токсовское шоссе с КАД.

Река Охта ограничивает восточную и юго-восточную сторону территории.

Территория проектирования до недавнего времени представляла совокупность малоэтажной жилой застройки поселкового типа, находящейся в частном владении. В настоящее время происходит активное строительство многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки, на земельных участках, принадлежащих разным застройщикам.

Теплоснабжение участка предусмотрено от существующей тепломагистрали «Северная ТЭЦ-21» (Теплогенерирующая организация ПАО «ТГК-1», Теплосетевая организация АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

Участок 9:

Теплоснабжение участка также предусмотрено от существующей тепломагистрали «Северная ТЭЦ-21» (Теплогенерирующая организация ПАО «ТГК-1», Теплосетевая организация АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

Участок 10:

Прилегающая с юга городская территория в соответствии Генпланом г. Санкт-Петербурга предназначена для многоэтажной жилой и общественной застройки.

Теплоснабжение потребителей участка 10 предусмотрено от существующей котельной ООО «ТК Мурино».

Участок 11

В настоящее время территории занята малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройкой, объектами транспортной инфраструктуры – гаражами боксового типа. Часть территории между рекой Охтой и улицей Оборонной занята объектами специального назначения (территория МЧС). Теплоснабжение существующих зданий осуществляется от существующей тепломагистрали Ново-Девяткино «Северная ТЭЦ-21» (Теплогенерирующая организация ПАО «ТГК-1», Теплосетевая организация АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

Теплоснабжение перспективного строительства предусмотрено от существующей котельной ООО «ТК «Мурино».

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных источников тепла на природном газе. Теплоснабжение промышленных предприятий в настоящее время осуществляется от собственных теплоисточников и в перспективе эту схему предлагается оставить без изменений.

Перечень перспективных потребителей тепловой энергии с их характеристиками приведен в таблице 1. Приросты нагрузок за счет нового строительства жилых и общественных зданий (по годам) представлены в таблице 2.

Сводные показатели прогнозируемых значений приростов площадей (нарастающим итогом) нового строительства с разделением на многоквартирные дома и общественные здания в соответствии с кадастровым делением МО «Муринское городское поселение» приведены в таблицах 3–4.

Таблица 1. Характеристики объектов нового строительства

| № п/п | Основание | Район | Кадастровый квартал | Назначение | Инвестор | Адрес | Тип | Площадь зданий, м2 | Планируемая расчетная нагрузка, Гкал/ч | Планируемый источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:665 | ЖК "Виктория", к.2-8 | ООО "СтройКвадро" | участок 31 | общ-дел |  | 0,179 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 2 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:522 | многоквартирный жилой дом | ООО "Полис Групп" | участок 40 | жил | 52485 | 4,15 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 3 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:510 | ЖК "Территория" | ООО «Янтарь» | участок 43 | жил | 96634 | 6,5774 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 4 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:512 | ЖК "Vitamin" | ЖСК «Айвазовский» | участок 44 | жил | 46798 | 3,026 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 5 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:509 | ЖК "Северная Палитра", к.1, 3-6 | ООО "МонАрх-Спб" | участок 46 | жил | 83346 | 3,42 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 6 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:615 | ЖК "Три кита-2" | ООО "Бригантина" | участок 47 | жил | 78818 | 5, 71316 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 7 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:613 | ЖК "Три кита-3" | ЖСК "Айвазовский" | участок 48 | жил | 78099 | 5,72 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 8 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:614 | ЖК "Три кита-4" | ООО "Линкор" | участок 49 | жил | 71601 | 3,78 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 9 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:546 | ЖК "GreenЛандия-2", к.к. | ООО "Созидание" (Setl City) | участок 54 | жил | 72462 | 7,02 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 10 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:545 | ЖК "GreenЛандия-2", к.к. | ООО "Созидание" (Setl City) | участок 55 | жил | 79850 | 5,911 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 11 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:553 | ЖК "Десяткино 2.0" | ООО "Норманн ЛО" | участок 57 | жил | 64097 | 4,18 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 12 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:26303 | многоквартирный жилой дом | ООО "Запстрой" | участок 104 | жил | 30580 | 3,73 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 13 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:5512 | ЖК "Алфавит", 4 этап, секции Ж, И и К | ООО "ПЕТРОСТРОЙ" | участок 115 | жил | 68031 | 1,864482 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 14 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:538 | ЖК "Материк" к.к. | ООО "ПЕТРОСТРОЙ" | участок 116 | жил | 70002 | 3,52 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 15 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:532 | ЖК "Материк" к.к. | ООО «Мурино 117» | участок 117 | жил | 88760 | 7,113 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 16 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:537 | многоквартирный жилой дом | ООО "Евроинвест двелопмент" | участок 118 | жил | 97102 | 7,86575 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 17 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:4068 | ресторанный молл | ООО «Альянс»" | Бульвар | общ-дел | 5593 | 0,085990 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 18 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:452 | СОШ | ООО "Школа-2" | участок 34 | общ-дел | 48763 | 2,2152 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 19 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:2658 | СОШ | ООО "Альянс" | участок 41 | общ-дел | 50400 | 1,92 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 20 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:511 | СОШ | ООО "Школьный двор" | участок 45 | общ-дел | 50328 | 2,2257 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 21 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:536 | СОШ | ООО "Созидание" (Setl City) | участок 52 | общ-дел | 50400 | 1,06 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 22 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:9759 / 47:07:0722001:9760 | отделение полиции |  | участок 58 | общ-дел | 25237 | 1,004 | Котельная №2 |
| 23 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:873 | пожарное депо |  | участок 59 | общ-дел | 25407 | 1,027 | Котельная №2 |
| 24 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:871 | станция скорой помощи |  | участок 60 | общ-дел | 16382 | 1,802 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 25 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:4699 / 47:07:0722001:4700 | спорткомплекс |  | участок 61 | общ-дел | 69377 | 0,383 | Котельная №2 |
| 26 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:583 | ТРК |  | участок 66 | общ-дел | 72364 | 5,08 | новый локальный источник |
| 27 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:1838 | автовокзал |  | участок 73 | общ-дел | 54369 | 2,51 | новый локальный источник |
| 28 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:24511 | ТРК |  | участок 76 | общ-дел | 108910 | 7,65 | новый локальный источник |
| 29 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:24428 | ТРК |  | участок 77 | общ-дел | 35501 | 2,49 | новый локальный источник |
| 30 | ТСО | Всеволожский | 47:07:0713003:993 | ДОУ (190 мест) | ООО "ФСК "ЛИДЕР СЕВЕРО-ЗАПАД" | Бугры | общ-дел | 5200 | 0,33 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 31 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:386 | ЖК "Ленинградская перспек-тива" | ООО "ЛенОблСтрой" | участок 12 | жил | 70563 | 4,9096 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 32 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:368 | ЖК "Ленинградская перспек-тива" | ООО "ЛенОблСтрой" | участок 13 | жил | 52837 | 3,10004 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 33 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:2689 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Стройтек» | Участок №18 | Жил | 88620 | 5,726 | Котельная ООО «Энергия» |
| 34 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:1929 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Стройтек» | Участок №19 | Жил | 73342,54 | 5,153 | Котельная ООО «Энергия» |
| 35 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:385 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Стройтек» | Участок №21 | Жил | 130200 | 5,694 | Котельная ООО «Энергия» |
| 36 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:380 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Максима» | Участок №23 | Жил | 90820,07 | 5,099 | Котельная ООО «Энергия» |
| 37 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:373 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Максима» | Участок №24 | Жил | 85446,17 | 4,667 | Котельная ООО «Энергия» |
| 38 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:382 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Максима» | Участок №25 | Жил | 61408,84 | 3,836 | Котельная ООО «Энергия» |
| 39 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:384 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Максима» | Участок №27 | Жил | 60087,73 | 3,948 | Котельная ООО «Энергия» |
| 40 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:378 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Максима» | Участок №28 | Жил | 71827,29 | 4,447 | Котельная ООО «Энергия» |
| 41 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:383 | Многоквартирные жилые дома | ООО «Максима» | Участок №29 | Жил | 89320,11 | 5,53 | Котельная ООО «Энергия» |
| 42 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:394 | многоквартирные жилые дома | ООО "ПЕТРОСТРОЙ" | участок 05 | жил | 65454 | 6,6894 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 43 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:22514 | многоквартирные жилые дома | ООО "Оникс" | участок 07 | жил | 71357 | 3,8836496 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 44 | ППТ-265 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:395 | СОШ | ООО "Сельскохозяйствен-ная организация "НИВА" | участок 06 | общ-дел | 49634 | 1,34 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 45 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:371 | СОШ |  | участок 26 | общ-дел | 50407 | 3,322 | Котельная ООО «Энергия» |
| 46 | ППТ-266 (19.12.2011) | Всеволожский | 47:07:0722001:5564 | торговые центры |  | участок 31 | общ-дел | 110778 | 0,78 | новый локальный источник |
| 47 | ППТ-456 (09.12.2013) | Всеволожский | 47:07:0722001 | многоквартирный жилой дом |  | Территория, ограниченная береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проекти-руемой маги-стралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль запад-ной границы МО «Мурин-ское городское поселение» | жил | 1594299 | 77,137 | Котельная №2 |
| 48 | ППТ-456 (09.12.2013) | Всеволожский | 47:07:0722001 | общественно-деловая за-стройка |  | Территория, ограниченная береговой ли-нией реки Охта, админи-стративной границей де-ревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проекти-руемой маги-стралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль запад-ной границы МО «Мурин-ское городское поселение» | общ-дел | 113952,8 | 5,26 | Котельная №2 |
| 49 | ППТ-132 (26.05.2014) | Всеволожский | 47:07:0722001:2995 | ЖК "Эланд", 6 оч. | NCC | Мурино, Скан-динавский про-езд, 4 к.1 | жил | 20750 | 0,77 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 50 | ППТ-132 (26.05.2014) | Всеволожский | 47:07:0722001:2994 | ЖК "Эланд", 7, 8 оч. | NCC | Мурино, Скан-динавский про-езд, 4 к.3,4 | жил | 29880 | 0,88 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 51 | ППТ-132 (26.05.2014) | Всеволожский | 47:07:0722001:2994 | Частный медицинскией центр |  | Участок 30 | общ-дел | 500 | 0,03 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 52 | ППТ-132 (26.05.2014) | Всеволожский | 47:07:0712002:313 | ЖК «Мурино» |  | ИСК Викинг | Мурино, в Лав-рики шоссе, 42 | 1950 | 0,08 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 53 | ППТ-132 (26.05.2014) | Всеволожский | 47:07:0722001:107 | Многофункциональный ТРК |  | Участок 1 | общ-дел | 62315 | 5,1 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 54 | ППТ-132 (26.05.2014) | Всеволожский | 47:07:0712004 | ДДУ на 280 мест |  | Квартал 2 уча-сток 255 | общ-дел | 4380 | 0,2 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 55 | ППТ-132 (26.05.2014) | Всеволожский | 47:07:0722001 | СОШ на 825 мест |  | Участок 276 | общ-дел | 11268 | 0,52 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 56 | Генеральный план | Всеволожский | 47:07:0722001:2786 | ЖК "Тридевяткино царство" | ГК "УНИСТО Петросталь" | участок 4 | жил | 121 511 | 5,36 | Котельная ООО "ЖилКомТеплоЭнерго" |
| 57 | Генеральный план | Всеволожский | 47:07:0722001:4743 | Школа |  | участок 4 | общ-дел |  |  | Котельная ООО "ЖилКомТеплоЭнерго |
| 58 | Генеральный план | Всеволожский | 47:07:0722001:4616 | ЖК "Силы природы" | O2 Development | участок 3 | жил | 896156 | 29,37 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 59 | Генеральный план | Всеволожский | 47:07:0722001:4616 | ДОУ, СОШ | O2 Development | участок 3 | общ-дел | 9500 | 1,09 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 60 | Генеральный план | Всеволожский | 47:07:0722001:70 | многоквартирные жилые дома |  | участок 5 | жил | 845054 | 27,7 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 61 | Генеральный план | Всеволожский | 47:07:0722001:70 | ДОУ, СОШ |  | участок 5 | общ-дел | 24500 | 2,84 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 62 | Генеральный план | Всеволожский | 47:07:0722001:24485 | ЖК "Муринский посад" | ЦДС | участок 6 | жил | 1022125 | 33,5 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 63 | Генеральный план | Всеволожский | 47:07:0722001:24485 | ДОУ, СОШ | ЦДС | участок 6 | общ-дел | 29510 | 3,46 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |
| 64 | ООО "ТК "Мурино" | Всеволожский | 47:07:0722001:2818 | ЖК "Новое Мурино" | ООО «ИнвестКапитал» | пос. Мурино, земли САОЗТ «Ручьи», уча-сток 2, корпус 9 | жил | 27540 | 1,32 | Котельная ООО «ТК Мурино» |
| 65 | ООО "ТК "Мурино" | Всеволожский | 47:07:0722001:2805 | ЖК "Новое Мурино" | ООО «ИнвестКапитал» | пос. Мурино, земли САОЗТ «Ручьи», уча-сток 2, корпус 10 | жил | 32400 | 1,65 | Котельная ООО «ТК Мурино» |
| 66 | ООО "ТК "Мурино" | Всеволожский | 47:07:0722001:2820 | ЖК "Новое Мурино" | ООО «ИнвестКапитал» | пос. Мурино, земли САОЗТ «Ручьи», уча-сток 2, корпус 11 | жил | 21060 | 0,32 | Котельная ООО «ТК Мурино» |
| 67 | ООО "ТК "Мурино" | Всеволожский | 47:07:0722001:2810 | Школа | ООО «ИнвестКапитал» | пос. Мурино, земли САОЗТ «Ручьи», уча-сток 2 | общ-дел | 23700 | 0,89 | Котельная ООО «ТК Мурино» |
| 68 | ООО "ТК "Мурино" | Всеволожский | 47:07:0722001:2816 | автостоянка №2 | ООО «ИнвестКапитал» | пос. Мурино, ул.Новая, дом 13, лит.Б | общ-дел | 11550 | 0,27 | Котельная ООО «ТК Мурино» |
| 69 | ООО "ТК "Мурино" | Всеволожский | 47:07:0712012:61 | ЖК "Воронцов" |  |  |  | 28048 | 5,95 | Котельная ООО «ТК Мурино» |
| 70 | АО «Теплосеть СПб» | Всеволожский | 47:07:0712018:193 | многоквартирный жилой дом | ООО «Ледовый комплекс» |  |  | 26500 | 13,36 | Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» |

Таблица 2. Приросты нагрузки по годам за счет нового строительства жилых и общественных зданий

| № п/п | Основание | Кадастровый квартал | Адрес | Тип | Планируемая расчетная нагрузка | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:421 | участок 05 | жил | 2,43 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:665 | участок 31 | жил | 1,82 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:612 | участок 36 | жил | 3,73 | 3,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:523 | участок 39 | жил | 5,45 | 5,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:522 | участок 40 | жил | 4,15 | 0 | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:512 | участок 44 | жил | 3,29 | 3,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:613 | участок 48 | жил | 5,72 | 0 | 5,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:614 | участок 49 | жил | 3,78 | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:611 | участок 50 | жил | 2,95 | 0 | 1,29 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:546 | участок 54 | жил | 7,02 | 7,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:545 | участок 55 | жил | 7,22 | 7,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:527 | участок 56 | жил | 5,49 | 5,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:26303 | участок 104 | жил | 3,73 | 0 | 0 | 3,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:538 | участок 116 | жил | 1,4 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:532 | участок 117 | жил | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:537 | участок 118 | жил | 4,96 | 4,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:452 | участок 34 | общ-дел | 1,34 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:2658 | участок 41 | общ-дел | 1,92 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:511 | участок 45 | общ-дел | 1,34 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:536 | участок 52 | общ-дел | 1,06 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:9759 | участок 58 | общ-дел | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:873 | участок 59 | общ-дел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:871 | участок 60 | общ-дел | 1,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:4699 | участок 61 | общ-дел | 8,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:583 | участок 66 | общ-дел | 5,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:1838 | участок 73 | общ-дел | 2,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:24511 | участок 76 | общ-дел | 7,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:24428 | участок 77 | общ-дел | 2,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | 47:07:0713003:994 | Бугры | жил | 3,36 | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - | 47:07:0713003:993 | Бугры | общ-дел | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:365 | участок 11 | жил | 3,22 | 3,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:386 | участок 12 | жил | 2,62 | 2,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:368 | участок 13 | жил | 1,96 | 1,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:2689 | участок 18 | жил | 5,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:1929 | участок 19 | жил | 5,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:385 | участок 21 | жил | 5,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:380 | участок 23 | жил | 5,099 | 0 | 2,855 | 2,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:373 | участок 24 | жил | 4,667 | 4,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:382 | участок 25 | жил | 3,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:384 | участок 27 | жил | 3,948 | 0 | 0 | 3,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:378 | участок 28 | жил | 4,447 | 0 | 4,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:383 | участок 29 | жил | 5,53 | 0 | 0 | 0 | 0,82 | 4,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:394 | участок 05 | жил | 6,7 | 0 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:22514 | участок 07 | жил | 7,07 | 0 | 7,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:395 | участок 06 | общ-дел | 1,34 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:371 | участок 26 | общ-дел | 3,322 | 0 | 0 | 3,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:5564 | участок 31 | общ-дел | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ППТ-456 (09.12.2013) | 47:07:0722001 | Территория, ограниченная береговой линией реки Охта | жил | 49,6 | 0 | 0 | 0 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 7,44 | 7,44 | 9,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ППТ-456 (09.12.2013) | 47:07:0722001 | Территория, ограниченная береговой линией реки Охта | общ-дел | 5,28 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,79 | 0,79 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ППТ-132 (26.05.2014) | 47:07:0722001:2994 | Участок 30 | общ-дел | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ППТ-132 (26.05.2014) | 47:07:0712002:313 | Мурино, в Лаврики шоссе, 42 | жил | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ППТ-132 (26.05.2014) | 47:07:0722001:107 | Участок 1 | общ-дел | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ППТ-132 (26.05.2014) | 47:07:0712004 | Квартал 2 участок 255 | общ-дел | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ППТ-132 (26.05.2014) | 47:07:0722001 | Участок 276 | общ-дел | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Генеральный план | 47:07:0722001:2786 | участок 4 | жил | 4,05 | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Генеральный план | 47:07:0722001:4616 | участок 3 | жил | 23,51 | 2,94 | 5,87 | 4,41 | 2,94 | 4,41 | 2,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Генеральный план | 47:07:0722001:4616 | участок 3 | общ-дел | 1,09 | 0 | 0,32 | 0 | 0,46 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Генеральный план | 47:07:0722001:70 | участок 5 | жил | 27,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Генеральный план | 47:07:0722001:70 | участок 5 | общ-дел | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Генеральный план | 47:07:0722001:24485 | участок 6 | жил | 20,86 | 0 | 2,71 | 0 | 5,42 | 0 | 3,33 | 0 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Генеральный план | 47:07:0722001:24485 | участок 6 | общ-дел | 3,46 | 0 | 0 | 0,76 | 0 | 0,76 | 0 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ООО "ТК "Мурино" | 47:07:0722001:2817 | пос. Мурино, ул.Новая, дом 13, лит.Б | жил | 5,95 | 5,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ООО "ТК "Мурино" | 47:07:0722001:2818 | пос. Мурино, ул.Новая, дом 13, лит.Б | жил | 5,22 | 5,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ООО "ТК "Мурино" | 47:07:0722001:2819 | пос. Мурино, ул.Новая, дом 13, лит.Б | жил | 5,62 | 5,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3. Сводные показатели (нарастающим итогом) прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства многоквартирных домов в соответствии с кадастровым делением МО «Муринское городское поселение», тыс. м2

| Кадастровый квартал | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:07:0712002:313 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 47:07:0713003:994 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 |
| 47:07:0722001 | 0 | 0 | 0 | 159,43 | 318,86 | 478,29 | 637,72 | 797,15 | 1036,3 | 1275,4 | 1594,3 | 1594,3 | 1594,3 | 1594,3 | 1594,3 | 1594,3 | 1594,3 |
| 47:07:0722001:22514 | 0 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 |
| 47:07:0722001:24485 | 0 | 82,71 | 82,71 | 247,97 | 247,97 | 349,63 | 349,63 | 636,38 | 636,38 | 636,38 | 636,38 | 636,38 | 636,38 | 636,38 | 636,38 | 636,38 | 636,38 |
| 47:07:0722001:26303 | 0 | 0 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 |
| 47:07:0712012:61 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 |
| 47:07:0712014:28 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 |
| 47:07:0712018:193 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 47:07:0722001:365 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 |
| 47:07:0722001:368 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 |
| 47:07:0722001:373 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| 47:07:0722001:380 | 0 | 51,1 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| 47:07:0722001:384 | 0 | 0 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| 47:07:0722001:378 | 0 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
| 47:07:0722001:383 | 0 | 0 | 0 | 12,2 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
| 47:07:0722001:382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 |
| 47:07:0722001:385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| 47:07:0722001:1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
| 47:07:0722001:2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |
| 47:07:0722001:386 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 |
| 47:07:0722001:394 | 0 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 |
| 47:07:0722001:421 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 |
| 47:07:0722001:4616 | 89,62 | 268,85 | 403,27 | 492,89 | 627,31 | 716,93 | 716,93 | 716,93 | 716,93 | 716,93 | 716,93 | 716,93 | 716,93 | 716,93 | 716,93 | 716,93 | 716,93 |
| 47:07:0722001:2786 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| 47:07:0722001:512 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 47:07:0722001:522 | 0 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 |
| 47:07:0722001:523 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 70,34 |
| 47:07:0722001:527 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 |
| 47:07:0722001:532 | 0 | 0 | 88,76 | 88,76 | 88,76 | 88,76 | 88,76 | 88,76 | 88,76 | 88,76 | 88,76 | 88,76 | 88,76 | 88,76 | 88,76 | 88,76 | 88,76 |
| 47:07:0722001:537 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
| 47:07:0722001:538 | 0 | 0 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 |
| 47:07:0722001:545 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 |
| 47:07:0722001:546 | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 72,46 |
| 47:07:0722001:611 | 0 | 22,1 | 54,79 | 54,79 | 54,79 | 54,79 | 54,79 | 54,79 | 54,79 | 54,79 | 54,79 | 54,79 | 54,79 | 54,79 | 54,79 | 54,79 | 54,79 |
| 47:07:0722001:612 | 73,24 | 73,24 | 73,24 | 73,24 | 73,24 | 73,24 | 73,24 | 73,24 | 73,24 | 73,24 | 73,24 | 73,24 | 73,24 | 73,24 | 73,24 | 73,24 | 73,24 |
| 47:07:0722001:613 | 0 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 |
| 47:07:0722001:614 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| 47:07:0722001:665 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
| 47:07:0722001:70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,26 | 422,53 | 633,79 | 845,05 | 845,05 | 845,05 | 845,05 | 845,05 | 845,05 | 845,05 |
| итого | 1211,81 | 1886,15 | 2301,65 | 2728,16 | 3099,11 | 3584,52 | 3935,75 | 4593,19 | 5043,61 | 5493,97 | 6024,13 | 6024,13 | 6024,13 | 6024,13 | 6024,13 | 6024,13 | 6024,13 |

Таблица 4. Сводные показатели (нарастающим итогом) прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства общественных зданий в соответствии с кадастровым делением МО «Муринское городское поселение», тыс. м2 в год

| Кадастровый квартал | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:07:0712004 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 47:07:0713003:993* | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 47:07:0722001 | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 34,06 | 45,45 | 56,85 | 68,24 | 85,34 | 102,43 | 125,22 | 125,22 | 125,22 | 125,22 | 125,22 | 125,22 | 125,22 |
| 47:07:0722001:107 | 0 | 0 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 |
| 47:07:0722001:1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,37 | 54,37 | 54,37 | 54,37 | 54,37 | 54,37 | 54,37 | 54,37 | 54,37 | 54,37 |
| 47:07:0722001:24428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 47:07:0722001:24485 | 0 | 0 | 6,48 | 6,48 | 12,96 | 12,96 | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 29,51 |
| 47:07:0722001:24511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,91 | 108,91 | 108,91 | 108,91 | 108,91 | 108,91 | 108,91 | 108,91 |
| 47:07:0722001:2658 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| 47:07:0722001:2994 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 47:07:0722001:371 | 0 | 0 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 |
| 47:07:0722001:395 | 0 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 49,63 |
| 47:07:0722001:452 | 0 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 |
| 47:07:0722001:4616 | 0 | 2,78 | 2,78 | 6,79 | 6,79 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 47:07:0722001:4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,38 | 69,38 | 69,38 | 69,38 | 69,38 | 69,38 | 69,38 | 69,38 | 69,38 | 69,38 |
| 47:07:0722001:511 | 0 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 |
| 47:07:0722001:536 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| 47:07:0722001:5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,78 | 110,78 | 110,78 | 110,78 | 110,78 | 110,78 | 110,78 | 110,78 | 110,78 | 110,78 |
| 47:07:0722001:583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,36 | 72,36 | 72,36 | 72,36 | 72,36 | 72,36 | 72,36 | 72,36 | 72,36 |
| 47:07:0722001:70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,77 | 7,77 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| 47:07:0722001:871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 |
| 47:07:0722001:873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 |
| 47:07:0722001:9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 |
| Итого | 106,5 | 258 | 377,21 | 397 | 426,14 | 440,24 | 535,22 | 781,14 | 878,37 | 1004,37 | 1079,39 | 1079,39 | 1079,39 | 1079,39 | 1079,39 | 1079,39 | 1079,39 |

Прогноз приростов площадей (нарастающим итогом) нового строительства с разделением на многоквартирные дома и общественные здания в зонах действия существующих и перспективных источников тепловой энергии МО «Муринское городское поселение» представлены в таблицах 5 – 6.

Прирост площадей жилых домов (ИЖС) и производственных зданий промышленных предприятий в МО «Муринское городское поселение» отсутствует.

Таблица 5. Прогноз прироста площадей (нарастающим итогом) нового строительства многоквартирных домов в зонах действия источников тепловой энергии МО «Муринское городское поселение», тыс. м2 в год

| Источник | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | 477,29 | 739,23 | 873,65 | 1128,53 | 1262,95 | 1454,23 | 1454,23 | 1952,24 | 2163,51 | 2374,77 | 2586,03 | 2586,03 | 2586,03 | 2586,03 | 2586,03 | 2586,03 | 2586,03 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 457,27 | 675,41 | 826,11 | 826,11 | 826,11 | 826,11 | 826,11 | 826,11 | 826,11 | 826,11 | 826,11 | 826,11 | 826,11 | 826,11 | 826,11 | 826,11 | 826,11 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| Котельная ООО «ТК «Мурино» | 79,169 | 79,169 | 79,169 | 79,169 | 79,169 | 79,169 | 79,169 | 79,169 | 79,169 | 79,169 | 79,169 | 79,169 | 79,169 | 79,169 | 79,169 | 79,169 | 79,169 |
| Котельная ООО «Энергия» | 85,4 | 208,3 | 308,1 | 320,3 | 397,4 | 532,1 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 | 723,9 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | 0 | 609,14 | 958 | 1117,43 | 1276,86 | 1436,29 | 1595,72 | 1755,15 | 1994,3 | 2233,4 | 2552,3 | 2552,3 | 2552,3 | 2552,3 | 2552,3 | 2552,3 | 2552,3 |
| Новый локальный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 1192,329 | 2404,449 | 3138,229 | 3564,739 | 3935,689 | 4421,099 | 4772,329 | 5429,769 | 5880,189 | 6330,549 | 6860,709 | 6860,709 | 6860,709 | 6860,709 | 6860,709 | 6860,709 | 6860,709 |

Таблица 6. Прогноз прироста площадей (нарастающим итогом) нового строительства общественных зданий в зонах действия источников тепловой энергии МО «Муринское городское поселение», тыс. м2 в год

| Источник | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | 0,5 | 3,28 | 65,6 | 73,99 | 73,99 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 84,47 | 84,47 | 136,7 | 136,7 | 136,7 | 136,7 | 136,7 | 136,7 | 136,7 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | 106 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «ТК «Мурино» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «Энергия» | 0 | 0 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 | 50,41 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 34,06 | 45,45 | 123,88 | 204,65 | 221,75 | 238,84 | 261,63 | 261,63 | 261,63 | 261,63 | 261,63 | 261,63 | 261,63 |
| Новый локальный источник | 0 | 0 | 6,48 | 6,48 | 12,96 | 12,96 | 29,51 | 194,66 | 267,02 | 375,93 | 375,93 | 375,93 | 375,93 | 375,93 | 375,93 | 375,93 | 375,93 |
| Всего | 106,5 | 258 | 377,21 | 397 | 426,14 | 440,24 | 535,22 | 781,14 | 878,37 | 1004,37 | 1079,39 | 1079,39 | 1079,39 | 1079,39 | 1079,39 | 1079,39 | 1079,39 |

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Централизованным теплоснабжением на расчетный период предусматривается обеспечить сохраняемую и перспективную многоквартирную застройку.

На основании существующих и перспективных тепловых нагрузок и данных СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», а также сведений, полученных от теплоснабжающих организаций, были получены прогнозы изменения тепловой нагрузки, объемов потребления и теплоносителя единицами территориального деления, значения которых представлены в таблицах ниже.

Таблица 7. Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность (нарастающим итогом) для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления МО «Муринское городское поселение» на период до 2034 г., Гкал/ч

| Кадастровый квартал | Тип нагрузки | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:07:0712002:313 | Всего | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | ОВ | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | ГВСср | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 47:07:0712004 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47:07:0713003:993 | Всего | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | ОВ | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | ГВСср | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 47:07:0713003:994 | Всего | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
|  | ОВ | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
|  | ГВСср | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 47:07:0722001 | Всего | 0 | 0 | 0 | 8,155 | 17,098 | 25,253 | 33,423 | 41,578 | 53,825 | 66,072 | 82,397 | 82,397 | 82,397 | 82,397 | 82,397 | 82,397 | 82,397 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 4,893 | 10,259 | 15,152 | 20,054 | 24,947 | 32,295 | 39,643 | 49,438 | 49,438 | 49,438 | 49,438 | 49,438 | 49,438 | 49,438 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 3,262 | 6,839 | 10,101 | 13,369 | 16,631 | 21,53 | 26,429 | 32,959 | 32,959 | 32,959 | 32,959 | 32,959 | 32,959 | 32,959 |
| 47:07:0722001:107 | Всего | 0 | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 47:07:0722001:1838 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 47:07:0722001:1929 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 5,153 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 4,132 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 |
| 47:07:0722001:22514 | Всего | 0 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | 5,463 |
|  | ОВ | 0 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
|  | ГВСср | 0 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 |
| 47:07:0722001:24428 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 47:07:0722001:24485 | Всего | 0 | 2,71 | 3,47 | 8,89 | 9,65 | 12,98 | 14,92 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 |
|  | ОВ | 0 | 2,44 | 3,12 | 8 | 8,68 | 11,68 | 13,42 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 |
|  | ГВСср | 0 | 0,28 | 0,35 | 0,89 | 0,97 | 1,3 | 1,5 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 47:07:0722001:24511 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 47:07:0722001:26303 | Всего | 0 | 0 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 47:07:0722001:2658 | Всего | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
|  | ОВ | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | ГВСср | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 47:07:0722001:2689 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 |
| 47:07:0722001:2994 | Всего | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | ОВ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47:07:0722001:365 | Всего | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 |
|  | ОВ | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 |
|  | ГВСср | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |
| 47:07:0722001:368 | Всего | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 |
|  | ОВ | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 |
|  | ГВСср | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 |
| 47:07:0722001:371 | Всего | 0 | 0 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,322 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| 47:07:0722001:373 | Всего | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 4,667 |
|  | ОВ | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
|  | ГВСср | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |
| 47:07:0722001:378 | Всего | 0 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 |
|  | ОВ | 0 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,558 |
|  | ГВСср | 0 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 |
| 47:07:0722001:380 | Всего | 0 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,099 |
|  | ОВ | 0 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 |
|  | ГВСср | 0 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 47:07:0722001:382 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 | 3,836 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 47:07:0722001:383 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 |
| 47:07:0722001:384 | Всего | 0 | 0 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| 47:07:0722001:385 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| 47:07:0722001:386 | Всего | 6,287 | 6,287 | 6,287 | 6,287 | 6,287 | 6,287 | 6,287 | 6,287 | 6,287 | 6,287 | 6,287 | 6,287 | 6,287 | 6,287 | 6,287 | 6,287 | 6,287 |
|  | ОВ | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 |
|  | ГВСср | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 |
| 47:07:0722001:394 | Всего | 0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  | ОВ | 0 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
|  | ГВСср | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 47:07:0722001:395 | Всего | 0 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  | ОВ | 0 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | ГВСср | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 47:07:0722001:421 | Всего | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
|  | ОВ | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
|  | ГВСср | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 47:07:0722001:452 | Всего | 0 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  | ОВ | 0 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | ГВСср | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 47:07:0722001:4616 | Всего | 2,93 | 9,13 | 13,53 | 16,93 | 21,33 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 |
|  | ОВ | 2,64 | 8,22 | 12,18 | 15,24 | 19,2 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 |
|  | ГВСср | 0,29 | 0,91 | 1,35 | 1,69 | 2,13 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 47:07:0722001:4699 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 47:07:0722001:511 | Всего | 0 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  | ОВ | 0 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | ГВСср | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 47:07:0722001:512 | Всего | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
|  | ОВ | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
|  | ГВСср | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 47:07:0722001:522 | Всего | 0 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
|  | ОВ | 0 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
|  | ГВСср | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 47:07:0722001:523 | Всего | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
|  | ОВ | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
|  | ГВСср | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 47:07:0722001:532 | Всего | 0 | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 47:07:0722001:536 | Всего | 1,06 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | ОВ | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  | ГВСср | 0,12 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 47:07:0722001:537 | Всего | 5,612 | 5,612 | 5,612 | 5,612 | 5,612 | 5,612 | 5,612 | 5,612 | 5,612 | 5,612 | 5,612 | 5,612 | 5,612 | 5,612 | 5,612 | 5,612 | 5,612 |
|  | ОВ | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 3,367 |
|  | ГВСср | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 |
| 47:07:0722001:538 | Всего | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 47:07:0722001:546 | Всего | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
|  | ОВ | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
|  | ГВСср | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 47:07:0722001:5564 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 47:07:0722001:583 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 47:07:0722001:611 | Всего | 0 | 1,29 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
|  | ОВ | 0 | 1,05 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
|  | ГВСср | 0 | 0,24 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 47:07:0722001:612 | Всего | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
|  | ОВ | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
|  | ГВСср | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 47:07:0722001:613 | Всего | 0 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
|  | ОВ | 0 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
|  | ГВСср | 0 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 47:07:0722001:614 | Всего | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
|  | ОВ | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
|  | ГВСср | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 47:07:0722001:665 | Всего | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
|  | ОВ | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  | ГВСср | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 47:07:0722001:70 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,92 | 14,75 | 21,67 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,23 | 13,27 | 19,51 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 1,47 | 2,17 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 47:07:0722001:871 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 |
| 47:07:0722001:873 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 47:07:0722001:9759 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 47:07:0712012:61 | Всего | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
|  | ОВ | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
|  | ГВСср | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 47:07:0712018:193 | Всего | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 |
|  | ОВ | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
|  | ГВСср | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Итого | Всего | 78,90 | 115,43 | 164,71 | 181,88 | 196,50 | 211,25 | 225,19 | 253,34 | 278,49 | 305,32 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 |
|  | ОВ | 60,34 | 91,29 | 127,57 | 140,6 | 151,13 | 161,95 | 170,89 | 193,94 | 213,33 | 234,46 | 254,69 | 254,69 | 254,69 | 254,69 | 254,69 | 254,69 | 254,69 |
|  | ГВСср | 18,54 | 24,12 | 37,12 | 41,26 | 45,36 | 49,28 | 54,28 | 59,39 | 65,13 | 70,84 | 78,29 | 78,29 | 78,29 | 78,29 | 78,29 | 78,29 | 78,29 |

Таблица 8. Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию (нарастающим итогом) для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по кадастровым кварталам МО «Муринское городское поселение» на период до 2034 г., тыс. Гкал/год

| Кадастровый квартал | Тип нагрузки | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:07:0712002:313 | Всего | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | ОВ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | ГВСср | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 47:07:0712004 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47:07:0713003:993 | Всего | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ОВ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | ГВСср | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 47:07:0713003:994 | Всего | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  | ОВ | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
|  | ГВСср | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 47:07:0722001 | Всего | 0 | 0 | 0 | 18,3 | 37,8 | 56 | 74,3 | 92,5 | 119,8 | 147,2 | 183,6 | 183,6 | 183,6 | 183,6 | 183,6 | 183,6 | 183,6 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 11,3 | 23,8 | 35 | 46,3 | 57,6 | 74,4 | 91,3 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 34,9 | 45,4 | 55,9 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 |
| 47:07:0722001:107 | Всего | 0 | 0 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 47:07:0722001:1838 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 47:07:0722001:1929 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 47:07:0722001:22514 | Всего | 0 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
|  | ОВ | 0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
|  | ГВСср | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 47:07:0722001:24428 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 47:07:0722001:24485 | Всего | 0 | 8 | 10,3 | 26,4 | 28,6 | 38,6 | 44,3 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
|  | ОВ | 0 | 6 | 7,7 | 19,8 | 21,4 | 28,9 | 33,2 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
|  | ГВСср | 0 | 2 | 2,6 | 6,6 | 7,2 | 9,7 | 11,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 47:07:0722001:24511 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 47:07:0722001:26303 | Всего | 0 | 0 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 47:07:0722001:2658 | Всего | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  | ОВ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  | ГВСср | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 47:07:0722001:2689 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 47:07:0722001:365 | Всего | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
|  | ОВ | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
|  | ГВСср | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 47:07:0722001:368 | Всего | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
|  | ОВ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | ГВСср | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 47:07:0722001:371 | Всего | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 47:07:0722001:373 | Всего | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|  | ОВ | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
|  | ГВСср | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 47:07:0722001:378 | Всего | 0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
|  | ОВ | 0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
|  | ГВСср | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 47:07:0722001:380 | Всего | 8,8 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
|  | ОВ | 7,4 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
|  | ГВСср | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 47:07:0722001:382 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 47:07:0722001:383 | Всего | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 47:07:0722001:384 | Всего | 0 | 0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 47:07:0722001:385 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | ОВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | ГВСср | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 47:07:0722001:386 | Всего | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
|  | ОВ | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | ГВСср | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 47:07:0722001:394 | Всего | 0 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
|  | ОВ | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | ГВСср | 0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 47:07:0722001:395 | Всего | 0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  | ОВ | 0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | ГВСср | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 47:07:0722001:421 | Всего | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
|  | ОВ | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | ГВСср | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 47:07:0722001:452 | Всего | 0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  | ОВ | 0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | ГВСср | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 47:07:0722001:4616 | Всего | 8,7 | 27,1 | 40,2 | 50,3 | 63,4 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 |
|  | ОВ | 6,5 | 20,3 | 30,1 | 37,7 | 47,5 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
|  | ГВСср | 2,2 | 6,8 | 10,1 | 12,6 | 15,9 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| 47:07:0722001:4699 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 47:07:0722001:511 | Всего | 0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  | ОВ | 0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | ГВСср | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 47:07:0722001:512 | Всего | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
|  | ОВ | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  | ГВСср | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 47:07:0722001:522 | Всего | 0 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
|  | ОВ | 0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
|  | ГВСср | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 47:07:0722001:523 | Всего | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
|  | ОВ | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
|  | ГВСср | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 47:07:0722001:527 | Всего | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
|  | ОВ | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
|  | ГВСср | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 47:07:0722001:532 | Всего | 0 | 0 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 47:07:0722001:536 | Всего | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | ОВ | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | ГВСср | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 47:07:0722001:537 | Всего | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
|  | ОВ | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
|  | ГВСср | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 47:07:0722001:538 | Всего | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 47:07:0722001:545 | Всего | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
|  | ОВ | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | ГВСср | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 47:07:0722001:546 | Всего | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | ОВ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | ГВСср | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 47:07:0722001:5564 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 47:07:0722001:583 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 47:07:0722001:611 | Всего | 0 | 4,4 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
|  | ОВ | 0 | 2,6 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  | ГВСср | 0 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 47:07:0722001:612 | Всего | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  | ОВ | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
|  | ГВСср | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 47:07:0722001:613 | Всего | 0 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
|  | ОВ | 0 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
|  | ГВСср | 0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 47:07:0722001:614 | Всего | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
|  | ОВ | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | ГВСср | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 47:07:0722001:665 | Всего | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | ОВ | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | ГВСср | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 47:07:0722001:70 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,6 | 43,9 | 64,4 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 32,9 | 48,3 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 11 | 16,1 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 47:07:0722001:871 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 47:07:0722001:873 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 47:07:0722001:9759 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 47:07:0712012:61 | Всего | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
|  | ОВ | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
|  | ГВСср | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 47:07:0712018:193 | Всего | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | ОВ | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
|  | ГВСср | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Итого | Всего | 233,90 | 343,00 | 480,40 | 525,40 | 560,20 | 599,32 | 630,22 | 727,62 | 791,12 | 858,52 | 927,62 | 927,62 | 927,62 | 927,62 | 927,62 | 927,62 | 927,62 |
|  | ОВ | 166,9 | 252,7 | 349,4 | 380,9 | 404,8 | 432,02 | 454,02 | 531,32 | 578,02 | 629,02 | 677,32 | 677,32 | 677,32 | 677,32 | 677,32 | 677,32 | 677,32 |
|  | ГВСср | 67 | 90,3 | 131 | 144,5 | 155,4 | 167,3 | 176,2 | 196,3 | 213,1 | 229,5 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 |

Таблица 9. Прирост объемов теплоносителя для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления МО «Муринское городское поселение» на период до 2034 г., т/ч

| Кадастровый квартал | Тип нагрузки | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:07:0712002:313 | Всего | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | ОВ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | ГВСср | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 47:07:0712004 | Всего | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 47:07:0713003:993 | Всего | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | ОВ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | ГВСср | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47:07:0713003:994 | Всего | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  | ОВ | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
|  | ГВСср | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 47:07:0722001 | Всего | 0 | 0 | 0 | 80,3 | 167,2 | 247,4 | 327,7 | 408 | 528,3 | 648,7 | 809,2 | 809,2 | 809,2 | 809,2 | 809,2 | 809,2 | 809,2 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 120,1 | 176,9 | 233,8 | 290,7 | 375,9 | 461,2 | 574,9 | 574,9 | 574,9 | 574,9 | 574,9 | 574,9 | 574,9 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 23,4 | 47,1 | 70,5 | 93,9 | 117,3 | 152,4 | 187,5 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 |
| 47:07:0722001:107 | Всего | 0 | 0 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 47:07:0722001:1838 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 47:07:0722001:1929 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 47:07:0722001:22514 | Всего | 0 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
|  | ОВ | 0 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 |
|  | ГВСср | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 47:07:0722001:24428 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 47:07:0722001:24485 | Всего | 0 | 37,3 | 47,8 | 122,2 | 132,7 | 178,5 | 205,1 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 |
|  | ОВ | 0 | 30,5 | 39,1 | 100 | 108,6 | 146 | 167,8 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 |
|  | ГВСср | 0 | 6,8 | 8,7 | 22,2 | 24,1 | 32,5 | 37,3 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| 47:07:0722001:24511 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 47:07:0722001:26303 | Всего | 0 | 0 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 47:07:0722001:2658 | Всего | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
|  | ОВ | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
|  | ГВСср | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 47:07:0722001:2689 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 47:07:0722001:2994 | Всего | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | ОВ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47:07:0722001:365 | Всего | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
|  | ОВ | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
|  | ГВСср | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 47:07:0722001:368 | Всего | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
|  | ОВ | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
|  | ГВСср | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 47:07:0722001:371 | Всего | 0 | 0 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| 47:07:0722001:373 | Всего | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | ОВ | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 |
|  | ГВСср | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 47:07:0722001:378 | Всего | 0 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 |
|  | ОВ | 0 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 |
|  | ГВСср | 0 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| 47:07:0722001:380 | Всего | 97,8 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
|  | ОВ | 82,2 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 |
|  | ГВСср | 15,6 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| 47:07:0722001:382 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 47:07:0722001:383 | Всего | 0 | 0 | 0 | 23,3 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 20 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 132,2 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 47:07:0722001:384 | Всего | 0 | 0 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 47:07:0722001:385 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 47:07:0722001:386 | Всего | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
|  | ОВ | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
|  | ГВСср | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 47:07:0722001:394 | Всего | 0 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
|  | ОВ | 0 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
|  | ГВСср | 0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 47:07:0722001:395 | Всего | 0 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
|  | ОВ | 0 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
|  | ГВСср | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 47:07:0722001:421 | Всего | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 |
|  | ОВ | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
|  | ГВСср | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 47:07:0722001:452 | Всего | 0 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
|  | ОВ | 0 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
|  | ГВСср | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 47:07:0722001:4616 | Всего | 40,3 | 125,5 | 186,1 | 232,8 | 293,4 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 |
|  | ОВ | 33 | 102,7 | 152,3 | 190,5 | 240,1 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 |
|  | ГВСср | 7,3 | 22,8 | 33,8 | 42,3 | 53,3 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 47:07:0722001:4699 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 47:07:0722001:511 | Всего | 0 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
|  | ОВ | 0 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
|  | ГВСср | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 47:07:0722001:512 | Всего | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
|  | ОВ | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
|  | ГВСср | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 47:07:0722001:522 | Всего | 0 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
|  | ОВ | 0 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 |
|  | ГВСср | 0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 47:07:0722001:523 | Всего | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 |
|  | ОВ | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 |
|  | ГВСср | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 47:07:0722001:527 | Всего | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
|  | ОВ | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
|  | ГВСср | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 47:07:0722001:532 | Всего | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 47:07:0722001:536 | Всего | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | ОВ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | ГВСср | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 47:07:0722001:537 | Всего | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 |
|  | ОВ | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 |
|  | ГВСср | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 47:07:0722001:538 | Всего | 0 | 0 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 47:07:0722001:545 | Всего | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 |
|  | ОВ | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
|  | ГВСср | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 47:07:0722001:546 | Всего | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 |
|  | ОВ | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
|  | ГВСср | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 47:07:0722001:5564 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 47:07:0722001:583 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 47:07:0722001:611 | Всего | 0 | 31,6 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
|  | ОВ | 0 | 25,5 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
|  | ГВСср | 0 | 6,1 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 47:07:0722001:612 | Всего | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
|  | ОВ | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 |
|  | ГВСср | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 47:07:0722001:613 | Всего | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|  | ОВ | 0 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 |
|  | ГВСср | 0 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| 47:07:0722001:614 | Всего | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
|  | ОВ | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
|  | ГВСср | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 47:07:0722001:665 | Всего | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
|  | ОВ | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | ГВСср | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 47:07:0722001:70 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,2 | 202,8 | 298 | 419,9 | 419,9 | 419,9 | 419,9 | 419,9 | 419,9 | 419,9 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,9 | 165,9 | 243,8 | 343,5 | 343,5 | 343,5 | 343,5 | 343,5 | 343,5 | 343,5 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 36,9 | 54,2 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 |
| 47:07:0722001:871 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 47:07:0722001:873 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 47:07:0722001:9759 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 47:07:0712012:61 | Всего | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 |
|  | ОВ | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 |
|  | ГВСср | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 47:07:0712018:193 | Всего | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 |
|  | ОВ | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 |
|  | ГВСср | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Итого | Всего | 1894,1 | 2723,6 | 3700,1 | 3904,1 | 4062,1 | 4232,8 | 4373,5 | 4863,1 | 5204,1 | 5589,9 | 5927,7 | 5927,7 | 5927,7 | 5927,7 | 5927,7 | 5927,7 | 5927,7 |
|  | ОВ | 1624,2 | 2375,4 | 3216,1 | 3374,6 | 3496 | 3626,7 | 3737,6 | 4159,6 | 4444,1 | 4774,8 | 5042,8 | 5042,8 | 5042,8 | 5042,8 | 5042,8 | 5042,8 | 5042,8 |
|  | ГВСср | 269,9 | 348,2 | 484 | 529,5 | 566,1 | 606,1 | 635,9 | 703,5 | 760 | 815,1 | 884,9 | 884,9 | 884,9 | 884,9 | 884,9 | 884,9 | 884,9 |

Прогнозы изменения тепловой нагрузки, объемов потребления и теплоносителя в зонах действия каждого из существующих и планируемых источников тепловой энергии в МО «Муринское городское поселение» на период до 2034 г. приведены в таблицах ниже.

Таблица 10. Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность (нарастающим итогом) с разделением по видам теплопотребления в зонах действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

| Источник | Тип нагрузки | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | Всего | 3,04 | 11,95 | 22,21 | 31,23 | 36,91 | 43,5 | 45,44 | 61,76 | 69,59 | 76,51 | 85,38 | 85,38 | 85,38 | 85,38 | 85,38 | 85,38 | 85,38 |
|  | ОВ | 2,74 | 10,76 | 20,43 | 28,57 | 33,73 | 39,66 | 41,4 | 56,09 | 63,13 | 69,37 | 77,34 | 77,34 | 77,34 | 77,34 | 77,34 | 77,34 | 77,34 |
|  | ГВСср | 0,3 | 1,2 | 1,78 | 2,66 | 3,18 | 3,84 | 4,04 | 5,67 | 6,45 | 7,15 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Всего | 34,19 | 56,33 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 |
|  | ОВ | 30,41 | 50,06 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 |
|  | ГВСср | 3,79 | 6,28 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «ТК «Мурино» | Всего | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 |
|  | ОВ | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 |
|  | ГВСср | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Котельная ООО «Энергия» | Всего | 4,667 | 14,213 | 21,483 | 22,143 | 27,013 | 36,002 | 47,422 | 47,422 | 47,422 | 47,422 | 47,422 | 47,422 | 47,422 | 47,422 | 47,422 | 47,422 | 47,422 |
|  | ОВ | 3,93 | 11,797 | 17,528 | 18,088 | 22,099 | 29,457 | 38,158 | 38,158 | 38,158 | 38,158 | 38,158 | 38,158 | 38,158 | 38,158 | 38,158 | 38,158 | 38,158 |
|  | ГВСср | 0,737 | 2,416 | 3,955 | 4,055 | 4,914 | 6,545 | 9,264 | 9,264 | 9,264 | 9,264 | 9,264 | 9,264 | 9,264 | 9,264 | 9,264 | 9,264 | 9,264 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Всего | 0 | 45,125 | 72,276 | 80,431 | 89,374 | 97,529 | 109,532 | 118,07 | 130,317 | 142,564 | 158,889 | 158,889 | 158,889 | 158,889 | 158,889 | 158,889 | 158,889 |
|  | ОВ | 0 | 27,077 | 43,369 | 48,262 | 53,628 | 58,521 | 65,722 | 70,845 | 78,193 | 85,541 | 95,336 | 95,336 | 95,336 | 95,336 | 95,336 | 95,336 | 95,336 |
|  | ГВСср | 0 | 18,048 | 28,907 | 32,169 | 35,746 | 39,008 | 43,81 | 47,225 | 52,124 | 57,023 | 63,553 | 63,553 | 63,553 | 63,553 | 63,553 | 63,553 | 63,553 |
| Новый локальный источник | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 8,37 | 16,02 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,23 | 8,24 | 15,78 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,13 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Всего | Всего | 100,5 | 142,9 | 197,7 | 215,5 | 233,9 | 255,9 | 278,6 | 306,8 | 331,9 | 358,7 | 386,4 | 386,4 | 386,4 | 386,4 | 386,4 | 386,4 | 386,4 |
|  | ОВ | 76,1 | 111,9 | 152,5 | 166,1 | 179,7 | 196,5 | 212,1 | 235,1 | 254,5 | 275,6 | 295,9 | 295,9 | 295,9 | 295,9 | 295,9 | 295,9 | 295,9 |
|  | ГВСср | 24,4 | 31,1 | 45,2 | 49,5 | 54,2 | 59,5 | 66,6 | 71,7 | 77,4 | 83,1 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 |

Таблица 11. Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию (нарастающим итогом) с разделением по видам теплопотребления в зонах действия источников тепловой энергии, тыс. Гкал/год

| Источник | Тип нагрузки | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | Всего | 9 | 35,4 | 63,7 | 90,4 | 107,44 | 127,14 | 132,84 | 181,34 | 204,64 | 225,14 | 251,44 | 251,44 | 251,44 | 251,44 | 251,44 | 251,44 | 251,44 |
|  | ОВ | 6,7 | 26,5 | 50,4 | 70,6 | 83,74 | 98,54 | 102,84 | 139,14 | 156,64 | 172,04 | 191,74 | 191,74 | 191,74 | 191,74 | 191,74 | 191,74 | 191,74 |
|  | ГВСср | 2,3 | 8,9 | 13,3 | 19,8 | 23,7 | 28,6 | 30 | 42,2 | 48 | 53,1 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Всего | 310,91 | 474,32 | 444,44 | 444,44 | 444,44 | 444,44 | 444,44 | 444,44 | 444,44 | 444,44 | 444,44 | 444,44 | 444,44 | 444,44 | 444,44 | 444,44 | 444,44 |
|  | ОВ | 213,77 | 364,59 | 314,96 | 314,96 | 314,96 | 314,96 | 314,96 | 314,96 | 314,96 | 314,96 | 314,96 | 314,96 | 314,96 | 314,96 | 314,96 | 314,96 | 314,96 |
|  | ГВСср | 97,14 | 109,73 | 129,47 | 129,47 | 129,47 | 129,47 | 129,47 | 129,47 | 129,47 | 129,47 | 129,47 | 129,47 | 129,47 | 129,47 | 129,47 | 129,47 | 129,47 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «ТК «Мурино» | Всего | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
|  | ОВ | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
|  | ГВСср | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Котельная ООО «Энергия» | Всего | 23,2 | 42,3 | 60,1 | 62,2 | 74,5 | 98,1 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 |
|  | ОВ | 19,5 | 35,1 | 49,2 | 51 | 61,1 | 80,4 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 |
|  | ГВСср | 3,7 | 7,1 | 10,8 | 11,1 | 13,3 | 17,6 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Всего | 0 | 113,4 | 196,7 | 215 | 232,76 | 252,18 | 277,38 | 317,78 | 345,08 | 372,48 | 408,88 | 408,88 | 408,88 | 408,88 | 408,88 | 408,88 | 408,88 |
|  | ОВ | 0 | 82,5 | 138 | 149,3 | 160,06 | 172,48 | 190,18 | 223,18 | 239,98 | 256,88 | 279,38 | 279,38 | 279,38 | 279,38 | 279,38 | 279,38 | 279,38 |
|  | ГВСср | 0 | 30,9 | 58,7 | 65,7 | 72,7 | 79,7 | 87,2 | 94,6 | 105,1 | 115,6 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
| Новый локальный источник | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 21,4 | 40,9 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20,4 | 39,1 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Всего | Всего | 268,8 | 397 | 552,2 | 599,3 | 646,4 | 709,1 | 768,3 | 865,7 | 929,2 | 996,6 | 1065,7 | 1065,7 | 1065,7 | 1065,7 | 1065,7 | 1065,7 | 1065,7 |
|  | ОВ | 195,5 | 296,9 | 407,7 | 441 | 475 | 521,5 | 565 | 642,3 | 689 | 740 | 788,3 | 788,3 | 788,3 | 788,3 | 788,3 | 788,3 | 788,3 |
|  | ГВСср | 73,3 | 100 | 144,4 | 158,2 | 171,3 | 187,5 | 203,2 | 223,3 | 240,1 | 256,5 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 |

Таблица 12. Прогнозы приростов спроса на теплоноситель (нарастающим итогом) с разделением по видам теплопотребления в зонах действия источников тепловой энергии, т/ч

| Источник | Тип нагрузки | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» | Всего | 41,8 | 164,3 | 300 | 423,7 | 502,47 | 592,97 | 619,57 | 844,07 | 951,67 | 1046,87 | 1168,77 | 1168,77 | 1168,77 | 1168,77 | 1168,7 | 1168,7 | 1168,7 |
|  | ОВ | 33,7 | 133,9 | 255 | 356,6 | 422,47 | 496,37 | 518,17 | 701,87 | 789,87 | 867,77 | 967,47 | 967,47 | 967,47 | 967,47 | 967,47 | 967,47 | 967,47 |
|  | ГВСср | 8,1 | 30,4 | 45 | 67,1 | 80 | 96,6 | 101,4 | 142,2 | 161,8 | 179,1 | 201,2 | 201,2 | 201,2 | 201,2 | 201,2 | 201,2 | 201,2 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | Всего | 835,8 | 1370,3 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
|  | ОВ | 741,4 | 1220,2 | 1391,7 | 1391,7 | 1391,7 | 1391,7 | 1391,7 | 1391,7 | 1391,7 | 1391,7 | 1391,7 | 1391,7 | 1391,7 | 1391,7 | 1391,7 | 1391,7 | 1391,7 |
|  | ГВСср | 94,4 | 150,1 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «ТК «Мурино» | Всего | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
|  | ОВ | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 327,7 |
|  | ГВСср | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| Котельная ООО «Энергия» | Всего | 257,8 | 470 | 667,7 | 691 | 827,7 | 1089,9 | 1404,4 | 1404,4 | 1404,4 | 1404,4 | 1404,4 | 1404,4 | 1404,4 | 1404,4 | 1404,4 | 1404,4 | 1404,4 |
|  | ОВ | 216,6 | 390 | 546,7 | 566,7 | 678,9 | 893,3 | 1132,2 | 1132,2 | 1132,2 | 1132,2 | 1132,2 | 1132,2 | 1132,2 | 1132,2 | 1132,2 | 1132,2 | 1132,2 |
|  | ГВСср | 41,2 | 79 | 120,1 | 123,4 | 147,9 | 195,7 | 271,3 | 271,3 | 271,3 | 271,3 | 271,3 | 271,3 | 271,3 | 271,3 | 271,3 | 271,3 | 271,3 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Всего | 727,1 | 899,6 | 1540,7 | 1621 | 1700,23 | 1780,43 | 1894,53 | 2086,33 | 2206,63 | 2327,03 | 2487,53 | 2487,53 | 2487,53 | 2487,53 | 2490,11 | 2490,11 | 2490,11 |
|  | ОВ | 623,3 | 795,5 | 1343,6 | 1400,5 | 1456,03 | 1512,83 | 1601,93 | 1768,63 | 1853,83 | 1939,13 | 2052,83 | 2052,83 | 2052,83 | 2052,83 | 2052,83 | 2052,83 | 2052,83 |
|  | ГВСср | 103,8 | 104,1 | 197,1 | 220,5 | 244,2 | 267,6 | 292,6 | 317,7 | 352,8 | 387,9 | 434,7 | 434,7 | 434,7 | 434,7 | 434,7 | 434,7 | 434,7 |
| Новый локальный источник | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 186,4 | 356,6 | 412,1 | 412,1 | 412,1 | 412,1 | 412,1 | 412,1 | 412,1 |
|  | ОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,6 | 182,9 | 350,4 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
|  | ГВСср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 3,5 | 6,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Всего | Всего | 2282,5 | 3324,2 | 4498,4 | 4725,7 | 5020,4 | 5453,3 | 5908,5 | 6398,1 | 6739,1 | 7124,9 | 7462,8 | 7462,8 | 7462,8 | 7462,8 | 7465,3 | 7465,3 | 7465,3 |
|  | ОВ | 1942,7 | 2867,3 | 3864,7 | 4043,2 | 4276,8 | 4621,9 | 4971,7 | 5393,7 | 5678,2 | 6008,9 | 6276,9 | 6276,9 | 6276,9 | 6276,9 | 6276,9 | 6276,9 | 6276,9 |
|  | ГВСср | 339,8 | 455,9 | 632,8 | 681,6 | 742,7 | 830,5 | 935,9 | 1003,5 | 1060 | 1115,1 | 1184,9 | 1184,9 | 1184,9 | 1184,9 | 1184,9 | 1184,9 | 1184,9 |

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Теплоснабжение производственных предприятий в настоящее время осуществляется от собственных источников тепла и в перспективе эту схему предлагается оставить без изменений.

- Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении":

"Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения".

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих участков;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

В технической литературе приводится методика расчета двух критериев: "радиус оптимального теплоснабжения", "предельный радиус действия тепловой сети".

Для расчета радиуса теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Оптимальный радиус теплоснабжения определяем из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч

Рекомендуется использовать следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с радиусом теплоснабжения (не средним, а максимальным радиусом):

A=1050 R0,48·B0,26 ·s/(П0,62 H0,19  Δτ0,38), руб./Гкал/ч

Z=a/3+30·106·φ/(R2 П), руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Принимая во внимание формулы, представленные выше и осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Rопт=(140/s0,4)·φ0,4·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал*км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

C=800*Э/∆τ+0,35*B0,5/П,

где Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт*ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал*км:

K=[525B0,26/(П0,62*∆τ0,38)]×[s*a/n1+0,6ξ/103]+12/П,

где a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Зональные характеристики объекта теплоснабжения от источника тепловой энергии, а также результаты расчета радиуса оптимального и предельного теплоснабжения представлены в таблице 13.

Таблица 13. Результаты расчета радиусов оптимального и предельного теплоснабжения для источников централизованного теплоснабжения

| Наименование параметров | Обозначение, размерность | Котельная №1.1 | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ООО «ТК Мурино» | ООО "Новая водная ассоциация" | Котельная ООО «ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС» | Котельнвя ООО «Энергия» | Котельная №1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 269,50 | 17,47 | 46,26 | 2,578 | 0,733 | 35,95 | 158,889 |
| Переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла | С, руб./Гкал | 49,35 | 74,01 | 84,58 | 118,40 | 118,40 | 49,91 | 49,34 |
| Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети | К, руб./Гкал*км | 478,35 | 557,93 | 602,18 | 364,55 | 561,99 | 470,08 | 378,43 |
| Разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов | р, руб./Гкал | 916 | 962,43 | 1246,89 | 674,15 | 1117,06 | 916 | 916 |
| Радиус оптимального теплоснабжения | км | 1,129 | 1,504 | 1,490 | 1,307 | 1,233 | 1,115 | 1,655 |
| Предельный радиус действия тепловой сети | км | 2,801 | 2,028 | 3,281 | 1,819 | 2,669 | 1,754 | 5,032 |

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время, на территории Муринского сельского поселения, действует несколько отопительных котельных, а также проходят тепловые сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Объекты систем теплоснабжения сельского поселения эксплуатируются следующими теплоснабжающими организациями:

Поселок Мурино:

- ООО «Петербургтеплоэнерго»

На балансе организации находится автоматизированная газовая котельная (далее Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго») и тепловые сети от источника.

Объектами теплоснабжения котельной являются как жилые дома, так и объекты социально-бытового назначения.

- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

На балансе организации находятся тепловые сети от Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» – от УП10 до ТК1.

Объектами теплоснабжения котельной являются как жилые дома, так и объекты социально-бытового назначения.

- ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

На балансе организации находятся тепловые сети и один источник тепловой энергии – котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго».

Объектами теплоснабжения котельной являются как жилые дома, так и объекты социально-бытового назначения.

- ООО «ТК Мурино»

В настоящее время, на балансе организации находится один источник тепловой энергии – котельная ООО «ТК Мурино» и тепловые сети от него.

Объектами теплоснабжения котельной являются жилые дома и объекты бюджетной сферы.

- ООО «Новая Водная Ассоциация»

На балансе организации находятся тепловые сети и один источник тепловой энергии - БМК Лаврики д.34. Объектами теплоснабжения являются 3 МКД.

- МБУ «Содержание и развитие территории»

В эксплуатации учреждения находятся муниципальные тепловые сети и один источник тепловой энергии - котельная МБУ «Содержание и развитие территории» (данные по котельной не предоставлены и далее в работе данный источник не рассматривается). Объектом теплоснабжения является 1 МКД.

- АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Организация осуществляет свою деятельность в сфере теплоснабжения как теплосетевая организация:

- АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» осуществляет передачу тепловой энергии по двум тепломагистралям от теплоснабжающей организации - филиал «Невский» ПАО «ТГК-1» (источником тепловой энергии является Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»):

- тепломагистраль «Ново-Девяткино»;

- тепломагистраль «Суздальская».

Источник тепловой энергии - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» расположен за границами сельского поселения и рассмотрен в схеме теплоснабжения Санкт-Петербурга, и поэтому в настоящей работе не представлен.

- ООО «Энергия»

В настоящее время, на балансе организации находится один источник тепловой энергии – котельная ООО «Энергия» и тепловые сети от него.

Объектами теплоснабжения котельной являются жилые дома так и объекты социально-бытового назначения.

- ГУП «ТЭК СПб»

Теплоснабжение объектов в Муринском сельском поселении осуществляется от котельной «Северомуринская» по адресу г. Санкт-Петербург, Мурино, дом 11, литера А, расположенной за границами сельского поселения, рассмотрена в схеме теплоснабжения Санкт-Петербурга, и поэтому в настоящей работе не представлен. Теплоснабжение объектов в Муринском сельском поселении осуществляется через тепловую сеть, проходящей вдоль линии железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск до электродепо "Северное".

Объектами теплоснабжения являются общественно-деловые здания.

Деревня Лаврики

- ООО «ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС»

Организация осуществляет эксплуатацию тепловых сетей и одного источника тепловой энергии – газовой котельной ООО «ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС», посредствам которых обеспечивается теплоснабжение жилых домов и объектов социально-бытового назначения (котельная и тепловые сети находятся в муниципальной собственности).

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон действия приведено на рисунках ниже.

Рисунок 1. Зона действия котельной ООО «ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС»

Рисунок 2. Зона действия котельной ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

Рисунок 3. Зона действия котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

Рисунок 4. Зона действия тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник теплоснабжения Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»)

Рисунок 5. Зона действия котельной ООО «ТК Мурино»

Рисунок 6. Зона действия БМК Лаврики д.34

Рисунок 7. Зона действия ООО «Энергия»

Рисунок 8. Зона действия ГУП «ТЭК СПб»

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Согласно Генеральному плану зоной действия индивидуального теплоснабжения является небольшая часть территории сельского поселения, составляющая не более 5% от территории. Индивидуальное теплоснабжение организовано в основном в кварталах с малоэтажной застройкой (до 3-х этажей) и присоединения к системе централизованного теплоснабжения не имеет – теплоснабжение осуществляется посредством индивидуальных теплоисточников.

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии позволяют установить:

- существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

- существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

- существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

- значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

- значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

- значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей.

В таблице 14 представлено изменение установленной мощности котельных на расчетный срок до 2034 года.

Таблица 14. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

| Местоположение котельной | Ед. измерения | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2034 |
| Существующие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 299,52 | 299,52 | 299,52 | 299,52 | 299,52 | 299,52 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 299,52 | 299,52 | 299,52 | 299,52 | 299,52 | 299,52 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 299,49 | 299,49 | 299,49 | 299,49 | 299,49 | 299,49 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 136,23 | 148,67 | 239,65 | 255,09 | 269,5 | 269,5 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 8,34 | 10,09 | 10,74 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 154,92 | 140,73 | 49,1 | 33,16 | 18,75 | 18,75 |
|  | % | 51,73 | 46,99 | 16,39 | 11,07 | 6,26 | 6,26 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 20,628 | 20,628 | 20,628 | 20,628 | 20,628 | 20,628 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
|  | % | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| Котельная ООО «ТК «Мурино» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 29,756 | 29,756 | 47,756 | 47,756 | 47,756 | 47,756 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 29,756 | 29,756 | 47,756 | 47,756 | 47,756 | 47,756 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 29,305 | 29,305 | 47,305 | 47,305 | 47,305 | 47,305 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 25,33 | 25,33 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,069 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 3,906 | 3,865 | 0,935 | 0,935 | 0,935 | 0,935 |
|  | % | 13,33 | 13,19 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| БМК Лаврики д.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | % | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| Котельная ООО «ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | % | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
| Котельная ООО «Энергия» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | - | 20,64 | 20,64 | 30,95 | 45,142 | 45,142 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | - | 20,64 | 20,64 | 30,95 | 45,142 | 45,142 |
| Собственные нужды | Гкал/час | - | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | - | 20,16 | 20,16 | 30,47 | 44,66 | 44,66 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | - | 1,719 | 14,213 | 21,483 | 47,422 | 47,422 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | - | 0,529 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | - | 17,909 | 5,419 | 8,459 | -3,29 | -3,29 |
|  | % | - | 88,83 | 26,88 | 27,76 | -7,37 | -7,37 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | - | - | 87,065 | 87,065 | 174,13 | 174,13 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | - | - | 87,065 | 87,065 | 174,13 | 174,13 |
| Собственные нужды | Гкал/час | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | - | - | 85,07 | 85,07 | 172,13 | 172,13 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | - | - | 39,66 | 45,13 | 130,32 | 158,89 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | - | - | 1,59 | 1,81 | 5,21 | 6,36 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | - | - | 43,82 | 38,14 | 36,6 | 6,89 |
|  | % | - | - | 51,51 | 44,83 | 21,26 | 4 |

- Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения от котельных отсутствуют.

Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных установок выполняется в соответствии с СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю “тепловые потери”» (утв. Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 года № 278) и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (утв. Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325).

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически не обработанной и не деаэрированной водой, в расчетную производительность водоподготовительных установок она не входит.

Таблица 15. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

| Наименование | Размерность | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2034 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 7,99 | 8,24 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Производительность водоподготовительных установок* | м³/час | - | - | - | - | - |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку* | м³/час | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Производительность водоподготовительных установок | м³/час | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| Котельная ООО «ТК Мурино» |  |  |  |  |  |  |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Производительность водоподготовительных установок | м³/час | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| ООО "Новая водная ассоциация" |  |  |  |  |  |  |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 |
| Производительность водоподготовительных установок | м³/час | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Котельная ООО «ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Производительность водоподготовительных установок | м³/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная ООО «Энергия» |  |  |  |  |  |  |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Производительность водоподготовительных установок | м³/час | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/час | 0 | 1,4 | 2,5 | 4,3 | 5 |
| Производительность водоподготовительных установок | м³/час | 0 | 1,7 | 3 | 5,1 | 6 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м³/час | 0 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |

* Водоподготовки на котельной нет – подпитка производится сетевой водой, полученной от АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

- Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Варианты обеспечения перспективной нагрузки потребителей на участке 1 рассмотренны в п. 5.7.

- Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии на основании расчета радиуса эффективного теплоснабжения

Перспективная нагрузка будет полностью покрываться тепловой мощностью существующих и новых источников, планируемых к строительству на территории участка №1.

В связи с территориальным расположением источников тепловой энергии сельского поселения, организация совместной работы нескольких котельных не предусматривается.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок на участке 11 требуется модернизация тепломеханического оборудования котельной ООО «ТК «Мурино», с целью увеличения тепловой мощности до 47,756 Гкал/ч.

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на участке 1 ООО «Петербургтеплоэнерго» планирует в 2019-2022 гг. провести Техническое перевооружение котельной в части установки дополнительного насоса тепловой сети.

Также для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок на участках 3, 5, 6 требуются ряд мероприятий по реконструкции Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» с целью снятия существующих ограничений:

- мероприятия по подключения новых абонентов к Ново-Девяткинской тепломагистрали:

- модернизация котельной низкого давления;

- установка бойлерной группы;

обвязка трубопроводов сетевой воды, установка насосов.

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение на источниках сельского поселения не предполагается.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования отсутствуют.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование котельных в источники с комбинированной выработкой на территории муниципального образования не предусматривается.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа

На территории Муринского сельского поселения в режиме совместной работы эксплуатируются Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» и котельная №1.1 - данные источники работают на общую зону теплоснабжения, при этом Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» обеспечивает базовую тепловую нагрузку, котельная №1.1 – пиковую.

Для выдачи тепловой мощности от Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» на котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» организована теплообменная станция. Теплоносители ТЭЦ и котельной разделены.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения перевод других котельных в пиковый режим работы не предусмотрен.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Ввиду наибольшей перспективной застройки территории на участке №1, качестве возможных вариантов развития системы теплоснабжения для данного района были рассмотрены следующие варианты теплоснабжения:

Вариант 1 – подключение всех перспективных потребителей к тепловым сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник теплоснабжения - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»);

Вариант 2 – строительство новых котельных в районе перспективной застройки.

В рамках рассмотрения варианта №1, согласно имеющейся информации, в настоящее время баланс мощности Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» до 2033 года выглядит следующим образом:

Установленная тепловая мощность – 1188,0 Гкал/ч;

Располагаемая тепловая мощность – 998 Гкал/ч;

Ограничения тепловой мощности – 190 Гкал/ч (причина ограничений: котел КВГМ-100 ст. №2 находится на реконструкции, котлы ГМ-50 ст. № 1, 2, 3 находятся на консервации);

Собственные нужны – 89,0 Гкал/ч;

Тепловая мощность «нетто» - 909, Гкал/ч;

Хозяйственные нужды – 1,7 Гкал/ч;

Тепловая нагрузка потребителей (договорная) – 1038,5 Гкал/ч;

Потери тепловой энергии – 104,8 Гкал/ч.

Таким образом, дефицит тепловой мощности ТЭЦ по фактическим нагрузкам составляет 133,3 Гкал/ч.

При втором варианте развития, дефицита тепловой мощности не наблюдается ни на одном источнике участка №1:

- резерв тепловой мощности котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» составит 18,75 Гкал/ч или 6,33%:

- резерв тепловой мощности котельной ООО «Энергия» составит 5,182 Гкал/ч или 11,48%

- резерв тепловой мощности котельной №2 будет составлять 6,89 Гкал/ч или 4 %.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории МО «Муринское городское поселение» на расчетный срок согласно второму варианту развития представлены в таблице 16.

Таблица 16. Перспективные балансы мощности источника

| Наименование | Источник |
| --- | --- |
| Вариант 2 |  |
| Существующая котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 199,52 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч, в том числе: | 299,52 |
| установленная мощность котлов, Гкал/ч | 199,52 |
| мощность, получаемая в тепловую схему источника, Гкал/ч | 100 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 2,5 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 297,02 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч | 266,98 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 11,24 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 18,8 (или 6,33 %) |
| Котельная ООО «Энергия» |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 45,142 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 45,142 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0.48 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 44,66 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч | 38,95 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,528 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 5,182 (или 11,48%) |
| Котельная №2 |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 174,13 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/ч, | 174,13 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 2,0 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 172,13 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/ч | 158,89 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 6,36 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | 6,89 (или 4,0 %) |

Таким образом, наиболее предпочтительным является второй вариант развития – строительство на застраиваемой территории новых источников тепловой энергии. Разграничение зон деятельности котельных представлено на рисунке 7.

Рисунок 9. Зоны деятельности котельных на территории участка №1 МО «Муринское городское поселение»

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Системы теплоснабжения сельского поселения созданы и эксплуатируются в соответствии с ранее обоснованными температурными графиками, рекомендуемыми ведомственными правилами для источников тепла различных типов и мощности.

В системах теплоснабжения, обеспечивающих совместные нагрузки отопления и ГВС, предусмотрены изломы графика регулирования.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Таким образом, существующие системы теплоснабжения сельского поселения, запроектированные и эксплуатирующиеся при расчетном температурном графике в случае сохранения этих параметров будут иметь минимальные финансовые издержки.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В перспективе, все источники тепловой энергии также будут иметь достаточный резерв тепловой мощности. Сведения о перспективной установленной мощности каждого источника представлены в таблице 5.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

В настоящее время, на территории сельского поселения источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предполагается.

  - Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Основным видом топлива котельных является природный газ, резервное топливо - дизельное топливо. Перевод источников на другие виды топлива не предусматривается.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены таблице 6 раздел 6.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории сельского поселения отсутствуют.

- Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется. Зон с дефицитом мощности, на территории поселения нет.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В связи с подключением объектов жилого и социального строительства на территории участков 1, 3, 5, 6, 8 и 11 необходимо будет выполнить строительство тепловых сетей отопления и ГВС.

В таблице 17 представлены мероприятия из «Инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на период 2019-2023 гг. на территории Ленинградской области (МО «Муринское городское поселение»)», выполнение которых позволит обеспечить техническую возможность подключения новых потребителей. Общая стоимость инвестиций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в строительство новых тепловых сетей на период 2019-2023 гг. составляет 802 859 тыс. руб. с НДС.

Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей от новой котельной №2 и от котельной ООО «ТК «Мурино» необходимо будет выполнить строительство тепловых сетей общей протяженностью 2,962 и 2,0 км соответственно (двухтрубная система). Источником финансирования будет являться плата за подключение к централизованной системе теплоснабжения.

Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей от строящейся котельной ООО «Энергия» будет выполнено строительство 0,551 км тепловых сетей (двухтрубная система).

Таблица 17. Величина инвестиций для обеспечения технической возможности подключения новых потребителей

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Основные технические характеристики мероприятия |  |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Ввод основных средств, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реализации мероприятия |  |  | После реализации мероприятия |  | Общая стоимость инвест. программы (тыс. руб., с НДС 20%) | Профинансировано на 01.01.2019 г. (тыс. руб., с НДС) | За весь период реализации 2019-2023 гг. |  | В том числе по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования на 01.01.2024 |  | За весь период реализации 2019-2023 гг. | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | Ду, мм | Протяжённость, м трассы | Ду, мм |  | Протяжённость, м трассы |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство теплового ввода от тепловой камеры-4 распределительной сети Медвежий стан. Индивидуальный тариф не установлен. | Подключение потребителя: Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино, Оборонная, (без номера дома) к.н. 47:07:0712018193 - Ледовый комплекс, ООО, ТУ №1110/81070201/4-21 от 31.10.2017г. | - | - | 300 |  | 10 | 14 289 | 0 | 14 289 | 0 |  | 0 | 1 348 | 0 | 13 481 | 0 | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 250 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство нового теплового ввода от узла теплофикационного на тепловом вводе от узла теплофикационного-1 тепломагистрали Ново-Девяткино. Распоряжение ЛенРТК № 135-р от 19.11.2015г. | Подключение потребителя: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер 47:07:0722001:72 - ООО "Романтика", №ОД-456/81070201/17-21 от 31.03.2014г. | - | - | 400 |  | 80 | 244 602 | 0 | 244 602 | 0 |  | 13 845 | 0 | 230 756 | 0 | 0 | плата за подключение | 203 835 | 0 | 0 | 0 | 203 835 | 0 |
|  |  |  | - | - | 300 |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | 250 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | 200 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | 150 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | 125 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | 80 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство нового теплового ввода от узла теплофикационного-1 тепломагистрали Ново-Девяткино. Распоряжение ЛенРТК № 135-р от 19.11.2015г. | Подключение потребителя: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кад №47:07:0722001:0071 (участок №1); Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" к.н.47:07:07-22-001:0070 (уч. № 2) - ООО "ИнвестКапитал", №ОД-440/81070201/17-21 от 17.02.2014г. и №ОД-441/81070201/17-21 от 17.02.2014г. | - | - | 600 |  | 100 | 292 090 | 0 | 292 090 | 16 533 |  | 0 | 0 | 275 557 | 0 | 0 | плата за подключение | 243 408 | 0 | 0 | 0 | 243 408 | 0 |
|  |  |  | - | - | 500 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | 400 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | 300 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | 250 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | 200 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | 150 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | 125 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | 100 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | 80 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство новых тепловых вводов от узла внекамерной врезки-1 и узла внекамерной врезки-2 распределительной сети Центральная. Приказ ЛенРТК № 504-п от 19.12.2016г. | Подключение потребителя: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринская вол., п Мурино, Оборонная ул., уч.57, кадастровый номер 47:07:0712014:28 - ЗАО "РосСтройИнвест", №ОД-795/81070201/17-21 от 28.06.2017г. |  |  | 125 |  | 500 | 7 978 | 0 | 7 978 | 7 978 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | 6 648 | 6 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция участка тепломагистрали Ново-Девяткино между тепловой камерой-5 и тепловой камерой-6. Индивидуальный тариф не установлен. | Подключение потребителя: Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино, Оборонная, (без номера дома) к.н. 47:07:0712018193 - Ледовый комплекс, ООО, ТУ №1110/81070201/4-21 от 31.10.2017г. | 500 | 690 | 700 |  | 690 | 51 233 | 0 | 51 233 | 0 |  | 4 658 | 46 576 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | 42 695 | 0 | 0 | 0 | 42 695 | 0 |
| 6 | Реконструкция участка распределительной сети Медвежий стан от тепловой камеры-13 тепломагистрали Ново-Девяткино в сторону тепловой камеры-1. Индивидуальный тариф не установлен. | Подключение потребителя: Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино, Оборонная, (без номера дома) к.н. 47:07:0712018193 - Ледовый комплекс, ООО, ТУ №1110/81070201/4-21 от 31.10.2017г. | 250 | 140 | 400 |  | 140 | 9 691 | 0 | 9 691 | 0 |  | 881 | 0 | 0 | 8 810 | 0 | плата за подключение | 8 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 076 |
| 7 | Реконструкция участка распределительной сети Медвежий стан от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-4. Индивидуальный тариф не установлен. | Подключение потребителя: Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино, Оборонная, (без номера дома) к.н. 47:07:0712018193 - Ледовый комплекс, ООО, ТУ №1110/81070201/4-21 от 31.10.2017г. | 250 | 530 | 300 |  | 530 | 33 289 | 0 | 33 289 | 0 |  | 3 026 | 30 263 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | 27 741 | 0 | 0 | 27 741 | 0 | 0 |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Плата ПАО «ТГК-1» за обеспечение технической возможности подключения тепловой нагрузки на источнике теплоснабжения ТЭЦ-21 | Подключение потребителей |  |  |  |  |  | 149 148 | 0 | 149 148 | 0 |  | 149 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не требуется.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по установленным основаниям

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения планируется выполнить восстановление сетей ГВС в д.Лаврики общей протяженностью 569 м (прокладка 4-х трубной системы теплоснабжения).

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» планирует в 2019-2022 году провести мероприятия по Строительство выпусков со дна камер в ливневую канализацию

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы.

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей Северной ТЭЦ–21 ПАО «ТГК-1 предлагается:

- выполнить реконструкцию (замену) подающего теплопровода диаметром 80 мм участка распределительной сети «Оборонная 2» на вводе от ТК-8 (вправо) до пдв. ул. Оборонная 2, 4, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Обеспечение поставок тепловой энергии потребителям при отказах участков тепловых сетей осуществляется по существующим магистральным и распределительным сетям. Строительство новых тепловых сетей не предусматривается.

- Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Оценка финансовых потребностей мероприятий по переходу на закрытую схему горячего водоснабжения составляет в прогнозных ценах с учетом НДС 76,7 млн руб. (см. таблица 18). Переход на закрытую схему будет осуществлен за счет бюджетных средств.

Таблица 18. Оценка финансовых потребностей мероприятий на закрытую схему горячего водоснабжения

| № | Адрес | Назначение | Всего, Гкал/ч | ГВСmax, Гкал/ч | Тип ИТП* | Срок реали-зации, годы | Стоимость в ценах 2016 года, млн руб. | Стоимость в ценах 2020 года, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборонная ул., 10 | МКД | 0,5 | 0,2 | 1 | 2020 | 3,7 | 4,5 |
| 2 | Оборонная ул., 12 | МКД | 0,6 | 0,3 | 1 | 2020 | 3,7 | 4,5 |
| 3 | Оборонная ул., 14 | МКД | 0,7 | 0,2 | 1 | 2020 | 3,7 | 4,5 |
| 4 | Оборонная ул., 16 | детский сад | 0,6 | 0,1 | 1 | 2020 | 3,7 | 4,5 |
| 5 | Оборонная ул., 18 | МКД | 0,6 | 0,2 | 1 | 2020 | 3,7 | 4,5 |
| 6 | Оборонная ул., 2 | МКД | 0,6 | 0,3 | 1 | 2020 | 3,7 | 4,5 |
| 7 | Оборонная ул., 2 1 | магазин | 0,2 | 0,0 | 1 | 2020 | 2,7 | 3,3 |
| 8 | Оборонная ул., 20 | МКД | 0,6 | 0,2 | 1 | 2020 | 3,7 | 4,5 |
| 9 | Оборонная ул., 22 | МКД | 0,6 | 0,2 | 1 | 2020 | 3,7 | 4,5 |
| 10 | Оборонная ул., 24 | МКД | 0,7 | 0,3 | 1 | 2020 | 3,7 | 4,5 |
| 11 | Оборонная ул., 26 | МКД | 2,3 | 1,1 | 1 | 2020 | 7,0 | 8,5 |
| 12 | Оборонная ул., 36 | МКД | 0,6 | 0,3 | 1 | 2020 | 3,7 | 4,5 |
| 13 | Оборонная ул., 4 | МКД | 0,5 | 0,2 | 1 | 2020 | 3,7 | 4,5 |
| 14 | Оборонная ул., 53 | МКД | 0,3 | 0,2 | 2 | 2020 | 2,7 | 3,3 |
| 15 | Оборонная ул., 55 | МКД | 0,3 | 0,2 | 2 | 2020 | 2,7 | 3,3 |
| 16 | Оборонная ул., 6 | МКД | 0,5 | 0,3 | 1 | 2020 | 3,7 | 4,5 |
| 17 | Оборонная ул., 8 | МКД | 0,5 | 0,2 | 1 | 2020 | 3,7 | 4,5 |
|  |  | Всего | 10,7 | 4,6 |  |  | 63,2 | 76,7 |

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

Расчет по источникам тепловой энергии перспективных топливных балансов представлен в таблице 19.

Таблица 19. Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов для котельных муниципального образования

| Наименование | Ед. измер. | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2034 |
| Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 173 442,00 | 299 036,10 | 315 928,61 | 315 928,61 | 315 928,61 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/час | 148,67 | 255,09 | 269,5 | 269,5 | 269,5 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/час | 30,2 | 32,14 | 33,96 | 33,96 | 33,96 |
| Максимальная часовая нагрузка в переходный период | Гкал/час | 102,51 | 109,12 | 115,28 | 115,28 | 115,28 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 152,37 | 156,32 | 156,32 | 156,32 | 156,32 |
| Удельный расход натурального топлива | м³/Гкал | 131,68 | 135,25 | 135,1 | 135,1 | 135,1 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 22652,85 | 39875,67 | 42128,24 | 42128,24 | 42128,24 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 4601,57 | 5024,35 | 5308,18 | 5308,18 | 5308,18 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 15619,45 | 17057,1 | 18020,66 | 18020,66 | 18020,66 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 19576,54 | 34462,66 | 36409,45 | 36409,45 | 36409,45 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 3976,67 | 4342,31 | 4587,61 | 4587,61 | 4587,61 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 13498,29 | 14741,65 | 15574,4 | 15574,4 | 15574,4 |
| Годовой расход условного топлива | кг у т | 26427357,5 | 46745994 | 49385960 | 49385960 | 49385960 |
| Годовой расход натурального топлива | м³ | 22838457,1 | 40444082 | 42681955 | 42681955 | 42681955 |
| Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 29 489,53 | 44 675,11 | 44 675,11 | 44 675,11 | 44 675,11 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/час | 15,896 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/час | 4,694 | 4,694 | 4,694 | 4,694 | 4,694 |
| Максимальная часовая нагрузка в переходный период | Гкал/час | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,165 | 9,165 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 157,19 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 |
| Удельный расход натурального топлива | м³/Гкал | 135,83 | 135,04 | 135,04 | 135,04 | 135,04 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 2498,69 | 2729,79 | 2729,79 | 2729,79 | 2729,79 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 737,85 | 733,47 | 733,47 | 733,47 | 733,47 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 1490,00 | 1481,07 | 1481,07 | 1432,05 | 1432,05 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 2159,10 | 2359,08 | 2359,08 | 2359,08 | 2359,08 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 637,57 | 633,86 | 633,86 | 633,86 | 633,86 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 1287,50 | 1279,94 | 1279,94 | 1237,57 | 1237,57 |
| Годовой расход условного топлива | кг у т | 4635459,22 | 6980758,6 | 6980758,6 | 6980758,6 | 6980758,6 |
| Годовой расход натурального топлива | м³ | 4005457,91 | 6032754,4 | 6032754,4 | 6032754,4 | 6032754,4 |
| Котельная ООО «ТК «Мурино» |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 47133 | 81765,04 | 81765,04 | 81765,04 | 81765,04 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/час | 25,33 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/час | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Максимальная часовая нагрузка в переходный период | Гкал/час | 24,327 | 23,16 | 22,576 | 21,992 | 21,992 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 154,91 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| Удельный расход натурального топлива | м³/Гкал | 133,54 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 3923,87 | 7221,3 | 7221,3 | 7221,3 | 7221,3 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 1409,68 | 1420,53 | 1420,53 | 1420,53 | 1420,53 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 3768,50 | 3615,28 | 3524,14 | 3433 | 3433 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 3382,65 | 6240,63 | 6240,63 | 6240,63 | 6240,63 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 1215,24 | 1227,62 | 1227,62 | 1227,62 | 1227,62 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 3248,70 | 3124,32 | 3045,55 | 2966,79 | 2966,79 |
| Годовой расход условного топлива | кг у т | 7301373,03 | 12763721,8 | 12763721,8 | 12763721,8 | 12763721,8 |
| Годовой расход натурального топлива | м³ | 6294287,09 | 11030376,9 | 11030376,9 | 11030376,9 | 11030376,9 |
| БМК Лаврики д.34 |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 3417 | 3417 | 3417 | 3417 | 3417 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/час | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 |
| Максимальная часовая нагрузка в переходный период | Гкал/час | 1,656 | 1,656 | 1,628 | 1,585 | 1,585 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 | 155,01 |
| Удельный расход натурального топлива | м³/Гкал | 133,96 | 133,96 | 133,96 | 133,96 | 133,96 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 399,62 | 399,62 | 399,62 | 399,62 | 399,62 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 152,37 | 152,37 | 152,37 | 152,37 | 152,37 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 256,73 | 256,73 | 252,3 | 245,66 | 245,66 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 345,35 | 345,35 | 345,35 | 345,35 | 345,35 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 131,68 | 131,68 | 131,68 | 131,68 | 131,68 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 221,86 | 221,86 | 218,04 | 212,3 | 212,3 |
| Годовой расход условного топлива | кг у т | 529668,9 | 529668,9 | 529668,9 | 529668,9 | 529668,9 |
| Годовой расход натурального топлива | м³ | 457738,6 | 457738,6 | 457738,6 | 457738,6 | 457738,6 |
| Котельная ООО «ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 1682,79 | 1682,79 | 1682,79 | 1682,79 | 1682,79 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/час | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/час | 0 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Максимальная часовая нагрузка в переходный период | Гкал/час | 0,251 | 0,321 | 0,313 | 0,305 | 0,305 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Удельный расход натурального топлива | м³/Гкал | 134,82 | 134,82 | 134,82 | 134,82 | 134,82 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 114,35 | 114,35 | 114,35 | 114,35 | 114,35 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 0 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 39,22 | 50,14 | 48,88 | 47,63 | 47,63 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | 98,82 | 98,82 | 98,82 | 98,82 | 98,82 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | 0 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | 33,89 | 43,33 | 42,25 | 41,16 | 41,16 |
| Годовой расход условного топлива | кг у т | 262518,4 | 262518,4 | 262518,4 | 262518,4 | 262518,4 |
| Годовой расход натурального топлива | м³ | 226867,7 | 226867,7 | 226867,7 | 226867,7 | 226867,7 |
| Котельная ООО «Энергия» |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал/год | Котельная в стадии пуско-наладки | 35400 | 60100 | 126400 | 126400 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/час |  | 10,89 | 18,51 | 38,95 | 38,95 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/час |  | 1,87 | 3,34 | 7,53 | 7,53 |
| Максимальная часовая нагрузка в переходный период | Гкал/час |  | 6,38 | 10,93 | 23,24 | 23,24 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал |  | 156,47 | 156,47 | 156,47 | 156,47 |
| Удельный расход натурального топлива | м³/Гкал |  | 136,06 | 136,06 | 136,06 | 136,06 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час |  | 1703,9583 | 2896,2597 | 6094,5065 | 6094,5065 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час |  | 254,4322 | 454,4404 | 1024,5318 | 1024,5318 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час |  | 10871,254 | 31656,119 | 141636,33 | 141636,33 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час |  | 1481,6934 | 2518,4706 | 5299,537 | 5299,537 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час |  | 3186,402 | 9673,5074 | 45891,634 | 45891,634 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час |  | 1623,2774 | 4967,0336 | 23810,119 | 23810,119 |
| Годовой расход условного топлива | кг у т |  | 5539038 | 9403847 | 19777808 | 19777808 |
| Годовой расход натурального топлива | м³ |  | 4816524 | 8177206 | 17197984 | 17197984 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал/год | - | 95800 | 113400 | 345080 | 408880 |
| Максимальная часовая нагрузка в зимний период | Гкал/час | - | 39,66 | 45,13 | 130,32 | 158,89 |
| Максимальная часовая нагрузка в летний период | Гкал/час | - | 15,863 | 18,048 | 52,124 | 63,553 |
| Максимальная часовая нагрузка в переходный период | Гкал/час | - | 25,784 | 29,336 | 82,06 | 100,052 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | - | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Удельный расход натурального топлива | м³/Гкал | - | 134,82 | 134,82 | 134,82 | 134,82 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | - | 6187,35 | 7039,58 | 20329,69 | 24786,98 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | - | 2474,66 | 2815,52 | 8131,44 | 9914,39 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | - | 4022,38 | 4576,42 | 12801,49 | 15608,32 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м³/час | - | 5347,09 | 6083,59 | 17568,87 | 21420,85 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м³/час | - | 2138,59 | 2433,17 | 7027,17 | 8567,99 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м³/час | - | 3476,13 | 3954,93 | 11063,02 | 13488,67 |
| Годовой расход условного топлива | кг у т | - | 14944978,1 | 17690610,9 | 53833121,7 | 63786040,3 |
| Годовой расход натурального топлива | м³ | - | 12915413,2 | 15288182,2 | 46522450,8 | 55123738,6 |

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения сформированы с учётом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы теплоснабжения.

Коэффициент надежности и безотказной работы системы теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источников, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

Общий объем инвестиций в мероприятия по источникам тепловой энергии в муниципальном образовании составит 1 032,314 млн. рублей.

Мероприятия модернизации системы теплоснабжения с величинами необходимых инвестиций представлены в таблицах 20-23.

Таблица 20. Затраты на строительство новых источников тепловой энергии

| Вид работы | Стоимость с НДС, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Котельная №2 (мощность 174,13 Гкал/ч) |  |  |
| Разработка рабочей документации в объеме технического задания | 468729,0 | 4,0-5,5 месяца |
| Комплектация необходимого оборудования и материалов блочно-модульной производственно-отопительной котельной |  |  |
| Объекты энергетического хозяйства, наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения, благоустройство территории | 34697,8 | 3,0-6,0 недели |
| Проектные и монтажные работы | 108760,2 | 4,0 месяца |
| Пусконаладочные и режимно-наладочные работы |  |  |
| ИТОГО: | 612187,0 |  |

Для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок на участке 11 требуется модернизация тепломеханического оборудования котельной ООО «ТК «Мурино», с целью увеличения тепловой мощности до 47,756 Гкал/ч.

Таблица 21. Затраты на модернизацию котельной ООО «ТК «Мурино»

| Вид работы | Стоимость с НДС, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Модернизация котельной ООО «ТК «Мурино» (увеличение мощности на 18 Гкал/ч) |  |  |
| Разработка рабочей документации в объеме технического задания | 18679,5 | 2-3 месяца |
| Комплектация и поставка необходимого оборудования и материалов | 202806,0 | 3,0-6,0 недели |
| Монтажные, пусконаладочные и режимно-наладочные работы | 45364,5 | 3,0 месяца |
| ИТОГО: | 266850,0 |  |

Для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок на участках 3, 5, 6 требуются ряд мероприятий по реконструкции Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» с целью снятия существующих ограничений:

- мероприятия по подключения новых абонентов к Ново-Девяткинской тепломагистрали:

- модернизация котельной низкого давления;

- установка бойлерной группы;

- обвязка трубопроводов сетевой воды, установка насосов.

Таблица 22. Затраты на реконструкцию Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1» для подключения новых потребителей

| Вид работы | Стоимость с НДС, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение технической возможности для подключения новых потребителей к ТЭЦ-21 |  |  |
| Модернизация котельной низкого давления; Установка бойлерной группы; Обвязка трубопроводов сетевой воды, установка насосов. | 149 148,0 | 2019-2023 |
| ИТОГО: | 149 148,0 |  |

Для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок на участке 1 ООО «Петербургтеплоэнерго» планирует установку дополнительного насоса тепловой сети.

Таблица 23. Затраты на техническое перевооружение котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Итого расходы, тыс. руб | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение котельной в части установки дополнительного насоса тепловой сети | 2019-2022 | 4 128,81 | 528,81 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Расчет капитальных вложений в мероприятия по перекладке и строительству участков трубопроводов тепловых сетей приведен в таблице 24.

Таблица 24. Расчет капитальных вложений в строительство и реконструкцию тепловых сетей

| № п/п | Наименование ТСО | Мероприятие | Источник финансирования | Срок реализации | Затраты, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Строительство теплового ввода от тепловой камеры-4 распределительной сети Медвежий стан | Плата за подключение | 2019-2023 | 14,829 |
| 2 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Строительство нового теплового ввода от узла теплофикационного на тепловом вводе от узла теплофикационного-1 тепломагистрали Ново-Девяткино. | Плата за подключение | 2019-2023 | 244,602 |
| 3 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Строительство нового теплового ввода от узла теплофикационного-1 тепломагистрали Ново-Девяткино. | Плата за подключение | 2019-2023 | 292,090 |
| 4 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Строительство новых тепловых вводов от узла внекамерной врезки-1 и узла внекамерной врезки-2 распределительной сети Центральная. | Плата за подключение | 2019-2023 | 7,978 |
| 5 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Реконструкция участка тепломагистрали Ново-Девяткино между тепловой камерой-5 и тепловой камерой-6. | Плата за подключение | 2019-2023 | 51,233 |
| 6 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Реконструкция участка распределительной сети Медвежий стан от тепловой камеры-13 тепломагистрали Ново-Девяткино в сторону тепловой камеры-1. | Плата за подключение | 2019-2023 | 9,691 |
| 7 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Реконструкция участка распределительной сети Медвежий стан от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-4. | Плата за подключение | 2019-2023 | 33,289 |
| 8 | ООО "ТК "Мурино" | Строительство магистрали и отводов по схеме (ТК33-ТК32-ТК31-ТК34-ТК35-ТК36-ТК37-ТК38-ТК39-ТК40-ТК41-ТК42, ТК35-ТК43) (2962м.п. ду100-600) | Плата за подключение | 2018-2021 | 122,57 |
| 9 | ООО "ТК "Мурино" | Строительство тепловых сетей – Территория, ограниченная береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское городское поселение» (общественно-деловая застройка) 2285 м.п. ду 50-400 | Плата за подключение | 2018-2021 | 182,00 |
| 10 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 31 (ЖК "Виктория", к.2-8) | Плата за подключение | 2017-2019 | 11,00 |
| 11 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 39 (многоквартирный жилой дом) | Плата за подключение | 2020 | 21,70 |
| 12 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 40 (многоквартирный жилой дом) | Плата за подключение | 2020 | 16,50 |
| 13 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 43 (ЖК "Территория") | Плата за подключение | 2019-2020 | 27,10 |
| 14 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 44 (ЖК "Vitamin") | Плата за подключение | 2019 | 13,10 |
| 15 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 46 (ЖК "Северная Палитра", к.1, 3-6) | Плата за подключение | 2018-2021 | 18,40 |
| 16 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 47 (ЖК "Три кита-2") | Плата за подключение | 2020 | 21,70 |
| 17 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 48 (ЖК "Три кита-3") | Плата за подключение | 2020 | 22,80 |
| 18 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 49 (ЖК "Три кита-4") | Плата за подключение | 2021 | 15,10 |
| 19 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 54 (ЖК "GreenЛандия-2", к.к.) | Плата за подключение | 2019 | 27,90 |
| 20 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 55 (ЖК "GreenЛандия-2", к.к.) | Плата за подключение | 2019 | 28,80 |
| 21 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 57 (ЖК "Десяткино 2.0") | Плата за подключение | 2021 | 16,60 |
| 22 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 104 (многоквар-тирный жилой дом) | Плата за подключение | 2020 | 14,80 |
| 23 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 115 (ЖК "Алфавит") | Плата за подключение | 2019 | 11,80 |
| 24 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 116 (ЖК "Материк" к.к.) | Плата за подключение | 2019-2020 | 14,00 |
| 25 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 117 (ЖК "Материк" к.к.) | Плата за подключение | 2021 | 20,30 |
| 26 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 118 (ЖК «ID Мурино») | Плата за подключение | 2020 | 19,70 |
| 27 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 34 (СОШ) | Плата за подключение | 2021 | 5,30 |
| 28 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 41 (СОШ) | Плата за подключение | 2020 | 7,60 |
| 29 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 45 (СОШ) | Плата за подключение | 2020 | 5,30 |
| 30 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 52 (СОШ) | Плата за подключение | 2019 | 2,80 |
| 31 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 58 (отделение полиции) | Плата за подключение | 2024 | 4,00 |
| 32 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 59 (пожарное депо) | Плата за подключение | 2024 | 4,00 |
| 33 | не определена | Строительство тепловых сетей – участок 60 (станция скорой помощи) | Плата за подключение | 2024 | 1,70 |
| 34 | не определена | Строительство тепловых сетей – участок 61 (спорткомплекс) | Плата за подключение | 2025 | 35,20 |
| 35 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – Бугры (ЖК "Светлановский квартал") | Плата за подключение | 2017-2018 | 19,80 |
| 36 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – Бугры (ДОУ (190 мест)) | Плата за подключение | 2018 | 0,90 |
| 37 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 18 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2024 | не определена |
| 38 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 19 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2023 | не определена |
| 39 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 21 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2024 | не определена |
| 40 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 23 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2019 | не определена |
| 41 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 24 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2018 | не определена |
| 42 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 25 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2023 | не определена |
| 43 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 27 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2020 | не определена |
| 44 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 28 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2019 | не определена |
| 45 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 29 (многоквартирный жилой дом) | Собственные средства | 2021 | не определена |
| 46 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 26 (СОШ) | Собственные средства | 2020 | не определена |
| 47 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 05 (многоквартирные жилые дома) | Плата за подключение | 2021 | 26,70 |
| 48 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 07 (многоквартирные жилые дома) | Плата за подключение | 2021 | 28,20 |
| 49 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 06 (СОШ) | Плата за подключение | 2022 | 5,30 |
| 50 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство выпусков со дна камер в ливневую канализацию | Тариф на тепловую энергию | 2019-2020 | 4,97 |
| 51 | не определена | Строительство тепловых сетей – Мурино, Скандинавский проезд, 4 к.1 (ЖК "Эланд", 6 оч.) | Плата за подключение | 2017 | 2,00 |
| 52 | не определена | Строительство тепловых сетей – Мурино, Скандинавский проезд, 4 к.3,4 (ЖК "Эланд", 7, 8 оч.) | Плата за подключение | 2017 | 2,30 |
| 53 | не определена | Строительство тепловых сетей – Участок 30 (Частный медицинский центр) | Плата за подключение | 2018 | 0,10 |
| 54 | не определена | Строительство тепловых сетей – Мурино, в Лаврики шоссе, 42 (ЖК «Мурино») | Плата за подключение | 2018 | 0,20 |
| 55 | не определена | Строительство тепловых сетей – Участок 1 (Многофункциональный ТРК) | Плата за подключение | 2020 | 20,30 |
| 56 | не определена | Строительство тепловых сетей – Квартал 2 участок 255 (ДДУ на 280 мест) | Плата за подключение | 2021 | 0,50 |
| 57 | не определена | Строительство тепловых сетей – Участок 276 (СОШ на 825 мест) | Плата за подключение | 2022 | 1,40 |
| 58 | не определена | Строительство тепловых сетей – участок 3 (ДОУ, СОШ) | Плата за подключение | 2017-2023 | 121,30 |
| 59 | не определена | Строительство тепловых сетей – участок 5 (ДОУ, СОШ) | Плата за подключение | 2025-2028 | 121,60 |
| 60 | не определена | Строительство тепловых сетей – участок 6 (ДОУ, СОШ) | Плата за подключение | 2017-2025 | 147,10 |
| 61 | ООО "ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС" | Восстановление сетей горячего водоснабжения от БМК Лаврики д.34 | Тариф на тепловую энергию | 2020 | 8,90 |
| Итого по замене и строительству тепловых сетей |  |  |  |  | 1 857,05 |

Общий объем инвестиций в мероприятия по реконструкции и строительство тепловых сетей в муниципальном образовании составит 1 857,05 млн. рублей. Оценка финансовых потребностей в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на период до 2034 года с учетом индексов-дефляторов составляет 1 976,79 млн. руб. (таблица 25).

Таблица 25. Оценка финансовых потребностей в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на период до 2034 г.

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование мероприятия/ Адрес строительства | Срок реализации | Протяженность (2-х тр.), м | Диаметр, мм | Стоимость в ценах 2019 года, млн руб. | Стоимость в прогнозных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2034 | Итого |
| 1 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Строительство теплового ввода от тепловой камеры-4 распределительной сети Медвежий стан | 2019-2023 | 310 | 250 - 300 | 14,83 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 13,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,83 |
| 2 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Строительство нового теплового ввода от узла теплофикационного на тепловом вводе от узла теплофикационного-1 тепломагистрали Ново-Девяткино. | 2019-2023 | 875,00 | 80-400 | 244,60 | 0,00 | 13,85 | 0,00 | 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,60 |
| 3 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Строительство нового теплового ввода от узла теплофикационного-1 тепломагистрали Ново-Девяткино. | 2019-2023 | 1 780,00 | 80-600 | 292,09 | 16,55 | 0,00 | 0,00 | 275,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,11 |
| 4 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Строительство новых тепловых вводов от узла внекамерной врезки-1 и узла внекамерной врезки-2 распределительной сети Центральная. | 2019-2023 | 500 | 125 | 7,98 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,98 |
| 5 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Реконструкция участка тепломагистрали Ново-Девяткино между тепловой камерой-5 и тепловой камерой-6. | 2019-2023 | 690 | 700 | 51,23 | 0,00 | 4,66 | 46,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,23 |
| 6 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Реконструкция участка распределительной сети Медвежий стан от тепловой камеры-13 тепломагистрали Ново-Девяткино в сторону тепловой камеры-1. | 2019-2023 | 140 | 400 | 9,69 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,69 |
| 7 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Реконструкция участка распределительной сети Медвежий стан от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-4. | 2019-2023 | 530 | 300 | 33,29 | 0,00 | 3,03 | 30,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,29 |
| 8 | ООО "ТК "Мурино" | Стротельство магистрали и отводов по схеме (ТК33-ТК32-ТК31-ТК34-ТК35-ТК36-ТК37-ТК38-ТК39-ТК40-ТК41-ТК42, ТК35-ТК43) | 2018-2021 | 2962 | 100-600 | 122,57 | 92,80 | 30,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,76 |
| 9 | ООО "ТК "Мурино" | Строительство тепловых сетей – Территория, ограниченная береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское городское поселение» (общественно-деловая застройка) 2285 м.п. ду 50-400 | 2018-2021 | 2 285,00 | 50-400 | 182,00 | 52,90 | 57,41 | 79,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,24 |
| 10 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 31 (ЖК "Виктория", к.2-8) | 2017-2019 | 376,3 | 50-150 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 11 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 39 (многоквартирный жилой дом) | 2020 | 363 | 50-200 | 21,70 | 0,00 | 22,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,57 |
| 12 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 40 (многоквартирный жилой дом) | 2020 | 276,7 | 50-150 | 16,50 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,16 |
| 13 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 43 (ЖК "Территория") | 2019-2020 | 453,3 | 50-200 | 27,10 | 0,00 | 28,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,18 |
| 14 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 44 (ЖК "Vitamin") | 2019 | 219,5 | 50-150 | 13,10 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 |
| 15 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 46 (ЖК "Северная Палитра", к.1, 3-6) | 2018-2021 | 308,3 | 50-200 | 18,40 | 0,00 | 9,57 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,52 |
| 16 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 47 (ЖК "Три кита-2") | 2020 | 363,5 | 50-200 | 21,70 | 0,00 | 22,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,57 |
| 17 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 48 (ЖК "Три кита-3") | 2020 | 381 | 50-200 | 22,80 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 |
| 18 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 49 (ЖК "Три кита-4") | 2021 | 252,1 | 50-150 | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,33 |
| 19 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 54 (ЖК "GreenЛандия-2", к.к.) | 2019 | 467,8 | 50-200 | 27,90 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,90 |
| 20 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 55 (ЖК "GreenЛандия-2", к.к.) | 2019 | 481,5 | 50-200 | 28,80 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,80 |
| 21 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 57 (ЖК "Десяткино 2.0") | 2021 | 278,7 | 50-150 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 17,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,95 |
| 22 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 104 (многоквартирный жилой дом) | 2020 | 248,4 | 50-150 | 14,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 23 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 115 (ЖК "Алфавит") | 2019 | 402,5 | 50-150 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| 24 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 116 (ЖК "Материк" к.к.) | 2019-2020 | 234,6 | 50-150 | 14,00 | 7,30 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,27 |
| 25 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 117 (ЖК "Материк" к.к.) | 2021 | 340,2 | 50-200 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,60 |
| 26 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 118 (ЖК «ID Мурино») | 2020 | 330,6 | 50-200 | 19,70 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,49 |
| 27 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 34 (СОШ) | 2021 | 182,3 | 50-100 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 |
| 28 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 41 (СОШ) | 2020 | 261,3 | 50-100 | 7,60 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 |
| 29 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 45 (СОШ) | 2020 | 182,3 | 50-100 | 5,30 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 30 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 52 (СОШ) | 2019 | 106,4 | 50-100 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 |
| 31 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 58 (отделение полиции) | 2024 | 135,6 | 50-100 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |
| 32 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 59 (пожарное депо) | 2024 | 136,5 | 50-100 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
| 33 | не определена | Строительство тепловых сетей – участок 60 (станция скорой помощи) | 2024 | 64,5 | 50-100 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| 34 | не определена | Строительство тепловых сетей – участок 61 (спорткомплекс) | 2025 | 590,2 | 50-250 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 35 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – Бугры (ЖК "Светлановский квартал") | 2017-2018 | 332 | 50-200 | 19,80 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |
| 36 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – Бугры (ДОУ (190 мест)) | 2018 | 32,8 | 50-70 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 37 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 18 (многоквартирный жилой дом) | 2024 | 551,74 | 600-200 | не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 19 (многоквартирный жилой дом) | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 21 (многоквартирный жилой дом) | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 23 (многоквартирный жилой дом) | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 24 (многоквартирный жилой дом) | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 25 (многоквартирный жилой дом) | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 27 (многоквартирный жилой дом) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 28 (многоквартирный жилой дом) | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 29 (многоквартирный жилой дом) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ООО «Энергия» | Строительство тепловых сетей – участок 26 (СОШ) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 05 (многоквартирные жилые дома) | 2021 | 446,4 | 50-200 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 28,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,88 |
| 48 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 07 (многоквартирные жилые дома) | 2021 | 471,6 | 50-200 | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 |
| 49 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство тепловых сетей – участок 06 (СОШ) | 2022 | 182,3 | 50-100 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 |
| 50 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Строительство выпусков со дна камер в ливневую канализацию | 2019-2020 | - | - | 4,97 | 1,07 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,97 |
| 51 | не определена | Строительство тепловых сетей – Мурино, Скандинавский проезд, 4 к.1 (ЖК "Эланд", 6 оч.) | 2017 | 77 | 50-70 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 52 | не определена | Строительство тепловых сетей – Мурино, Скандинавский проезд, 4 к.3,4 (ЖК "Эланд", 7, 8 оч.) | 2017 | 88,1 | 50-70 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 |
| 53 | не определена | Строительство тепловых сетей – Участок 30 (Частный медицинскией центр) | 2018 | 15 | 30 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 54 | не определена | Строительство тепловых сетей – Мурино, в Лаврики шоссе, 42 (ЖК «Мурино») | 2018 | 20,5 | 30 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 55 | не определена | Строительство тепловых сетей – Участок 1 (Многофункциональный ТРК) | 2020 | 339,8 | 50-150 | 20,30 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,60 |
| 56 | не определена | Строительство тепловых сетей – Квартал 2 участок 255 (ДДУ на 280 мест) | 2021 | 40,5 | 50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 57 | не определена | Строительство тепловых сетей – Участок 276 (СОШ на 825 мест) | 2022 | 52,1 | 50-70 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| 58 | не определена | Строительство тепловых сетей – участок 3 (ДОУ, СОШ) | 2017-2023 | 1 523,30 | 50-300 | 121,30 | 28,60 | 24,23 | 20,66 | 25,98 | 27,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,17 |
| 59 | не определена | Строительство тепловых сетей – участок 5 (ДОУ, СОШ) | 2025-2028 | 1 526,90 | 50-300 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,70 | 47,40 | 43,20 | 56,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,20 |
| 60 | не определена | Строительство тепловых сетей – участок 6 (ДОУ, СОШ) | 2017-2025 | 1 848,00 | 50-400 | 147,10 | 12,50 | 3,70 | 27,20 | 4,00 | 18,20 | 11,00 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,80 |
| 61 | ООО "ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС" | Восстановление сетей горячего водоснабжения от БМК Лаврики д.34 | 2020 | 569 | 50-80 | 8,90 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 |
|  | Итого |  |  | 25626,14 |  | 1 857,05 | 340,40 | 363,42 | 340,63 | 544,06 | 68,19 | 24,70 | 147,90 | 47,40 | 43,20 | 56,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976,79 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения настоящей схемой не предполагается.

- Раздел 10. Решение по определению единой теплоснабжающей организации (организаций) и границы зон её деятельности

Согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденных постановление Правительства РФ от 08.08.2012г.

№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критерия определения единой теплоснабжающей организации являются:

1)	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей	 емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2)	размер собственного капитала;

3)	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, определены единые теплоснабжающие организации муниципального образования Муринское городское поселение в своей зоне деятельности. Реестр единых теплоснабжающих организаций, представлен в таблице 26:

Таблица 26. Реестр единых теплоснабжающих организаций

| Код зоны деятельности ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне ЕТО в базовый период | Организация, предлагаемая в качестве ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок 1.1 | Котельная ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| Участок 1.2 | Котельная 2 | Не установлено | Не установлено |
| Участок 1.3 | Котельная ООО «Энергия» | Котельная ООО «Энергия» | ООО «Энергия» |
| Участок 2 | Котельная ООО «ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС» | ООО «ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС» | ООО «ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС» |
| Участок 3 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1») | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| Участок 4 | Котельная ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго » | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |
| Участок 5 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1») | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| Участок 6 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1») | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| Участок 7 | Котельная Северомуринская ГУП «ТЭК СПб» | ГУП «ТЭК СПб» | ГУП «ТЭК СПб» |
| Участок 8 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1») | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| Участок 9 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1») | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| Участок 10 | Котельная ООО «ТК Мурино» | ООО «ТК Мурино» | ООО «ТК Мурино» |
| Участок 11 | От существующей тепловой сети АО «Теплосеть (источник - Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1») | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти муниципального образования городское поселение после проработки тарифных последствий для населения.

- Раздел 11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками на территории участка №1 рассмотрено в п.4.7.

- Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6.  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,  не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления муниципального образования или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения,  в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования»

Согласно сведениям, полученным в ходе сбора исходных данных, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети в сельском поселении отсутствуют.

- Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения с программой газификации Ленинградской области, программой развития электроэнергетики, схемой водоснабжения и водоотведения.

В рассматриваемый период до 2034 года все существующие и перспективные источники тепловой энергии в МО «Муринское городское поселение» обеспечены основным топливом – природным газом. Дополнительных корректировок программы газификации Ленинградской области не требуется.

На территории МО «Муринское городское поселение» строительство генерирующих объетов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

В рассматриваемый период до 2034 года все существующие и перспективные источники тепловой энергии в МО «Муринское городское поселение» обеспечены холодным водоснабжением. Дополнительных корректировок схемы водоснабжения и водоотведения МО «Муринское городское поселение» не требуется.

- Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения.

Информация об индикаторах развития системы теплоснабжения представлена в таблице 27

Таблица 27. Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование показателя | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | ООО «ТК Мурино» | ООО "Новая водная ассоциация" | ООО «ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС» | ООО «Энергия» | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | 152,37 | 157,19 | 154,91 | 154,4 | 156,0 | 208,06* | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,89 | 3,65 | 3,30 | 2,83 | 2,92 | - | 7,33 |
| коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,105 | 0,165 | 0,184 | 0,180 | 0,165 | - | - |
| удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 2,89 | 3,65 | 3,30 | 2,83 | 2,92 | - | 7,33 |
| доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования теплоты топлива | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 2,5 | 6 | 4,4 | 6 | 13 | 0 | 12,45 |
| отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Котельная ООО «Энергия» находится в стадии пуско-наладки

- Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия.

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ.

Прогнозная динамика тарифа на тепловую энергию на период с 2017 по 2032 гг. приведена в таблице 28 и отображена на рисунке 10.

Таблица 28. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию за период 2017 – 2034 гг.

| Период |  |  | Дефляторы, к предыдущему периоду, % | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ООО "ЖилКомТеплоЭнерго" | ООО "ТК "Мурино" | ООО "Новая водная ассоциация" | ООО "ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС" | ООО "Энергия" | ПАО "ТГК-1" | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика изменения тарифа на тепловую энергию по прогнозу МЭР | 2018 | 1 пг | 1,00 | 1 812,57 | 1 898,90 | 2 136,43 | 1 921,12 | 2 467,57 | На момент актуализации схемы тариф не установлен | 1 162,36 | 348,88 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 1 871,72 | 1 955,39 | 2 200,53 | 2 054,11 | 2 608,15 |  | 1 197,04 | 348,88 |
|  | 2019 | 1 пг | 1,00 | 1 871,72 | 1 942,88 | 1 931,87 | 2 333,73 | 2 608,15 |  | 1 197,04 | 348,88 |
|  |  | 2пг | 1,02 | 1 933,59 | 1 965,32 | 1 960,85 | 2 356,56 | 2 637,09 |  | 1 243,50 | 348,88 |
|  | 2020 | 1 пг | 1,00 | 1933,59 | 1965,32 | 1960,85 | 2356,56 | 2637,09 |  | 1243,50 | 348,88 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2010,93 | 2043,93 | 2039,28 | 2450,82 | 2742,57 |  | 1293,24 | 362,84 |
|  | 2021 | 1 пг | 1,00 | 2010,93 | 2043,93 | 2039,28 | 2450,82 | 2742,57 |  | 1293,24 | 362,84 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2091,37 | 2125,69 | 2120,86 | 2548,86 | 2852,28 |  | 1344,97 | 377,35 |
|  | 2022 | 1 пг | 1,00 | 2091,37 | 2125,69 | 2120,86 | 2548,86 | 2852,28 |  | 1344,97 | 377,35 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2175,03 | 2210,72 | 2205,69 | 2650,81 | 2966,37 |  | 1398,77 | 392,44 |
|  | 2023 | 1 пг | 1,00 | 2175,03 | 2210,72 | 2205,69 | 2650,81 | 2966,37 |  | 1398,77 | 392,44 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2262,03 | 2299,15 | 2293,92 | 2756,84 | 3085,02 |  | 1454,72 | 408,14 |
|  | 2024 | 1 пг | 1,00 | 2262,03 | 2299,15 | 2293,92 | 2756,84 | 3085,02 |  | 1454,72 | 408,14 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2352,51 | 2391,11 | 2385,67 | 2867,12 | 3208,42 |  | 1512,91 | 424,47 |
|  | 2025 | 1 пг | 1,00 | 2352,51 | 2391,11 | 2385,67 | 2867,12 | 3208,42 |  | 1512,91 | 424,47 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2446,61 | 2486,76 | 2481,10 | 2981,80 | 3336,76 |  | 1573,42 | 441,44 |
|  | 2026 | 1 пг | 1,00 | 2446,61 | 2486,76 | 2481,10 | 2981,80 | 3336,76 |  | 1573,42 | 441,44 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2544,47 | 2586,23 | 2580,34 | 3101,07 | 3470,23 |  | 1636,36 | 459,10 |
|  | 2027 | 1 пг | 1,00 | 2544,47 | 2586,23 | 2580,34 | 3101,07 | 3470,23 |  | 1636,36 | 459,10 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2646,25 | 2689,68 | 2683,56 | 3225,12 | 3609,04 |  | 1701,82 | 477,47 |
|  | 2028 | 1 пг | 1,00 | 2646,25 | 2689,68 | 2683,56 | 3225,12 | 3609,04 |  | 1701,82 | 477,47 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2752,10 | 2797,26 | 2790,90 | 3354,12 | 3753,40 |  | 1769,89 | 496,57 |
|  | 2029 | 1 пг | 1,00 | 2752,10 | 2797,26 | 2790,90 | 3354,12 | 3753,40 |  | 1769,89 | 496,57 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2862,19 | 2909,15 | 2902,54 | 3488,28 | 3903,54 |  | 1840,68 | 516,43 |
|  | 2030 | 1 пг | 1,00 | 2862,19 | 2909,15 | 2902,54 | 3488,28 | 3903,54 |  | 1840,68 | 516,43 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 2976,67 | 3025,52 | 3018,64 | 3627,82 | 4059,68 |  | 1914,31 | 537,08 |
|  | 2031 | 1 пг | 1,00 | 2976,67 | 3025,52 | 3018,64 | 3627,82 | 4059,68 |  | 1914,31 | 537,08 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 3095,74 | 3146,54 | 3139,38 | 3772,93 | 4222,07 |  | 1990,88 | 558,57 |
|  | 2032 | 1 пг | 1,00 | 3095,74 | 3146,54 | 3139,38 | 3772,93 | 4222,07 |  | 1990,88 | 558,57 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 3219,57 | 3272,40 | 3264,96 | 3923,85 | 4390,95 |  | 2070,52 | 580,91 |
|  | 2033 | 1 пг | 1,00 | 3219,57 | 3272,40 | 3264,96 | 3923,85 | 4390,95 |  | 2070,52 | 580,91 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 3348,35 | 3403,30 | 3395,56 | 4080,80 | 4566,59 |  | 2153,34 | 604,15 |
|  | 2034 | 1 пг | 1,00 | 3348,35 | 3403,30 | 3395,56 | 4080,80 | 4566,59 |  | 2153,34 | 604,15 |
|  |  | 2 пг | 1,04 | 3482,29 | 3539,43 | 3531,38 | 4244,03 | 4749,25 |  | 2239,47 | 628,31 |

Рисунок 10. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию по прогнозу МЭР